## 焼却
| 2018-04-01 |  | 分 | 焼却施設維持管理報告
施設設置者名 |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 |  |  |  | 施設名 |  | 富沢衛生センター |  |  | 施設所在地 |  | 上川郡愛別町字金富１０６４番地
処理能力 |  | 25ｔ×2炉 |  | 排ガス処理方式 |  | バグフィルター |  | ばいじんの処理方法 |  | 薬剤（キレート）処理 |  |  | 焼却灰の処理方法 |  | 無
１．焼却状況
項 |  | 焼却量 |  |  | 稼働時間 |  | 燃焼室出口温度 |  | バグフィルター入口 |  | 一酸化炭素濃度 |  | 塩化水素 |  | 焼却残さ量 （ｔ/日）
目 | 按分率 | 5.052% | （ｔ/日） |  |  | （hr/日） |  | （℃） |  | 排ガス温度 （℃） |  | （ppm） |  | （ppm）
| １号炉 |  | ２号炉 |  | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉
日 |  | うち産廃 |  | うち産廃 | [11 empty] | うちばいじん
1 | 14.73 | 0.74 | 16.15 | 0.82 | 15.4 | 15 | 925 | 912 | 200 | 200 | 22 | 28 | 10 | 5 | 5.1 | 1.95
2 | 16.15 | 0.82 | 18.51 | 0.94 | 17.2 | 16.9 | 921 | 911 | 200 | 200 | 23 | 25 | 10 | 7 | 2.7 | 2.15
3 | 16.78 | 0.85 | 17.51 | 0.88 | 17.3 | 17.1 | 910 | 902 | 200 | 200 | 17 | 31 | 7 | 5 | 4.79 | 2.05
4 | 16.4 | 0.83 | 17.53 | 0.89 | 18 | 17.4 | 931 | 890 | 200 | 200 | 8 | 23 | 9 | 8 | 4.6 | 1.35
5 | 16.42 | 0.83 | 18.09 | 0.91 | 17.7 | 17 | 921 | 910 | 198 | 198 | 16 | 23 | 4 | 8 | 5.41 | 2.2
6 | 14.85 | 0.75 | 16.24 | 0.82 | 16.7 | 17.2 | 901 | 919 | 200 | 200 | 24 | 34 | 5 | 6 | 5.26 | 1.7
7 | 15.11 | 0.76 | 15.38 | 0.78 | 16.5 | 16.1 | 942 | 953 | 200 | 200 | 23 | 23 | 5 | 6 | 4.43 | 1.3
8 | 14.51 | 0.73 | 15.63 | 0.79 | 15.1 | 15.4 | 941 | 930 | 200 | 200 | 13 | 16 | 6 | 7 | 5.31 | 2.4
9 | 17.35 | 0.88 | 17.87 | 0.9 | 16.5 | 16.9 | 908 | 925 | 200 | 200 | 24 | 21 | 5 | 5 | 6.05 | 1.7
10 | 17.99 | 0.91 | 19.24 | 0.97 | 17.5 | 17.3 | 911 | 903 | 200 | 200 | 20 | 21 | 4 | 7 | 4.36 | 2.8
11 | 17.14 | 0.87 | 17.88 | 0.9 | 17.1 | 16.7 | 886 | 904 | 200 | 200 | 29 | 26 | 4 | 5 | 5.43 | 1.5
12 | 16.58 | 0.84 | 17.58 | 0.89 | 17.3 | 17.3 | 927 | 924 | 200 | 200 | 33 | 23 | 6 | 7 | 4.62 | 1.78
13 | 17.99 | 0.91 | 17.82 | 0.9 | 17.5 | 17.1 | 924 | 915 | 200 | 200 | 24 | 19 | 7 | 7 | 5.12 | 1.2
14 | 11.89 | 0.6 | 12.66 | 0.64 | 12.5 | 12.7 | 910 | 894 | 200 | 200 | 27 | 15 | 15 | 10 | 4.47 | 1.7
15 | 6.3 | 0.32 | 6.69 | 0.34 | 6.3 | 6 | 902 | 855 | 200 | 201 | 23 | 21 | 28 | 24 | 4.73 | 0.8
16 | 17.43 | 0.88 | 18.86 | 0.95 | 17.3 | 16.9 | 912 | 910 | 200 | 200 | 23 | 18 | 9 | 12 | 3.22 | 1.6
17 | 16.47 | 0.83 | 17.56 | 0.89 | 17.2 | 16.8 | 930 | 915 | 199 | 200 | 20 | 25 | 10 | 15 | 4.28 | 1.8
18 | 17.99 | 0.91 | 18.6 | 0.94 | 17.2 | 16.8 | 925 | 909 | 198 | 199 | 24 | 28 | 9 | 14 | 4.71 | 1.56
19 | 16.79 | 0.85 | 18.4 | 0.93 | 16.2 | 16.7 | 934 | 917 | 200 | 200 | 20 | 29 | 20 | 27 | 4.7 | 2.4
20 | 13.8 | 0.7 | 15.18 | 0.77 | 14.4 | 14.3 | 898 | 914 | 200 | 200 | 33 | 40 | 7 | 13 | 6.15 | 2
21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.85 | ---
26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
27 | 15.67 | 0.79 | 15.44 | 0.78 | 14.6 | 14.4 | 904 | 937 | 200 | 199 | 28 | 14 | 9 | 15 | 3.24 | 1.9
28 | 15.2 | 0.77 | 15.03 | 0.76 | 15 | 14.6 | 925 | 936 | 200 | 200 | 19 | 17 | 13 | 17 | 4.06 | 1.3
29 | 14.6 | 0.74 | 15.86 | 0.8 | 15.6 | 15.8 | 912 | 917 | 200 | 200 | 23 | 24 | 19 | 23 | 4.49 | 1.3
30 | 15.37 | 0.78 | 15.73 | 0.79 | 14.6 | 14.8 | 906 | 898 | 200 | 200 | 29 | 22 | 21 | 31 | 4.7 | 1.3
31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
合計 | 373.51 | 18.89 | 395.44 | 19.98 | 380.7 | 377.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 114.78 | 41.74
平均 | 15.56 | 0.79 | 16.48 | 0.83 | 15.9 | 15.7 | 917 | 913 | 200 | 200 | 23 | 24 | 10 | 12 | 4.59 | 1.74
最大 | 17.99 | 0.91 | 19.24 | 0.97 | 18 | 17.4 | 942 | 953 | 200 | 201 | 33 | 40 | 28 | 31 | 6.15 | 2.8
最小 | 6.3 | 0.32 | 6.69 | 0.34 | 6.3 | 6 | 886 | 855 | 198 | 198 | 8 | 14 | 4 | 5 | 2.7 | 0.8
| 2018-05-01 |  | 分 | 焼却施設維持管理報告
施設設置者名 |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 |  |  |  | 施設名 |  | 富沢衛生センター |  |  | 施設所在地 |  | 上川郡愛別町字金富１０６４番地
処理能力 |  | 25ｔ×2炉 |  | 排ガス処理方式 |  | バグフィルター |  | ばいじんの処理方法 |  | 薬剤（キレート）処理 |  |  | 焼却灰の処理方法 |  | 無
１．焼却状況
項 |  | 焼却量 |  |  | 稼働時間 |  | 燃焼室出口温度 |  | バグフィルター入口 |  | 一酸化炭素濃度 |  | 塩化水素 |  | 焼却残さ量 （ｔ/日）
目 | 按分率 | 3.43% | （ｔ/日） |  |  | （hr/日） |  | （℃） |  | 排ガス温度 （℃） |  | （ppm） |  | （ppm）
| １号炉 |  | ２号炉 |  | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉
日 |  | うち産廃 |  | うち産廃 | [11 empty] | うちばいじん
1 | 17.03 | 0.58 | 17.92 | 0.61 | 17.2 | 17.3 | 909 | 913 | 200 | 200 | 53 | 23 | 11 | 15 | 4.46 | 1.3
2 | 17.03 | 0.58 | 17.26 | 0.59 | 17.1 | 17 | 926 | 927 | 200 | 200 | 43 | 21 | 24 | 31 | 4.39 | 1.7
3 | 12.08 | 0.41 | 12.42 | 0.43 | 12.5 | 12.7 | 937 | 892 | 200 | 200 | 54 | 41 | 28 | 24 | 4.57 | 1.4
4 | 11.93 | 0.41 | 12.5 | 0.43 | 12 | 12.4 | 886 | 908 | 200 | 200 | 65 | 28 | 19 | 21 | 3.3 | 1.6
5 | 12.61 | 0.43 | 12.52 | 0.43 | 12.4 | 12.6 | 909 | 900 | 200 | 200 | 55 | 33 | 38 | 36 | 4.31 | 0.94
6 | 12.53 | 0.43 | 12.7 | 0.44 | 12.7 | 13.1 | 887 | 904 | 200 | 200 | 51 | 18 | 26 | 32 | 3.51 | 1.3
7 | 17.53 | 0.6 | 17.91 | 0.61 | 16.8 | 17.1 | 881 | 903 | 200 | 200 | 41 | 15 | 20 | 22 | 4.1 | 1
8 | 17.06 | 0.59 | 17.84 | 0.61 | 17.2 | 17 | 907 | 901 | 200 | 200 | 21 | 17 | 7 | 15 | 3.47 | 1.5
9 | 18.84 | 0.65 | 19.3 | 0.66 | 17.5 | 17.3 | 884 | 884 | 200 | 200 | 39 | 17 | 9 | 17 | 5.2 | 2.2
10 | 17.17 | 0.59 | 16.78 | 0.58 | 17.6 | 17.4 | 904 | 914 | 200 | 201 | 40 | 20 | 12 | 14 | 7.47 | 1.3
11 | 16.91 | 0.58 | 17.98 | 0.62 | 17.9 | 17.3 | 902 | 891 | 200 | 200 | 30 | 26 | 22 | 25 | 6.41 | 1.7
12 | 14.96 | 0.51 | 15.41 | 0.53 | 15.7 | 15.6 | 933 | 917 | 200 | 200 | 33 | 37 | 28 | 47 | 4.4 | 1.8
13 | 16.26 | 0.56 | 16.48 | 0.57 | 14.7 | 14.7 | 879 | 878 | 200 | 200 | 22 | 36 | 16 | 32 | 5.88 | 1.35
14 | 17.18 | 0.59 | 18.38 | 0.63 | 17.4 | 17.4 | 924 | 894 | 200 | 200 | 13 | 20 | 10 | 23 | 8.96 | 1.1
15 | 16.9 | 0.58 | 16.64 | 0.57 | 17.5 | 16.9 | 904 | 897 | 200 | 200 | 19 | 30 | 7 | 14 | 4.71 | 1.6
16 | 18.04 | 0.62 | 17.65 | 0.61 | 17.2 | 16.8 | 923 | 932 | 200 | 200 | 11 | 42 | 10 | 19 | 4.79 | 1.4
17 | 16.79 | 0.58 | 16.82 | 0.58 | 17.1 | 16.8 | 939 | 923 | 200 | 200 | 23 | 54 | 29 | 42 | 5.04 | 1.6
18 | 16.8 | 0.58 | 17.04 | 0.58 | 16.9 | 17.1 | 890 | 909 | 199 | 200 | 31 | 20 | 24 | 25 | 4.55 | 1.4
19 | 13.9 | 0.48 | 15.39 | 0.53 | 16.3 | 15.9 | 904 | 918 | 200 | 200 | 25 | 22 | 34 | 36 | 4.45 | 1.8
20 | 14.74 | 0.51 | 15.3 | 0.52 | 16.5 | 15.7 | 912 | 955 | 200 | 200 | 38 | 26 | 30 | 33 | 5.42 | 1.2
21 | 17.09 | 0.59 | 17.71 | 0.61 | 17.2 | 17.5 | 913 | 915 | 200 | 200 | 17 | 16 | 27 | 44 | 6.6 | 1.6
22 | 16.18 | 0.55 | 17.21 | 0.59 | 17 | 17.2 | 926 | 918 | 199 | 199 | 24 | 21 | 17 | 42 | 4.52 | 1.6
23 | 16.42 | 0.56 | 17.21 | 0.59 | 16.9 | 17.3 | 934 | 915 | 199 | 199 | 37 | 16 | 6 | 12 | 5.38 | 1.7
24 | 16.69 | 0.57 | 16.76 | 0.57 | 17.4 | 17.4 | 933 | 936 | 199 | 199 | 31 | 32 | 29 | 29 | 4.64 | 1.3
25 | 14.56 | 0.5 | 14.65 | 0.5 | 15.1 | 14.8 | 926 | 910 | 199 | 199 | 33 | 35 | 22 | 32 | 7.19 | 2.65
26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.11 | ---
合計 | 397.23 | 13.63 | 407.78 | 13.99 | 403.8 | 402.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 131.83 | 38.04
平均 | 15.89 | 0.55 | 16.31 | 0.56 | 16.2 | 16.1 | 911 | 910 | 200 | 200 | 34 | 27 | 20 | 27 | 5.07 | 1.52
最大 | 18.84 | 0.65 | 19.3 | 0.66 | 17.9 | 17.5 | 939 | 955 | 200 | 201 | 65 | 54 | 38 | 47 | 8.96 | 2.65
最小 | 11.93 | 0.41 | 12.42 | 0.43 | 12 | 12.4 | 879 | 878 | 199 | 199 | 11 | 15 | 6 | 12 | 3.3 | 0.94
焼却炉 ＞
１-（１）排ガス中濃度測定結果報告
| 項 目 |  |  | 採取位置 |  | 採取年月日 |  | 報告日 |  | 測定値 |  | 排出基準値
ばいじん濃度 |  |  | １号炉 | バグフィルター出口 |  | 2018-05-17 |  | 2018-05-30 |  | < 0.01 | g/m3N | 0.15 | g/m3N
|  |  | ２号炉 | バグフィルター出口 |  | 2018-05-18 |  | 2018-05-30 |  | < 0.01 | g/m3N | 0.15 | g/m3N
硫黄酸化物濃度 |  |  | １号炉 | バグフィルター出口 |  | 2018-05-17 |  | 2018-05-30 |  | 16 | vol ppm | 6986 | vol ppm
|  |  | ２号炉 | バグフィルター出口 |  | 2018-05-18 |  | 2018-05-30 |  | 24 | vol ppm | 7462 | vol ppm
窒素酸化物濃度 |  |  | １号炉 | バグフィルター出口 |  | 2018-05-17 |  | 2018-05-30 |  | 46 | vol ppm | 250 | vol ppm
|  |  | ２号炉 | バグフィルター出口 |  | 2018-05-18 |  | 2018-05-30 |  | 82 | vol ppm | 250 | vol ppm
塩化水素量 |  |  | １号炉 | バグフィルター出口 |  | 2018-05-17 |  | 2018-05-30 |  | 85 | mg/m3N | 700 | mg/m3N
|  |  | ２号炉 | バグフィルター出口 |  | 2018-05-18 |  | 2018-05-30 |  | 57 | mg/m3N | 700 | mg/m3N
全水銀 |  |  | １号炉 | バグフィルター出口 |  | 2018-05-17 |  | 2018-05-30 |  | 5 | μg/m3N | 50 | μg/m3N
|  |  | ２号炉 | バグフィルター出口 |  | 2018-05-18 |  | 2018-05-30 |  | 4 | μg/m3N | 50 | μg/m3N
注：＜ は定量下限値未満を示す。
| 2018-06-01 |  | 分 | 焼却施設維持管理報告
施設設置者名 |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 |  |  |  | 施設名 |  | 富沢衛生センター |  |  | 施設所在地 |  | 上川郡愛別町字金富１０６４番地
処理能力 |  | 25ｔ×2炉 |  | 排ガス処理方式 |  | バグフィルター |  | ばいじんの処理方法 |  | 薬剤（キレート）処理 |  |  | 焼却灰の処理方法 |  | 無
１．焼却状況
項 |  | 焼却量 |  |  | 稼働時間 |  | 燃焼室出口温度 |  | バグフィルター入口 |  | 一酸化炭素濃度 |  | 塩化水素 |  | 焼却残さ量 （ｔ/日）
目 | 按分率 | 4.927% | （ｔ/日） |  |  | （hr/日） |  | （℃） |  | 排ガス温度 （℃） |  | （ppm） |  | （ppm）
| １号炉 |  | ２号炉 |  | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉
日 |  | うち産廃 |  | うち産廃 | [11 empty] | うちばいじん
1 | 14.22 | 0.7 | 14.02 | 0.69 | 15.1 | 14.7 | 919 | 912 | 200 | 202 | 13 | 20 | 12 | 15 | 2.71 | 1.4
2 | 16.47 | 0.81 | 16.2 | 0.8 | 15.2 | 15.4 | 945 | 925 | 200 | 200 | 14 | 13 | 11 | 23 | 4.21 | 1.35
3 | 15.77 | 0.78 | 15.89 | 0.78 | 14.6 | 15 | 884 | 921 | 200 | 200 | 20 | 10 | 9 | 18 | 4.61 | 1.3
4 | 17.79 | 0.88 | 17.63 | 0.87 | 16.7 | 16.9 | 916 | 930 | 200 | 200 | 30 | 16 | 8 | 8 | 4.87 | 1.55
5 | 16.66 | 0.82 | 16.68 | 0.82 | 17 | 17.3 | 919 | 939 | 200 | 200 | 21 | 21 | 13 | 12 | 4.38 | 1.4
6 | 17.75 | 0.87 | 17.77 | 0.88 | 17 | 17.3 | 922 | 944 | 200 | 200 | 24 | 21 | 7 | 9 | 5.33 | 1.4
7 | 16.49 | 0.81 | 16.79 | 0.83 | 17.5 | 17.4 | 917 | 936 | 200 | 200 | 42 | 25 | 68 | 79 | 4.91 | 1.3
8 | 16.27 | 0.8 | 16.06 | 0.79 | 16.2 | 16 | 911 | 890 | 200 | 199 | 37 | 32 | 40 | 62 | 4.46 | 1.95
9 | 14.42 | 0.71 | 15.61 | 0.77 | 15.4 | 15 | 917 | 919 | 200 | 200 | 51 | 34 | 58 | 75 | 5.16 | 1.7
10 | 14.62 | 0.72 | 15.47 | 0.76 | 15.4 | 15.6 | 919 | 913 | 197 | 198 | 28 | 25 | 62 | 76 | 5.2 | 1.05
11 | 16.11 | 0.79 | 17.38 | 0.86 | 16.7 | 17.1 | 908 | 915 | 200 | 200 | 12 | 14 | 7 | 19 | 4.99 | 1.9
12 | 16.9 | 0.83 | 17.21 | 0.85 | 16.6 | 17 | 913 | 870 | 200 | 200 | 10 | 13 | 11 | 18 | 4.64 | 1.8
13 | 16.56 | 0.82 | 17.19 | 0.85 | 17.3 | 17.1 | 923 | 909 | 200 | 200 | 24 | 23 | 16 | 27 | 4.98 | 1.4
14 | 16.15 | 0.8 | 17.14 | 0.84 | 17.5 | 17.1 | 947 | 914 | 200 | 200 | 34 | 32 | 29 | 38 | 5.37 | 1.5
15 | 15.59 | 0.77 | 15.71 | 0.77 | 17.2 | 17.2 | 911 | 901 | 200 | 199 | 18 | 27 | 15 | 30 | 4.39 | 1.46
16 | 15.66 | 0.77 | 15.47 | 0.76 | 14.9 | 14.6 | 918 | 923 | 200 | 200 | 26 | 20 | 20 | 21 | 4.79 | 1.6
17 | 14.11 | 0.7 | 14.38 | 0.71 | 15.3 | 14.9 | 920 | 935 | 200 | 200 | 26 | 8 | 24 | 33 | 4.28 | 1.25
18 | 16.52 | 0.81 | 16.94 | 0.83 | 16.4 | 16.9 | 904 | 926 | 200 | 200 | 39 | 13 | 22 | 33 | 4.5 | 1.1
19 | 16.91 | 0.83 | 16.97 | 0.84 | 16.7 | 17 | 881 | 900 | 200 | 200 | 21 | 8 | 19 | 28 | 4.19 | 1.5
20 | 19.09 | 0.94 | 17.66 | 0.87 | 17.3 | 16.9 | 902 | 919 | 200 | 200 | 19 | 11 | 13 | 18 | 4.67 | 1.6
21 | 13 | 0.64 | 13.44 | 0.66 | 14.2 | 13.9 | 910 | 932 | 200 | 200 | 24 | 29 | 31 | 49 | 5.36 | 1.8
22 | 15.81 | 0.78 | 16.82 | 0.83 | 17.3 | 17.1 | 914 | 894 | 200 | 200 | 26 | 31 | 19 | 18 | 3.96 | 1.2
23 | 13.78 | 0.68 | 14.57 | 0.72 | 15.7 | 15.2 | 900 | 909 | 200 | 200 | 34 | 39 | 15 | 28 | 3.99 | 1.1
24 | 12.27 | 0.6 | 13.04 | 0.64 | 15.4 | 15 | 908 | 891 | 200 | 200 | 45 | 57 | 30 | 27 | 4.44 | 2.4
25 | 16.53 | 0.81 | 16.53 | 0.81 | 17.3 | 17 | 920 | 893 | 200 | 200 | 29 | 31 | 17 | 14 | 5.97 | 0.95
26 | 17.44 | 0.86 | 17.98 | 0.89 | 17.4 | 17.2 | 921 | 905 | 199 | 199 | 18 | 19 | 8 | 8 | 4.35 | 1.55
27 | 17.38 | 0.86 | 17.6 | 0.87 | 17.7 | 17.4 | 915 | 903 | 199 | 200 | 29 | 33 | 15 | 33 | 4.66 | 1.4
28 | 16.16 | 0.8 | 16.98 | 0.84 | 17.8 | 17.4 | 910 | 877 | 200 | 199 | 24 | 35 | 5 | 8 | 5.13 | 1.6
29 | 16.82 | 0.83 | 16.93 | 0.83 | 17.4 | 17.3 | 902 | 916 | 200 | 201 | 33 | 20 | 22 | 22 | 4.88 | 1.4
30 | 14.16 | 0.7 | 14.62 | 0.72 | 14.6 | 14.9 | 892 | 887 | 200 | 200 | 37 | 26 | 12 | 14 | 4.08 | 1.8
31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
合計 | 477.41 | 23.52 | 486.68 | 23.98 | 490.8 | 488.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 139.46 | 44.71
平均 | 15.91 | 0.78 | 16.22 | 0.8 | 16.4 | 16.3 | 913 | 912 | 200 | 200 | 27 | 24 | 21 | 29 | 4.65 | 1.49
最大 | 19.09 | 0.94 | 17.98 | 0.89 | 17.8 | 17.4 | 947 | 944 | 200 | 202 | 51 | 57 | 68 | 79 | 5.97 | 2.4
最小 | 12.27 | 0.6 | 13.04 | 0.64 | 14.2 | 13.9 | 881 | 870 | 197 | 198 | 10 | 8 | 5 | 8 | 2.71 | 0.95
| 2018-07-01 |  | 分 | 焼却施設維持管理報告
施設設置者名 |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 |  |  |  | 施設名 |  | 富沢衛生センター |  |  | 施設所在地 |  | 上川郡愛別町字金富１０６４番地
処理能力 |  | 25ｔ×2炉 |  | 排ガス処理方式 |  | バグフィルター |  | ばいじんの処理方法 |  | 薬剤（キレート）処理 |  |  | 焼却灰の処理方法 |  | 無
１．焼却状況
項 |  | 焼却量 |  |  | 稼働時間 |  | 燃焼室出口温度 |  | バグフィルター入口 |  | 一酸化炭素濃度 |  | 塩化水素 |  | 焼却残さ量 （ｔ/日）
目 | 按分率 | 3.703% | （ｔ/日） |  |  | （hr/日） |  | （℃） |  | 排ガス温度 （℃） |  | （ppm） |  | （ppm）
| １号炉 |  | ２号炉 |  | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉
日 |  | うち産廃 |  | うち産廃 | [11 empty] | うちばいじん
1 | 13.91 | 0.52 | 14.79 | 0.55 | 15.2 | 15.4 | 905 | 937 | 200 | 200 | 41 | 21 | 57 | 48 | 4.93 | 1.3
2 | 18.52 | 0.69 | 17.28 | 0.64 | 16.6 | 16.3 | 865 | 891 | 200 | 200 | 35 | 21 | 64 | 52 | 5.37 | 1.6
3 | 18.55 | 0.69 | 17.92 | 0.66 | 16.7 | 16.2 | 894 | 896 | 200 | 200 | 42 | 24 | 16 | 8 | 4.5 | 1.6
4 | 17.47 | 0.65 | 17.93 | 0.66 | 16.4 | 16.7 | 868 | 906 | 200 | 200 | 30 | 18 | 7 | 7 | 4.67 | 2.2
5 | 15.39 | 0.57 | 11.54 | 0.43 | 14.3 | 9.9 | 904 | 900 | 200 | 200 | 37 | 19 | 40 | 33 | 6.03 | 1.5
6 | 17.12 | 0.63 | --- | --- | 16.4 | --- | 881 | --- | 200 | --- | 38 | --- | 46 | --- | 3.1 | 1.1
7 | 15.64 | 0.58 | --- | --- | 12.5 | --- | 861 | --- | 200 | --- | 40 | --- | 20 | --- | 3.93 | 0.8
8 | 11.32 | 0.42 | --- | --- | 9.4 | --- | 882 | --- | 198 | --- | 67 | --- | 52 | --- | 0.59 | 0.64
9 | 19.49 | 0.72 | --- | --- | 16.9 | --- | 837 | --- | 200 | --- | 29 | --- | 29 | --- | 2.75 | 0.5
10 | 21.52 | 0.8 | --- | --- | 17.4 | --- | 922 | --- | 200 | --- | 37 | --- | 13 | --- | 1.04 | 0.7
11 | 19.79 | 0.73 | --- | --- | 17.5 | --- | 913 | --- | 200 | --- | 40 | --- | 18 | --- | 5.19 | 0.8
12 | 17.56 | 0.65 | --- | --- | 17.5 | --- | 923 | --- | 201 | --- | 49 | --- | 26 | --- | 2.8 | 1.2
13 | 14.7 | 0.54 | --- | --- | 14.6 | --- | 895 | --- | 200 | --- | 44 | --- | 18 | --- | 2.74 | 1.42
14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
16 | --- | --- | 13.67 | 0.51 | --- | 12.3 | --- | 910 | --- | 200 | --- | 40 | --- | 58 | 2.75 | 0.6
17 | --- | --- | 18.23 | 0.68 | --- | 17.1 | --- | 900 | --- | 200 | --- | 30 | --- | 24 | 2.05 | 0.55
18 | --- | --- | 20.5 | 0.76 | --- | 17.1 | --- | 879 | --- | 200 | --- | 17 | --- | 6 | 3.77 | 0.75
19 | --- | --- | 18.17 | 0.67 | --- | 17 | --- | 913 | --- | 200 | --- | 25 | --- | 16 | 0.78 | 0.75
20 | --- | --- | 18.41 | 0.68 | --- | 17.1 | --- | 887 | --- | 200 | --- | 23 | --- | 12 | 2.49 | 0.5
21 | --- | --- | 17.55 | 0.65 | --- | 14.5 | --- | 910 | --- | 200 | --- | 12 | --- | 5 | 2.47 | 0.8
22 | --- | --- | 17.02 | 0.63 | --- | 15.2 | --- | 923 | --- | 200 | --- | 12 | --- | 14 | 2.85 | 0.63
23 | --- | --- | 19.14 | 0.71 | --- | 17.5 | --- | 894 | --- | 200 | --- | 23 | --- | 16 | 2.75 | 0.7
24 | 13.84 | 0.51 | 18.15 | 0.67 | 14.8 | 17.8 | 906 | 904 | 200 | 200 | 20 | 27 | 4 | 6 | 3.97 | 0.8
25 | 16.02 | 0.59 | 17.23 | 0.64 | 17.1 | 17.9 | 906 | 896 | 198 | 199 | 13 | 36 | 3 | 8 | 5.04 | 1.95
26 | 16.46 | 0.61 | 16.54 | 0.61 | 17.2 | 17.2 | 937 | 926 | 199 | 201 | 27 | 44 | 5 | 9 | 4.85 | 1.8
27 | 7.28 | 0.27 | 7.33 | 0.27 | 9 | 9.7 | 941 | 931 | 200 | 200 | 38 | 54 | 9 | 14 | 1.89 | 1
28 | 13.31 | 0.49 | 13.65 | 0.51 | 12 | 12.3 | 891 | 902 | 200 | 200 | 20 | 31 | 8 | 5 | 4.5 | 1.15
29 | 14.96 | 0.55 | 16.14 | 0.6 | 14.5 | 14.8 | 904 | 910 | 200 | 200 | 16 | 24 | 9 | 11 | 3.35 | 1
30 | 16.2 | 0.6 | 16.88 | 0.63 | 16.7 | 17.2 | 888 | 906 | 200 | 200 | 18 | 32 | 7 | 6 | 4.73 | 1.58
31 | 16.65 | 0.62 | 16.62 | 0.62 | 17 | 16.5 | 913 | 910 | 200 | 200 | 11 | 28 | 7 | 7 | 4.28 | 1.4
合計 | 335.7 | 12.43 | 344.69 | 12.78 | 319.7 | 325.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100.16 | 31.32
平均 | 15.99 | 0.59 | 16.41 | 0.61 | 15.2 | 15.5 | 897 | 906 | 200 | 200 | 33 | 27 | 22 | 17 | 3.45 | 1.08
最大 | 21.52 | 0.8 | 20.5 | 0.76 | 17.5 | 17.9 | 941 | 937 | 201 | 201 | 67 | 54 | 64 | 58 | 6.03 | 2.2
最小 | 7.28 | 0.27 | 7.33 | 0.27 | 9 | 9.7 | 837 | 879 | 198 | 199 | 11 | 12 | 3 | 5 | 0.59 | 0.5
| 2018-08-01 |  | 分 | 焼却施設維持管理報告
施設設置者名 |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 |  |  |  | 施設名 |  | 富沢衛生センター |  |  | 施設所在地 |  | 上川郡愛別町字金富１０６４番地
処理能力 |  | 25ｔ×2炉 |  | 排ガス処理方式 |  | バグフィルター |  | ばいじんの処理方法 |  | 薬剤（キレート）処理 |  |  | 焼却灰の処理方法 |  | 無
１．焼却状況
項 |  | 焼却量 |  |  | 稼働時間 |  | 燃焼室出口温度 |  | バグフィルター入口 |  | 一酸化炭素濃度 |  | 塩化水素 |  | 焼却残さ量 （ｔ/日）
目 | 按分率 | 3.503% | （ｔ/日） |  |  | （hr/日） |  | （℃） |  | 排ガス温度 （℃） |  | （ppm） |  | （ppm）
| １号炉 |  | ２号炉 |  | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉
日 |  | うち産廃 |  | うち産廃 | [11 empty] | うちばいじん
1 | 16.35 | 0.57 | 17.02 | 0.6 | 16.2 | 16.7 | 899 | 895 | 200 | 200 | 18 | 23 | 11 | 9 | 4.81 | 1.6
2 | 17.76 | 0.62 | 17.24 | 0.6 | 16.5 | 16.9 | 913 | 924 | 200 | 200 | 32 | 31 | 9 | 9 | 5.52 | 1.2
3 | 16.91 | 0.59 | 16.93 | 0.59 | 16.5 | 16.9 | 894 | 893 | 200 | 200 | 25 | 39 | 8 | 9 | 6.12 | 1.2
4 | 15.23 | 0.53 | 15.93 | 0.56 | 14.7 | 14.4 | 903 | 912 | 200 | 200 | 37 | 31 | 7 | 11 | 3.62 | 2.2
5 | 14.2 | 0.5 | 14.62 | 0.51 | 15 | 15.2 | 901 | 907 | 199 | 201 | 21 | 27 | 12 | 14 | 4.69 | 1.3
6 | 17.72 | 0.62 | 17.88 | 0.63 | 16.9 | 16.4 | 911 | 902 | 200 | 200 | 27 | 30 | 4 | 8 | 5.14 | 1.86
7 | 17.3 | 0.61 | 17.69 | 0.62 | 16.6 | 16.8 | 914 | 927 | 200 | 200 | 11 | 21 | 3 | 3 | 4.53 | 1.4
8 | 17.19 | 0.6 | 18.05 | 0.63 | 17.2 | 17 | 935 | 923 | 200 | 200 | 15 | 36 | 2 | 5 | 4.47 | 1.5
9 | 16.54 | 0.58 | 17.63 | 0.62 | 16.8 | 17 | 959 | 936 | 200 | 200 | 28 | 53 | 9 | 16 | 4.64 | 1.8
10 | 15.2 | 0.53 | 15.88 | 0.56 | 17.2 | 17.3 | 936 | 925 | 200 | 200 | 18 | 40 | 9 | 16 | 5.4 | 1.3
11 | 14.35 | 0.5 | 14.84 | 0.52 | 15.4 | 14.9 | 922 | 907 | 199 | 199 | 12 | 51 | 6 | 12 | 4.76 | 1.7
12 | 14.85 | 0.52 | 15.8 | 0.55 | 15.9 | 15.6 | 930 | 929 | 200 | 200 | 11 | 29 | 5 | 7 | 4.91 | 1.1
13 | 16.27 | 0.57 | 17.01 | 0.6 | 16.9 | 17.2 | 890 | 889 | 199 | 201 | 8 | 27 | 9 | 6 | 5.06 | 1.6
14 | 17.1 | 0.6 | 18.41 | 0.64 | 17.3 | 16.9 | 900 | 882 | 199 | 200 | 7 | 35 | 8 | 4 | 3.96 | 1.55
15 | 16.72 | 0.59 | 19.01 | 0.67 | 17.4 | 17 | 906 | 885 | 199 | 197 | 16 | 43 | 41 | 44 | 4.56 | 1.5
16 | 17.27 | 0.6 | 18.44 | 0.65 | 17.4 | 17.4 | 917 | 897 | 200 | 200 | 8 | 25 | 29 | 43 | 4.58 | 1.7
17 | 16.1 | 0.56 | 17.04 | 0.6 | 17.3 | 17.7 | 906 | 907 | 200 | 202 | 12 | 24 | 10 | 14 | 4.83 | 1.8
18 | 9.56 | 0.33 | 10.23 | 0.36 | 9.6 | 9.5 | 910 | 900 | 200 | 200 | 14 | 28 | 3 | 6 | 1.47 | 1.2
19 | 10.16 | 0.36 | 10.5 | 0.37 | 10.4 | 10 | 935 | 934 | 200 | 200 | 10 | 32 | 10 | 21 | 2.94 | 1.2
20 | 17.47 | 0.61 | 18.89 | 0.66 | 16.9 | 16.7 | 896 | 881 | 200 | 200 | 8 | 19 | 10 | 13 | 6.37 | 1.6
21 | 17.03 | 0.6 | 17.92 | 0.63 | 16.8 | 16.5 | 913 | 893 | 200 | 200 | 10 | 19 | 15 | 20 | 4.26 | 1.5
22 | 17.23 | 0.6 | 17.41 | 0.61 | 16.9 | 16.5 | 895 | 881 | 200 | 200 | 13 | 40 | 15 | 37 | 3.94 | 1.5
23 | 15.99 | 0.56 | 17.18 | 0.6 | 17.2 | 16.9 | 926 | 889 | 200 | 200 | 13 | 46 | 13 | 24 | 4.91 | 1.2
24 | 16.41 | 0.57 | 17.96 | 0.63 | 17.2 | 16.9 | 925 | 918 | 200 | 200 | 13 | 23 | 6 | 13 | 4.74 | 1.8
25 | 15.57 | 0.55 | 15.9 | 0.56 | 14.8 | 15.1 | 902 | 902 | 200 | 200 | 14 | 27 | 6 | 5 | 4.81 | 1.6
26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
27 | 18.29 | 0.64 | 19.56 | 0.69 | 16.4 | 16.3 | 889 | 871 | 200 | 200 | 19 | 30 | 9 | 12 | 5.34 | 1.5
28 | 17.45 | 0.61 | 18.51 | 0.65 | 17.1 | 16.6 | 899 | 904 | 200 | 200 | 17 | 22 | 6 | 8 | 4.48 | 1.7
29 | 17.53 | 0.61 | 17.74 | 0.62 | 15.6 | 15.3 | 909 | 888 | 200 | 201 | 20 | 23 | 16 | 13 | 5.67 | 1.5
30 | 16.48 | 0.58 | 16.54 | 0.58 | 17.1 | 16.5 | 950 | 935 | 200 | 200 | 28 | 31 | 17 | 15 | 5.23 | 1.7
31 | 13.55 | 0.47 | 14.8 | 0.52 | 14.4 | 14.5 | 919 | 902 | 200 | 201 | 35 | 42 | 11 | 22 | 6.63 | 2.54
合計 | 479.78 | 16.78 | 502.56 | 17.63 | 481.6 | 478.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 142.39 | 46.85
平均 | 15.99 | 0.56 | 16.75 | 0.59 | 16.1 | 16 | 913 | 905 | 200 | 200 | 17 | 32 | 11 | 15 | 4.75 | 1.56
最大 | 18.29 | 0.64 | 19.56 | 0.69 | 17.4 | 17.7 | 959 | 936 | 200 | 202 | 37 | 53 | 41 | 44 | 6.63 | 2.54
最小 | 9.56 | 0.33 | 10.23 | 0.36 | 9.6 | 9.5 | 889 | 871 | 199 | 197 | 7 | 19 | 2 | 3 | 1.47 | 1.1
| 2018-09-01 |  | 分 | 焼却施設維持管理報告
施設設置者名 |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 |  |  |  | 施設名 |  | 富沢衛生センター |  |  | 施設所在地 |  | 上川郡愛別町字金富１０６４番地
処理能力 |  | 25ｔ×2炉 |  | 排ガス処理方式 |  | バグフィルター |  | ばいじんの処理方法 |  | 薬剤（キレート）処理 |  |  | 焼却灰の処理方法 |  | 無
１．焼却状況
項 |  | 焼却量 |  |  | 稼働時間 |  | 燃焼室出口温度 |  | バグフィルター入口 |  | 一酸化炭素濃度 |  | 塩化水素 |  | 焼却残さ量 （ｔ/日）
目 | 按分率 | 2.973% | （ｔ/日） |  |  | （hr/日） |  | （℃） |  | 排ガス温度 （℃） |  | （ppm） |  | （ppm）
| １号炉 |  | ２号炉 |  | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉
日 |  | うち産廃 |  | うち産廃 | [11 empty] | うちばいじん
1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.18 | ---
5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
7 | 12.59 | 0.37 | 12.37 | 0.37 | 11.7 | 12 | 915 | 927 | 200 | 200 | 16 | 16 | 12 | 8 | 2.87 | 1.1
8 | 15.65 | 0.47 | 16.63 | 0.49 | 14.3 | 14.6 | 933 | 904 | 200 | 200 | 9 | 11 | 17 | 14 | 4.42 | 0.95
9 | 14.56 | 0.43 | 14.81 | 0.44 | 14.8 | 15.1 | 910 | 911 | 200 | 200 | 17 | 29 | 14 | 19 | 3.95 | 1.2
10 | 16.73 | 0.5 | 17.42 | 0.52 | 17.1 | 16.7 | 924 | 908 | 200 | 200 | 9 | 22 | 5 | 9 | 4.72 | 1.5
11 | 18.52 | 0.55 | 18.32 | 0.54 | 17.1 | 16.8 | 906 | 904 | 200 | 200 | 12 | 21 | 7 | 10 | 4.16 | 1.6
12 | 17.84 | 0.53 | 18.26 | 0.54 | 17.2 | 16.9 | 898 | 897 | 200 | 200 | 9 | 15 | 8 | 8 | 4.29 | 1.9
13 | 15.71 | 0.47 | 17.72 | 0.53 | 17.2 | 17.3 | 931 | 925 | 200 | 200 | 28 | 29 | 7 | 14 | 4.48 | 0.9
14 | 16.1 | 0.48 | 17.43 | 0.52 | 17 | 17.9 | 914 | 931 | 200 | 200 | 21 | 27 | 5 | 13 | 5.45 | 1.2
15 | 14.77 | 0.44 | 15.78 | 0.47 | 14.8 | 14.6 | 922 | 916 | 200 | 200 | 15 | 22 | 8 | 14 | 4.41 | 1.2
16 | 15.75 | 0.47 | 17.22 | 0.51 | 15.6 | 15.4 | 928 | 896 | 200 | 200 | 9 | 21 | 12 | 14 | 5.06 | 1.4
17 | 14.89 | 0.44 | 15.4 | 0.46 | 14.9 | 14.5 | 905 | 861 | 200 | 200 | 11 | 17 | 10 | 20 | 5.01 | 1.4
18 | 17.6 | 0.52 | 19.7 | 0.59 | 17.1 | 16.7 | 904 | 876 | 200 | 200 | 14 | 20 | 8 | 13 | 5.31 | 1.7
19 | 16.66 | 0.5 | 17.86 | 0.53 | 16.7 | 16.2 | 896 | 874 | 200 | 201 | 25 | 32 | 2 | 10 | 5.44 | 1.5
20 | 16.71 | 0.5 | 17.81 | 0.53 | 17 | 16.5 | 927 | 912 | 200 | 201 | 13 | 24 | 5 | 12 | 4.22 | 1.6
21 | 16.85 | 0.5 | 18.06 | 0.54 | 17.1 | 16.7 | 906 | 900 | 200 | 200 | 13 | 25 | 13 | 22 | 4.15 | 1.5
22 | 15.04 | 0.45 | 15.64 | 0.46 | 14.7 | 14.5 | 904 | 896 | 200 | 200 | 8 | 13 | 9 | 18 | 4.35 | 1.3
23 | 15.37 | 0.46 | 16.07 | 0.48 | 14.7 | 14.5 | 922 | 911 | 200 | 200 | 26 | 32 | 11 | 21 | 5.02 | 1.4
24 | 9.69 | 0.29 | 9.82 | 0.29 | 9.1 | 8.9 | 933 | 907 | 200 | 200 | 14 | 40 | 20 | 26 | 4.41 | 1.2
25 | 18.37 | 0.55 | 19.82 | 0.59 | 17.2 | 16.9 | 889 | 870 | 200 | 198 | 9 | 26 | 14 | 29 | 4.16 | 1.15
26 | 18.45 | 0.55 | 19.48 | 0.58 | 17.1 | 16.9 | 902 | 877 | 200 | 198 | 13 | 31 | 6 | 16 | 4.31 | 1.6
27 | 18.05 | 0.54 | 18.06 | 0.54 | 17.4 | 16.9 | 896 | 902 | 200 | 198 | 11 | 23 | 8 | 18 | 4.58 | 1.5
28 | 18.09 | 0.54 | 18.79 | 0.56 | 16.7 | 16.5 | 912 | 881 | 200 | 198 | 15 | 39 | 8 | 16 | 4.38 | 1.8
29 | 15.98 | 0.48 | 16.19 | 0.48 | 15.3 | 15.1 | 909 | 915 | 200 | 198 | 30 | 35 | 13 | 36 | 4.99 | 1.72
30 | 11.51 | 0.34 | 11.6 | 0.34 | 10.9 | 11.2 | 919 | 924 | 200 | 200 | 21 | 47 | 22 | 33 | 4.54 | 1.3
31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
合計 | 381.48 | 11.37 | 400.26 | 11.9 | 372.7 | 369.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 111.86 | 33.62
平均 | 15.9 | 0.47 | 16.68 | 0.5 | 15.5 | 15.4 | 913 | 901 | 200 | 200 | 15 | 26 | 10 | 17 | 4.47 | 1.4
最大 | 18.52 | 0.55 | 19.82 | 0.59 | 17.4 | 17.9 | 933 | 931 | 200 | 201 | 30 | 47 | 22 | 36 | 5.45 | 1.9
最小 | 9.69 | 0.29 | 9.82 | 0.29 | 9.1 | 8.9 | 889 | 861 | 200 | 198 | 8 | 11 | 2 | 8 | 2.87 | 0.9
| 2018-10-01 |  | 分 | 焼却施設維持管理報告
施設設置者名 |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 |  |  |  | 施設名 |  | 富沢衛生センター |  |  | 施設所在地 |  | 上川郡愛別町字金富１０６４番地
処理能力 |  | 25ｔ×2炉 |  | 排ガス処理方式 |  | バグフィルター |  | ばいじんの処理方法 |  | 薬剤（キレート）処理 |  |  | 焼却灰の処理方法 |  | 無
１．焼却状況
項 |  | 焼却量 |  |  | 稼働時間 |  | 燃焼室出口温度 |  | バグフィルター入口 |  | 一酸化炭素濃度 |  | 塩化水素 |  | 焼却残さ量 （ｔ/日）
目 | 按分率 | 3.589% | （ｔ/日） |  |  | （hr/日） |  | （℃） |  | 排ガス温度 （℃） |  | （ppm） |  | （ppm）
| １号炉 |  | ２号炉 |  | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉
日 |  | うち産廃 |  | うち産廃 | [11 empty] | うちばいじん
1 | 15.55 | 0.56 | 15.62 | 0.56 | 14.5 | 14 | 897 | 887 | 200 | 200 | 14 | 23 | 11 | 21 | 3.12 | 1.03
2 | 15.04 | 0.54 | 15.44 | 0.55 | 14.9 | 14.7 | 905 | 890 | 200 | 200 | 20 | 26 | 12 | 10 | 3.65 | 1.3
3 | 15.13 | 0.54 | 16.13 | 0.58 | 14.7 | 14.9 | 927 | 915 | 200 | 200 | 15 | 25 | 8 | 16 | 3.61 | 1.9
4 | 16.39 | 0.59 | 17.31 | 0.62 | 16.7 | 17.1 | 913 | 913 | 200 | 200 | 23 | 28 | 7 | 15 | 5.51 | 1.6
5 | 15.85 | 0.57 | 15.56 | 0.56 | 14.6 | 14 | 917 | 886 | 200 | 201 | 23 | 32 | 3 | 7 | 5.65 | 2.3
6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
9 | 18.89 | 0.68 | 18.63 | 0.67 | 16.6 | 17 | 890 | 903 | 200 | 200 | 13 | 27 | 3 | 8 | 6.75 | 1.7
10 | 19.13 | 0.69 | 18.84 | 0.68 | 16.7 | 17.1 | 885 | 897 | 200 | 200 | 15 | 28 | 1 | 3 | 4.98 | 1.7
11 | 17.53 | 0.63 | 18 | 0.65 | 16.9 | 16.3 | 916 | 931 | 200 | 200 | 27 | 34 | 11 | 15 | 4.62 | 1.7
12 | 16.65 | 0.6 | 16.31 | 0.59 | 17 | 16.6 | 919 | 910 | 200 | 200 | 17 | 42 | 8 | 28 | 5.25 | 1.8
13 | 14.51 | 0.52 | 15.28 | 0.55 | 14.8 | 15 | 950 | 938 | 200 | 200 | 18 | 69 | 25 | 59 | 4.99 | 2.2
14 | 12.56 | 0.45 | 13.28 | 0.48 | 12.7 | 12.4 | 906 | 885 | 200 | 201 | 28 | 41 | 8 | 27 | 4.02 | 1.1
15 | 18.14 | 0.65 | 18.36 | 0.66 | 17 | 16.5 | 941 | 892 | 197 | 197 | 11 | 28 | 8 | 12 | 4.86 | 1.6
16 | 17.82 | 0.64 | 19.32 | 0.69 | 16.7 | 17.2 | 911 | 903 | 195 | 199 | 17 | 17 | 11 | 20 | 4.08 | 2.8
17 | 18.33 | 0.66 | 19.24 | 0.69 | 17.2 | 16.8 | 931 | 888 | 200 | 200 | 8 | 27 | 8 | 21 | 5.44 | 1.2
18 | 17.37 | 0.62 | 18.71 | 0.67 | 16.3 | 16.7 | 903 | 891 | 200 | 200 | 13 | 30 | 7 | 19 | 6.77 | 1.7
19 | 17.93 | 0.64 | 18.4 | 0.66 | 16.6 | 16.2 | 912 | 889 | 200 | 200 | 18 | 41 | 11 | 22 | 4.9 | 1.8
20 | 16.41 | 0.59 | 16.36 | 0.59 | 14.4 | 14.2 | 884 | 882 | 200 | 200 | 20 | 42 | 7 | 19 | 4.7 | 1.6
21 | 16.99 | 0.61 | 17.62 | 0.63 | 14.5 | 14.7 | 900 | 892 | 200 | 200 | 12 | 35 | 11 | 26 | 5.14 | 1.8
22 | 17.04 | 0.61 | 18.25 | 0.65 | 16.6 | 16.9 | 925 | 884 | 200 | 200 | 7 | 45 | 29 | 27 | 6.61 | 1.6
23 | 18.82 | 0.68 | 19.02 | 0.68 | 16.2 | 16.5 | 905 | 894 | 200 | 201 | 7 | 32 | 6 | 15 | 5.41 | 1.7
24 | 20.39 | 0.73 | 20.91 | 0.75 | 16.1 | 16.5 | 885 | 855 | 200 | 200 | 15 | 22 | 5 | 9 | 5.44 | 2.5
25 | 17.57 | 0.63 | 18.38 | 0.66 | 16.2 | 16.6 | 920 | 933 | 200 | 200 | 16 | 14 | 16 | 22 | 6.25 | 1.6
26 | 7.93 | 0.28 | 8.65 | 0.31 | 7.7 | 8.1 | 915 | 885 | 200 | 200 | 19 | 24 | 25 | 72 | 3.93 | 1.5
27 | 14.64 | 0.53 | 15.28 | 0.55 | 14.5 | 14.8 | 928 | 920 | 200 | 200 | 15 | 33 | 7 | 15 | 2.7 | 1.4
28 | 15.72 | 0.56 | 16.25 | 0.58 | 14.6 | 14.4 | 883 | 877 | 200 | 200 | 13 | 26 | 6 | 13 | 4.43 | 1.4
29 | 18.64 | 0.67 | 19.95 | 0.72 | 16.6 | 16.3 | 912 | 904 | 200 | 200 | 8 | 16 | 4 | 9 | 5.63 | 1.4
30 | 17.25 | 0.62 | 17.81 | 0.64 | 17 | 16.7 | 923 | 885 | 200 | 200 | 7 | 51 | 6 | 11 | 4.32 | 1.72
31 | 18.17 | 0.65 | 19.52 | 0.7 | 16.4 | 16.6 | 895 | 874 | 200 | 200 | 16 | 26 | 16 | 23 | 5.39 | 1.8
合計 | 466.39 | 16.74 | 482.43 | 17.32 | 434.7 | 434.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 138.15 | 47.45
平均 | 16.66 | 0.6 | 17.23 | 0.62 | 15.5 | 15.5 | 911 | 897 | 200 | 200 | 16 | 32 | 10 | 20 | 4.93 | 1.69
最大 | 20.39 | 0.73 | 20.91 | 0.75 | 17.2 | 17.2 | 950 | 938 | 200 | 201 | 28 | 69 | 29 | 72 | 6.77 | 2.8
最小 | 7.93 | 0.28 | 8.65 | 0.31 | 7.7 | 8.1 | 883 | 855 | 195 | 197 | 7 | 14 | 1 | 3 | 2.7 | 1.03
焼却炉 ＞
１-（１）排ガス中濃度測定結果報告
| 項 目 |  |  | 採取位置 |  | 採取年月日 |  | 報告日 |  | 測定値 |  | 排出基準値
ばいじん濃度 |  |  | １号炉 | バグフィルター出口 |  | 2018-10-16 |  | 2018-10-30 |  | 0.01 | g/m3N | 0.15 | g/m3N
|  |  | ２号炉 | バグフィルター出口 |  | 2018-10-15 |  | 2018-10-30 |  | < 0.01 | g/m3N | 0.15 | g/m3N
硫黄酸化物濃度 |  |  | １号炉 | バグフィルター出口 |  | 2018-10-16 |  | 2018-10-30 |  | 12 | vol ppm | 6687 | vol ppm
|  |  | ２号炉 | バグフィルター出口 |  | 2018-10-15 |  | 2018-10-30 |  | 47 | vol ppm | 6808 | vol ppm
窒素酸化物濃度 |  |  | １号炉 | バグフィルター出口 |  | 2018-10-16 |  | 2018-10-30 |  | 117 | vol ppm | 250 | vol ppm
|  |  | ２号炉 | バグフィルター出口 |  | 2018-10-15 |  | 2018-10-30 |  | 147 | vol ppm | 250 | vol ppm
塩化水素量 |  |  | １号炉 | バグフィルター出口 |  | 2018-10-16 |  | 2018-10-30 |  | < 22 | mg/m3N | 700 | mg/m3N
|  |  | ２号炉 | バグフィルター出口 |  | 2018-10-15 |  | 2018-10-30 |  | < 22 | mg/m3N | 700 | mg/m3N
全水銀 |  |  | １号炉 | バグフィルター出口 |  | 2018-10-16 |  | 2018-10-30 |  | 6 | μg/m3N | 50 | μg/m3N
|  |  | ２号炉 | バグフィルター出口 |  | 2018-10-15 |  | 2018-10-30 |  | 5 | μg/m3N | 50 | μg/m3N
注：＜ は定量下限値未満を示す。
| 2018-11-01 |  | 分 | 焼却施設維持管理報告
施設設置者名 |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 |  |  |  | 施設名 |  | 富沢衛生センター |  |  | 施設所在地 |  | 上川郡愛別町字金富１０６４番地
処理能力 |  | 25ｔ×2炉 |  | 排ガス処理方式 |  | バグフィルター |  | ばいじんの処理方法 |  | 薬剤（キレート）処理 |  |  | 焼却灰の処理方法 |  | 無
１．焼却状況
項 |  | 焼却量 |  |  | 稼働時間 |  | 燃焼室出口温度 |  | バグフィルター入口 |  | 一酸化炭素濃度 |  | 塩化水素 |  | 焼却残さ量 （ｔ/日）
目 | 按分率 | 3.057% | （ｔ/日） |  |  | （hr/日） |  | （℃） |  | 排ガス温度 （℃） |  | （ppm） |  | （ppm）
| １号炉 |  | ２号炉 |  | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉
日 |  | うち産廃 |  | うち産廃 | [11 empty] | うちばいじん
1 | 9.37 | 0.29 | 9.77 | 0.3 | 9.5 | 9.1 | 868 | 852 | 200 | 202 | 35 | 71 | 18 | 26 | 1.93 | 1.3
2 | 17.56 | 0.54 | 18.57 | 0.57 | 16.7 | 16.3 | 923 | 919 | 200 | 200 | 11 | 19 | 19 | 22 | 6.67 | 1.3
3 | 12.3 | 0.38 | 12.47 | 0.38 | 11.4 | 11.2 | 893 | 894 | 199 | 199 | 16 | 43 | 48 | 62 | 4.72 | 1.6
4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
5 | 14.97 | 0.46 | 16.03 | 0.49 | 14.6 | 14.2 | 898 | 912 | 200 | 200 | 11 | 20 | 15 | 24 | 3.97 | 1.8
6 | 16.77 | 0.51 | 17.8 | 0.54 | 17.3 | 17 | 932 | 904 | 200 | 200 | 8 | 30 | 24 | 25 | 4.95 | 1.6
7 | 17.77 | 0.54 | 18.92 | 0.58 | 17.4 | 17 | 920 | 890 | 200 | 200 | 11 | 26 | 17 | 20 | 5.31 | 1.25
8 | 16.21 | 0.5 | 17.57 | 0.54 | 17.4 | 17.2 | 970 | 929 | 198 | 200 | 18 | 38 | 55 | 60 | 5.17 | 1.6
9 | 15.55 | 0.48 | 16.85 | 0.52 | 15.1 | 14.9 | 930 | 901 | 200 | 200 | 13 | 41 | 14 | 19 | 5.72 | 2.4
10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.47 | ---
11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.11 | ---
14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
18 | 13.15 | 0.4 | 12.67 | 0.39 | 12.6 | 12.2 | 911 | 912 | 200 | 200 | 11 | 18 | 55 | 43 | 2.14 | 1.6
19 | 17.09 | 0.52 | 18.32 | 0.56 | 16.9 | 16.6 | 918 | 916 | 200 | 200 | 18 | 31 | 14 | 34 | 5.09 | 1.6
20 | 16.36 | 0.5 | 17.09 | 0.52 | 17 | 17.3 | 938 | 943 | 200 | 200 | 12 | 34 | 12 | 18 | 4.34 | 1.6
21 | 17.38 | 0.53 | 17.1 | 0.52 | 17.3 | 17 | 948 | 936 | 200 | 201 | 19 | 23 | 10 | 29 | 4.83 | 1.6
22 | 15.37 | 0.47 | 15.59 | 0.48 | 17.2 | 16.7 | 943 | 920 | 200 | 199 | 9 | 22 | 10 | 33 | 4.53 | 1.6
23 | 13.97 | 0.43 | 14.33 | 0.44 | 15.6 | 15.2 | 933 | 941 | 200 | 201 | 14 | 29 | 5 | 46 | 3.75 | 2.4
24 | 13.89 | 0.42 | 14.27 | 0.44 | 14.9 | 15.1 | 909 | 915 | 200 | 200 | 23 | 26 | 14 | 25 | 4.35 | 0.95
25 | 14.46 | 0.44 | 15.09 | 0.46 | 14.8 | 15 | 921 | 909 | 200 | 200 | 13 | 28 | 12 | 21 | 3.93 | 1.7
26 | 16.35 | 0.5 | 17.24 | 0.53 | 17.2 | 17.2 | 938 | 922 | 200 | 200 | 25 | 41 | 18 | 13 | 4.65 | 1.42
27 | 16.19 | 0.49 | 17.21 | 0.53 | 17.4 | 17.2 | 914 | 930 | 198 | 199 | 8 | 15 | 9 | 11 | 4.43 | 1.6
28 | 16.28 | 0.5 | 17.36 | 0.53 | 17.6 | 17.4 | 931 | 914 | 200 | 200 | 12 | 33 | 14 | 13 | 4.57 | 1.8
29 | 16.43 | 0.5 | 16.98 | 0.52 | 17.5 | 17.4 | 932 | 942 | 200 | 201 | 35 | 50 | 15 | 23 | 4.07 | 1.7
30 | 16.33 | 0.5 | 16.92 | 0.52 | 17.2 | 17.8 | 909 | 917 | 200 | 200 | 15 | 28 | 9 | 20 | 6.09 | 1.7
31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
合計 | 323.75 | 9.9 | 338.15 | 10.36 | 332.6 | 329 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100.79 | 34.12
平均 | 15.42 | 0.47 | 16.1 | 0.49 | 15.8 | 15.7 | 923 | 915 | 200 | 200 | 16 | 32 | 19 | 28 | 4.38 | 1.62
最大 | 17.77 | 0.54 | 18.92 | 0.58 | 17.6 | 17.8 | 970 | 943 | 200 | 202 | 35 | 71 | 55 | 62 | 6.67 | 2.4
最小 | 9.37 | 0.29 | 9.77 | 0.3 | 9.5 | 9.1 | 868 | 852 | 198 | 199 | 8 | 15 | 5 | 11 | 1.47 | 0.95
焼却炉 ＞
１-（１）ダイオキシン類濃度測定結果報告
| 採取位置 |  |  | 採取年月日 |  |  | 報告日 |  |  | 測定値 |  |  | 排出基準値
１号炉 | バグフィルター出口 |  | 2018-10-15 |  |  | 2018-11-26 |  |  | 0 (<0.08) | ng-TEQ/m3N |  | 10 | ng-TEQ/m3N
２号炉 | バグフィルター出口 |  | 2018-10-16 |  |  | 2018-11-26 |  |  | 0.14 | ng-TEQ/m3N |  | 10 | ng-TEQ/m3N
| 2018-12-01 |  | 分 | 焼却施設維持管理報告
施設設置者名 |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 |  |  |  | 施設名 |  | 富沢衛生センター |  |  | 施設所在地 |  | 上川郡愛別町字金富１０６４番地
処理能力 |  | 25ｔ×2炉 |  | 排ガス処理方式 |  | バグフィルター |  | ばいじんの処理方法 |  | 薬剤（キレート）処理 |  |  | 焼却灰の処理方法 |  | 無
１．焼却状況
項 |  | 焼却量 |  |  | 稼働時間 |  | 燃焼室出口温度 |  | バグフィルター入口 |  | 一酸化炭素濃度 |  | 塩化水素 |  | 焼却残さ量 （ｔ/日）
目 | 按分率 | 3.768% | （ｔ/日） |  |  | （hr/日） |  | （℃） |  | 排ガス温度 （℃） |  | （ppm） |  | （ppm）
| １号炉 |  | ２号炉 |  | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉
日 |  | うち産廃 |  | うち産廃 | [11 empty] | うちばいじん
1 | 12.65 | 0.48 | 12.61 | 0.48 | 13.1 | 12.5 | 931 | 946 | 200 | 200 | 17 | 44 | 24 | 28 | 4.74 | 2
2 | 15.42 | 0.58 | 15.47 | 0.58 | 12.2 | 11.8 | 900 | 899 | 200 | 200 | 48 | 48 | 22 | 45 | 5.63 | 0.92
3 | 14.86 | 0.56 | 15.65 | 0.59 | 14.8 | 14.6 | 911 | 894 | 200 | 200 | 13 | 24 | 11 | 10 | --- | 0.85
4 | 15.3 | 0.58 | 16.22 | 0.61 | 14.4 | 14.7 | 934 | 931 | 200 | 200 | 20 | 35 | 8 | 8 | 3.96 | 1.3
5 | 14.89 | 0.56 | 15.53 | 0.59 | 14.5 | 14.6 | 939 | 913 | 200 | 200 | 13 | 20 | 4 | 5 | 4.72 | 1.68
6 | 15.54 | 0.59 | 15.15 | 0.57 | 14.8 | 14.7 | 934 | 935 | 200 | 198 | 33 | 63 | 33 | 45 | 4.67 | 1.9
7 | 13.41 | 0.51 | 14.18 | 0.53 | 14.1 | 14.5 | 910 | 910 | 197 | 199 | 27 | 61 | 9 | 22 | 5.1 | 1.3
8 | 11.59 | 0.44 | 12 | 0.45 | 11.4 | 11.3 | 962 | 932 | 198 | 199 | 13 | 40 | 8 | 15 | 6.1 | 1.5
9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.5 | ---
12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
15 | 12.37 | 0.47 | 11.94 | 0.45 | 11.8 | 12.1 | 932 | 860 | 199 | 200 | 12 | 46 | 2 | 3 | 4.33 | 1.8
16 | 11.5 | 0.43 | 12.13 | 0.46 | 12.8 | 13.2 | 917 | 921 | 199 | 198 | 8 | 22 | 12 | 8 | 3.7 | 1.2
17 | 14.76 | 0.56 | 15.73 | 0.59 | 14.9 | 15 | 926 | 896 | 200 | 200 | 6 | 35 | 9 | 7 | 2.26 | 1.2
18 | 14.28 | 0.54 | 15.97 | 0.6 | 15 | 15.3 | 935 | 895 | 200 | 201 | 4 | 18 | 2 | 6 | 4.02 | 2.4
19 | 15.02 | 0.57 | 15.92 | 0.6 | 15.1 | 15.5 | 942 | 927 | 200 | 200 | 8 | 13 | 2 | 4 | 4.47 | 1.6
20 | 14.76 | 0.56 | 15.63 | 0.59 | 15.9 | 15.5 | 947 | 923 | 200 | 202 | 23 | 43 | 3 | 11 | 5.79 | 1.45
21 | 15.1 | 0.57 | 15.3 | 0.58 | 16.6 | 16.1 | 939 | 913 | 199 | 200 | 14 | 37 | 5 | 6 | 4.67 | 2.4
22 | 12.4 | 0.47 | 12.99 | 0.49 | 13.4 | 12.7 | 948 | 908 | 200 | 201 | 7 | 23 | 11 | 24 | 7.42 | 1.9
23 | 12.93 | 0.49 | 13.38 | 0.5 | 12.8 | 12.5 | 930 | 893 | 200 | 200 | 7 | 21 | 21 | 21 | 4.4 | 1.3
24 | 11.16 | 0.42 | 10.37 | 0.39 | 11 | 10.2 | 929 | 900 | 200 | 200 | 17 | 34 | 14 | 34 | 4.03 | 1.4
25 | 15.15 | 0.57 | 15.12 | 0.57 | 14.8 | 14.8 | 941 | 903 | 201 | 200 | 8 | 32 | 7 | 13 | 1.84 | 1.4
26 | 15.07 | 0.57 | 15.47 | 0.58 | 15.2 | 15 | 918 | 918 | 200 | 200 | 20 | 27 | 2 | 4 | 4.59 | 2.1
27 | 13.57 | 0.51 | 14.55 | 0.55 | 15.8 | 16.1 | 922 | 934 | 202 | 202 | 30 | 17 | 7 | 13 | --- | 1.22
28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.96 | ---
29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
合計 | 291.73 | 11.03 | 301.31 | 11.35 | 294.4 | 292.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 90.9 | 32.82
平均 | 13.89 | 0.53 | 14.35 | 0.54 | 14 | 13.9 | 931 | 912 | 200 | 200 | 17 | 33 | 10 | 16 | 4.33 | 1.56
最大 | 15.54 | 0.59 | 16.22 | 0.61 | 16.6 | 16.1 | 962 | 946 | 202 | 202 | 48 | 63 | 33 | 45 | 7.42 | 2.4
最小 | 11.16 | 0.42 | 10.37 | 0.39 | 11 | 10.2 | 900 | 860 | 197 | 198 | 4 | 13 | 2 | 3 | 1.84 | 0.85
| 2019-01-01 |  | 分 | 焼却施設維持管理報告
施設設置者名 |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 |  |  |  | 施設名 |  | 富沢衛生センター |  |  | 施設所在地 |  | 上川郡愛別町字金富１０６４番地
処理能力 |  | 25ｔ×2炉 |  | 排ガス処理方式 |  | バグフィルター |  | ばいじんの処理方法 |  | 薬剤（キレート）処理 |  |  | 焼却灰の処理方法 |  | 無
１．焼却状況
項 |  | 焼却量 |  |  | 稼働時間 |  | 燃焼室出口温度 |  | バグフィルター入口 |  | 一酸化炭素濃度 |  | 塩化水素 |  | 焼却残さ量 （ｔ/日）
目 | 按分率 | 0.8333% | （ｔ/日） |  |  | （hr/日） |  | （℃） |  | 排ガス温度 （℃） |  | （ppm） |  | （ppm）
| １号炉 |  | ２号炉 |  | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉
日 |  | うち産廃 |  | うち産廃 | [11 empty] | うちばいじん
1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
5 | 13.04 | 0.11 | 12.93 | 0.11 | 12.2 | 11.9 | 868 | 835 | 198 | 202 | 12 | 37 | 3 | 2 | 3.1 | 1
6 | 14.76 | 0.12 | 15.51 | 0.13 | 12.5 | 12.1 | 886 | 855 | 201 | 200 | 8 | 37 | 2 | 2 | 3.35 | 1.2
7 | 15.88 | 0.13 | 16.62 | 0.14 | 14.7 | 14.3 | 914 | 888 | 200 | 202 | 10 | 20 | 1 | 2 | 2.32 | 2.2
8 | 15.59 | 0.13 | 16.86 | 0.14 | 14.3 | 14.7 | 908 | 909 | 201 | 202 | 7 | 12 | 1 | 3 | 4.23 | 2.4
9 | 15.75 | 0.13 | 16.93 | 0.14 | 14.7 | 14.3 | 881 | 858 | 200 | 201 | 6 | 29 | 2 | 2 | 3.84 | 1.05
10 | 14.96 | 0.12 | 15.82 | 0.13 | 14.8 | 14.4 | 923 | 914 | 198 | 199 | 11 | 25 | 2 | 2 | 3.66 | 1
11 | 15.03 | 0.13 | 15.52 | 0.13 | 14.8 | 14.5 | 911 | 898 | 199 | 202 | 19 | 37 | 1 | 2 | 4.26 | 1.4
12 | 12.16 | 0.1 | 12.68 | 0.11 | 12.5 | 12.2 | 934 | 920 | 200 | 204 | 14 | 34 | 1 | 6 | 6.68 | 2.1
13 | 12.83 | 0.11 | 13.23 | 0.11 | 12.4 | 12.7 | 902 | 900 | 200 | 202 | 18 | 41 | 6 | 17 | 4.43 | 1.3
14 | 12.03 | 0.1 | 12.41 | 0.1 | 12.3 | 12.5 | 955 | 909 | 200 | 201 | 22 | 34 | 12 | 28 | 4.19 | 1.2
15 | 15.4 | 0.13 | 15.66 | 0.13 | 14.6 | 14.2 | 890 | 894 | 199 | 200 | 14 | 18 | 7 | 16 | 2.69 | 1.4
16 | 15.64 | 0.13 | 16.3 | 0.14 | 14.6 | 14.9 | 880 | 892 | 200 | 201 | 16 | 17 | 1 | 3 | 3.85 | 2.4
17 | 15.04 | 0.13 | 15.82 | 0.13 | 14.3 | 14.6 | 923 | 921 | 198 | 199 | 27 | 28 | 4 | 6 | 6.24 | 1.25
18 | 13.81 | 0.12 | 14.1 | 0.12 | 12.8 | 12.8 | 933 | 928 | 200 | 202 | 9 | 14 | 2 | 14 | 7.04 | 2.6
19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.3 | ---
22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.05 | ---
26 | 12.77 | 0.11 | 12.08 | 0.1 | 11.3 | 11.5 | 863 | 865 | 200 | 199 | 11 | 23 | 1 | 2 | 4.74 | 1.6
27 | 14.88 | 0.12 | 14.17 | 0.12 | 12.6 | 12.4 | 963 | 947 | 200 | 200 | 9 | 21 | 2 | 8 | 4.4 | 1.2
28 | 15.89 | 0.13 | 15.88 | 0.13 | 14.7 | 14.4 | 951 | 908 | 200 | 201 | 6 | 22 | 6 | 6 | 2.29 | 1
29 | 15.5 | 0.13 | 15.75 | 0.13 | 14.5 | 14.8 | 926 | 929 | 200 | 200 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4.02 | 1.8
30 | 15.82 | 0.13 | 15.7 | 0.13 | 14.6 | 14.8 | 925 | 910 | 200 | 200 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4.86 | 2.4
31 | 15.15 | 0.13 | 15.63 | 0.13 | 14.9 | 14.8 | 956 | 929 | 201 | 202 | 12 | 28 | 1 | 4 | 4.97 | 1.42
合計 | 291.93 | 2.44 | 299.6 | 2.5 | 274.1 | 272.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 87.51 | 31.92
平均 | 14.6 | 0.12 | 14.98 | 0.13 | 13.7 | 13.6 | 915 | 900 | 200 | 201 | 12 | 25 | 3 | 7 | 3.98 | 1.6
最大 | 15.89 | 0.13 | 16.93 | 0.14 | 14.9 | 14.9 | 963 | 947 | 201 | 204 | 27 | 41 | 12 | 28 | 7.04 | 2.6
最小 | 12.03 | 0.1 | 12.08 | 0.1 | 11.3 | 11.5 | 863 | 835 | 198 | 199 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0.3 | 1
| 2019-02-01 |  | 分 | 焼却施設維持管理報告
施設設置者名 |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 |  |  |  | 施設名 |  | 富沢衛生センター |  |  | 施設所在地 |  | 上川郡愛別町字金富１０６４番地
処理能力 |  | 25ｔ×2炉 |  | 排ガス処理方式 |  | バグフィルター |  | ばいじんの処理方法 |  | 薬剤（キレート）処理 |  |  | 焼却灰の処理方法 |  | 無
１．焼却状況
項 |  | 焼却量 |  |  | 稼働時間 |  | 燃焼室出口温度 |  | バグフィルター入口 |  | 一酸化炭素濃度 |  | 塩化水素 |  | 焼却残さ量 （ｔ/日）
目 | 按分率 | 2.238% | （ｔ/日） |  |  | （hr/日） |  | （℃） |  | 排ガス温度 （℃） |  | （ppm） |  | （ppm）
| １号炉 |  | ２号炉 |  | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉
日 |  | うち産廃 |  | うち産廃 | [11 empty] | うちばいじん
1 | 13.95 | 0.31 | 14.58 | 0.33 | 14.3 | 14.5 | 912 | 903 | 200 | 201 | 19 | 25 | 1 | 3 | 4.1 | 1.46
2 | 12.19 | 0.27 | 12.31 | 0.28 | 13 | 12.6 | 927 | 919 | 200 | 202 | 12 | 12 | 1 | 2 | 5.76 | 1.4
3 | 12.72 | 0.28 | 12.98 | 0.29 | 12.5 | 12.8 | 924 | 930 | 200 | 201 | 15 | 11 | 4 | 14 | 4.11 | 1.8
4 | 15.54 | 0.35 | 15.67 | 0.35 | 14 | 13.6 | 910 | 895 | 198 | 198 | 10 | 23 | 5 | 7 | 2.62 | 1.3
5 | 14.22 | 0.32 | 15.02 | 0.34 | 13.4 | 13.8 | 918 | 909 | 200 | 201 | 11 | 9 | 4 | 9 | 3.49 | 1.3
6 | 15.87 | 0.36 | 15.72 | 0.35 | 13.8 | 13.5 | 915 | 932 | 200 | 200 | 11 | 9 | 1 | 4 | 4.08 | 1.95
7 | 15 | 0.34 | 15.95 | 0.36 | 14 | 14.3 | 924 | 915 | 201 | 201 | 14 | 9 | 3 | 11 | 4.34 | 1.4
8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.06 | ---
9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
12 | 16.18 | 0.36 | 16.89 | 0.38 | 14.1 | 14.4 | 888 | 930 | 198 | 203 | 10 | 7 | 3 | 4 | 2.94 | 2.2
13 | 17.45 | 0.39 | 18.02 | 0.4 | 14.9 | 14.7 | 902 | 887 | 200 | 200 | 12 | 26 | 1 | 1 | 3.4 | 1.65
14 | 16.13 | 0.36 | 17.52 | 0.39 | 14.4 | 14.3 | 905 | 915 | 200 | 202 | 10 | 11 | 1 | 4 | 5.73 | 2
15 | 15.96 | 0.36 | 16.57 | 0.37 | 14.3 | 14.7 | 894 | 910 | 199 | 199 | 16 | 15 | 3 | 8 | 4.66 | 1.4
16 | 10.85 | 0.24 | 11.16 | 0.25 | 10 | 9.7 | 916 | 911 | 200 | 201 | 17 | 9 | 4 | 6 | 4.86 | 1.2
17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
18 | 12.85 | 0.29 | 12.92 | 0.29 | 11.1 | 11.4 | 881 | 903 | 200 | 200 | 15 | 27 | 14 | 15 | 2.82 | 1.4
19 | 13.86 | 0.31 | 13.67 | 0.31 | 12.1 | 11.9 | 894 | 889 | 201 | 202 | 15 | 15 | 11 | 6 | 3.17 | 1.54
20 | 13.05 | 0.29 | 12.67 | 0.28 | 11.6 | 11.7 | 908 | 861 | 199 | 201 | 12 | 12 | 8 | 3 | 3.8 | 1.24
21 | 10.57 | 0.24 | 10.99 | 0.25 | 10.5 | 10.3 | 902 | 910 | 199 | 200 | 29 | 32 | 6 | 3 | 1.43 | 1.6
22 | 13.65 | 0.31 | 14.06 | 0.31 | 12.6 | 12.2 | 901 | 879 | 200 | 200 | 30 | 56 | 10 | 7 | 5.79 | 2.1
23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.91 | ---
24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.5 | ---
27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
合計 | 240.04 | 5.38 | 246.7 | 5.53 | 220.6 | 220.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 73.57 | 26.94
平均 | 14.12 | 0.32 | 14.51 | 0.33 | 13 | 13 | 907 | 906 | 200 | 201 | 15 | 18 | 5 | 6 | 3.68 | 1.58
最大 | 17.45 | 0.39 | 18.02 | 0.4 | 14.9 | 14.7 | 927 | 932 | 201 | 203 | 30 | 56 | 14 | 15 | 5.79 | 2.2
最小 | 10.57 | 0.24 | 10.99 | 0.25 | 10 | 9.7 | 881 | 861 | 198 | 198 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1.43 | 1.2
| 2019-03-01 |  | 分 | 焼却施設維持管理報告
施設設置者名 |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 |  |  |  | 施設名 |  | 富沢衛生センター |  |  | 施設所在地 |  | 上川郡愛別町字金富１０６４番地
処理能力 |  | 25ｔ×2炉 |  | 排ガス処理方式 |  | バグフィルター |  | ばいじんの処理方法 |  | 薬剤（キレート）処理 |  |  | 焼却灰の処理方法 |  | 無
１．焼却状況
項 |  | 焼却量 |  |  | 稼働時間 |  | 燃焼室出口温度 |  | バグフィルター入口 |  | 一酸化炭素濃度 |  | 塩化水素 |  | 焼却残さ量 （ｔ/日）
目 | 按分率 | 4.329% | （ｔ/日） |  |  | （hr/日） |  | （℃） |  | 排ガス温度 （℃） |  | （ppm） |  | （ppm）
| １号炉 |  | ２号炉 |  | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉
日 |  | うち産廃 |  | うち産廃 | [11 empty] | うちばいじん
1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
3 | 13.54 | 0.59 | 13.89 | 0.6 | 12 | 11.7 | 881 | 847 | 200 | 202 | 8 | 30 | 8 | 9 | 4.6 | 1.5
4 | 16.97 | 0.73 | 17.39 | 0.75 | 14.8 | 14.6 | 911 | 894 | 200 | 201 | 9 | 14 | 14 | 17 | 2.44 | 1.35
5 | 16.26 | 0.7 | 16.65 | 0.72 | 15 | 15 | 912 | 919 | 200 | 203 | 15 | 23 | 12 | 8 | 3.92 | 1.3
6 | 15.87 | 0.69 | 16.32 | 0.71 | 14.4 | 14.4 | 894 | 897 | 197 | 199 | 32 | 31 | 7 | 7 | 4.81 | 2.3
7 | 15.13 | 0.65 | 16 | 0.69 | 14.8 | 14.4 | 910 | 884 | 200 | 201 | 9 | 19 | 5 | 14 | 5.14 | 1.9
8 | 15.22 | 0.66 | 15.64 | 0.68 | 14.6 | 14.3 | 929 | 909 | 200 | 201 | 5 | 8 | 6 | 7 | --- | 1.65
9 | 12.74 | 0.55 | 13.05 | 0.56 | 12.5 | 12.1 | 931 | 902 | 200 | 200 | 11 | 16 | 11 | 13 | 6.94 | 1.2
10 | 12.51 | 0.54 | 13.1 | 0.57 | 11.3 | 10.9 | 892 | 890 | 200 | 201 | 10 | 12 | 14 | 18 | 4.38 | 1.1
11 | 15.68 | 0.68 | 15.93 | 0.69 | 14.1 | 13.8 | 927 | 877 | 200 | 201 | 7 | 32 | 12 | 7 | 2.38 | 1.4
12 | 14.33 | 0.62 | 15.42 | 0.67 | 14.2 | 14.5 | 892 | 882 | 199 | 199 | 21 | 16 | 8 | 3 | 3.26 | 1.3
13 | 13.79 | 0.6 | 17.25 | 0.75 | 12.6 | 14.4 | 910 | 891 | 200 | 201 | 32 | 29 | 14 | 12 | 4.35 | 1.9
14 | --- | --- | 15.02 | 0.65 | --- | 14.3 | --- | 925 | --- | 201 | --- | 37 | --- | 38 | 2.08 | 0.95
15 | --- | --- | 12.8 | 0.55 | --- | 12.3 | --- | 918 | --- | 201 | --- | 39 | --- | 37 | 4.76 | 1.4
16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.36 | ---
18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
23 | 14.39 | 0.62 | --- | --- | 12.2 | --- | 893 | --- | 200 | --- | 9 | --- | 6 | --- | 1.9 | 1.2
24 | 13.38 | 0.58 | --- | --- | 12.4 | --- | 939 | --- | 200 | --- | 5 | --- | 12 | --- | 1.47 | 0.6
25 | 14.95 | 0.65 | 14.19 | 0.61 | 15 | 14.1 | 918 | 920 | 201 | 201 | 13 | 15 | 11 | 21 | 1.33 | 0.84
26 | 14.71 | 0.64 | 15.64 | 0.68 | 15 | 14.9 | 925 | 934 | 200 | 200 | 36 | 24 | 13 | 13 | 3.5 | 1.3
27 | 15.19 | 0.66 | 15.23 | 0.66 | 15 | 15.2 | 927 | 912 | 200 | 201 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4.18 | 2.45
28 | 15.15 | 0.66 | 15.66 | 0.68 | 14.8 | 14.9 | 927 | 938 | 200 | 200 | 41 | 41 | 10 | 14 | 4.13 | 1
29 | 13.65 | 0.59 | 14.42 | 0.62 | 14.2 | 14.5 | 894 | 918 | 200 | 201 | 14 | 11 | 7 | 6 | 5 | 1.4
30 | 12.36 | 0.54 | 12.35 | 0.53 | 12.7 | 12.7 | 901 | 935 | 200 | 202 | 32 | 16 | 10 | 9 | 5.9 | 2.2
31 | 12.28 | 0.53 | 12.74 | 0.55 | 12.1 | 12.5 | 879 | 887 | 200 | 200 | 29 | 20 | 11 | 12 | 2.09 | ---
合計 | 288.1 | 12.48 | 298.69 | 12.92 | 273.7 | 275.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 78.92 | 30.24
平均 | 14.41 | 0.62 | 14.93 | 0.65 | 13.7 | 13.8 | 910 | 904 | 200 | 201 | 17 | 22 | 10 | 14 | 3.59 | 1.44
最大 | 16.97 | 0.73 | 17.39 | 0.75 | 15 | 15.2 | 939 | 938 | 201 | 203 | 41 | 41 | 14 | 38 | 6.94 | 2.45
最小 | 12.28 | 0.53 | 12.35 | 0.53 | 11.3 | 10.9 | 879 | 847 | 197 | 199 | 5 | 7 | 5 | 3 | 0.36 | 0.6

## 埋立（管理・安定）
| 2018-04-01 |  |  |  | 分 |  | 管理型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター | [6 empty] | 施設所在地 |  |  |  | 上川郡愛別町字金富１０４５番２、
１０４６番２、３、１０６３番１、２
埋立地面積 | [5 empty] | 12000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 54000 |  | m3 |  |  |  | 遮水工 |  |  |  | 遮水シートダブルライニング
１．埋立状況 | [14 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 搬 入 分 |  |  |  | 焼 却 残 渣 |  |  |  | 破砕処理残渣 |  |  |  |  | 項目 |  |  |  | 採取場所 |  |  |  | 採取年月日 |  |  | 報告日 |  |  | 測定値 |  |  | 基準値
[5 empty] | (kg) |  |  |  | (kg) |  |  |  | (kg)
|  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  |  | 上流（共通） |  |  |  | 2018-04-10 |  |  | 2018-04-26 |  |  | 4.4 | ms/m
1 |  | 0 |  | 0 |  | 5100 |  | 260 |  | 0 |  | 0
2 |  | 20 |  | 0 |  | 2700 |  | 140 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 塩化物イオン |  |  | 上流（共通） |  |  |  | 2018-04-10 |  |  | 2018-04-26 |  |  | < 15 | mg/l
3 |  | 170 |  | 0 |  | 4790 |  | 240 |  | 0 |  | 0
4 |  | 220 |  | 0 |  | 4600 |  | 240 |  | 3650 |  | 190 |  |  |  | 電気伝導率 |  |  | 下流（共通） |  |  |  | 2018-04-10 |  |  | 2018-04-26 |  |  | 33 | ms/m
5 |  | 240 |  | 0 |  | 5410 |  | 270 |  | 0 |  | 0
6 |  | 160 |  | 0 |  | 5260 |  | 260 |  | 4040 |  | 200 |  |  |  | 塩化物イオン |  |  | 下流（共通） |  |  |  | 2018-04-10 |  |  | 2018-04-26 |  |  | < 15 | mg/l
7 |  | 0 |  | 0 |  | 4430 |  | 230 |  | 0 |  | 0
8 |  | 0 |  | 0 |  | 5310 |  | 270 |  | 0 |  | 0 |  |  | 放流水 | 水素イオン濃度 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2018-04-10 |  |  | 2018-04-26 |  |  | 7 | (21℃) |  | 5.8以上8.6以下
9 |  | 0 |  | 0 |  | 6050 |  | 300 |  | 0 |  | 0
10 |  | 1350 |  | 0 |  | 4360 |  | 220 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 生物化学的酸素消費量 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2018-04-10 |  |  | 2018-04-26 |  |  | 4.2 | mg/l |  | 60mg/l以下
11 |  | 0 |  | 0 |  | 5430 |  | 270 |  | 3410 |  | 180
12 |  | 380 |  | 0 |  | 4620 |  | 240 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 浮遊物質量 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2018-04-10 |  |  | 2018-04-26 |  |  | 4.2 | mg/l |  | 60mg/l以下
13 |  | 940 |  | 0 |  | 5120 |  | 260 |  | 1930 |  | 100
14 |  | 0 |  | 0 |  | 4470 |  | 220 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 全窒素 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2018-04-10 |  |  | 2018-04-26 |  |  | 4.2 | mg/l |  | 120mg/l以下
15 |  | 0 |  | 0 |  | 4730 |  | 240 |  | 0 |  | 0
16 |  | 90 |  | 0 |  | 3220 |  | 160 |  | 0 |  | 0 |  |  | 特記事項
17 |  | 0 |  | 0 |  | 4280 |  | 220 |  | 0 |  | 0
18 |  | 580 |  | 0 |  | 4710 |  | 230 |  | 3660 |  | 180
19 |  | 680 |  | 0 |  | 4700 |  | 230 |  | 0 |  | 0
20 |  | 200 |  | 0 |  | 6150 |  | 300 |  | 4790 |  | 240 |  |  | ３．その他の状況
21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 項目 |  |  |  | 点検日 |  |  | 状況 | [5 empty] | 摘 要
22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 |  | 3680 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 擁壁等 |  |  |  | 2018-04-13 |  |  | 適 ・ 否
24 |  | 2320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 |  | 760 |  | 0 |  | 2850 |  | 140 |  | 4560 |  | 230 |  |  | 遮水工等 |  |  |  | 2018-04-13 |  |  | 適 ・ 否
26 |  | 580 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2730 |  | 140
27 |  | 360 |  | 0 |  | 3240 |  | 160 |  | 2050 |  | 100 |  |  | 調整池 |  |  |  | 2018-04-17 |  |  | 適 ・ 否
28 |  | 0 |  | 0 |  | 4060 |  | 210 |  | 0 |  | 0
29 |  | 0 |  | 0 |  | 4490 |  | 230 |  | 0 |  | 0 |  |  | 浸出水処理設備※ |  |  |  | 2018-04-17 |  |  | 適 ・ 否
30 |  | 0 |  | 0 |  | 4700 |  | 240 |  | 0 |  | 0
31 |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  |  |  | ※施設規模 40m3/日 |  |  |  |  | 処理方法 |  |  | 回転円板＋凝集沈殿
合計 |  | 12730 |  | 0 |  | 114780 |  | 5780 |  | 30820 |  | 1560
| 2018-04-01 |  |  |  | 分 |  | 安定型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター | [6 empty] | 施設所在地 |  |  |  | 上川郡愛別町字金富1092番、1093番
1073番1、2、、3
埋立地面積 | [5 empty] | 17000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 89000 |  | m3
１．埋立状況 | [9 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 |  | 破砕処 |  | 展開検 |  |  |  | 項目 | [5 empty] | 採取場所 |  |  | 採取年月日 |  |  |  | 報告日 |  |  |  | 測定値 |  |  |  | 基準値
|  | 搬入分 |  | 理残渣 |  | 査回数
|  |  | （kg） |  | （kg） |  | （回） |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  |  |  |  | 上流（共通） |  |  | 2018-04-10 |  |  |  | 2018-04-26 |  |  |  | 4.4 |  | ms/m
1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 上流（共通） |  |  | 2018-04-10 |  |  |  | 2018-04-26 |  |  |  | < 15 |  | mg/l
3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 電気伝導率 |  |  |  |  | 下流（共通） |  |  | 2018-04-10 |  |  |  | 2018-04-26 |  |  |  | 33 |  | ms/m
5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 |  | 50 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 下流（共通） |  |  | 2018-04-10 |  |  |  | 2018-04-26 |  |  |  | < 15 |  | mg/l
7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 浸透水 | 生物化学的酸素消費量 |  |  |  |  | 安定型最終処分場 |  |  | 2018-04-10 |  |  |  | 2018-04-26 |  |  |  | 2.9 |  | mg/l |  | 20mg/l以下
9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 特記事項
13 |  | 250 |  | 0 |  | 1
14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 |  | 170 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | ３．展開検査時の異常状況
17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 異常年月日 |  |  |  | 異常状況
18 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 |  | 740 |  | 0 |  | 1 | [9 empty] | 無
20 |  | 9660 |  | 0 |  | 1
21 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 |  | 200 |  | 0 |  | 2
26 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 |  | 0 |  | 0 |  | 0
28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ４．その他の状況
29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 項目 |  |  |  |  | 点検日 |  |  |  | 状況 | [7 empty] | 摘 要
30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 |  | --- |  | --- |  | 0 |  |  |  | 擁壁等 |  |  |  |  | 2018-04-13 |  |  |  | 適 |  | 否
合計 |  | 11070 |  | 0 |  | 7
| 2018-05-01 |  |  |  | 分 |  | 管理型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター | [6 empty] | 施設所在地 |  |  |  | 上川郡愛別町字金富１０４５番２、
１０４６番２、３、１０６３番１、２
埋立地面積 | [5 empty] | 12000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 54000 |  | m3 |  |  |  | 遮水工 |  |  |  | 遮水シートダブルライニング
１．埋立状況 | [14 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 搬 入 分 |  |  |  | 焼 却 残 渣 |  |  |  | 破砕処理残渣 |  |  |  |  | 項目 |  |  |  | 採取場所 |  |  |  | 採取年月日 |  |  | 報告日 |  |  | 測定値 |  |  | 基準値
[5 empty] | (kg) |  |  |  | (kg) |  |  |  | (kg)
|  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  |  | 上流（共通） |  |  |  | 2018-05-09 |  |  | 2018-05-30 |  |  | 5.1 | ms/m
1 |  | 2910 |  | 0 |  | 4460 |  | 150 |  | 0 |  | 0
2 |  | 660 |  | 490 |  | 4390 |  | 150 |  | 5970 |  | 210 |  |  |  | 塩化物イオン |  |  | 上流（共通） |  |  |  | 2018-05-09 |  |  | 2018-05-30 |  |  | < 15 | mg/l
3 |  | 0 |  | 0 |  | 4570 |  | 150 |  | 0 |  | 0
4 |  | 0 |  | 0 |  | 3300 |  | 110 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 電気伝導率 |  |  | 下流（共通） |  |  |  | 2018-05-09 |  |  | 2018-05-30 |  |  | 33 | ms/m
5 |  | 0 |  | 0 |  | 4310 |  | 150 |  | 0 |  | 0
6 |  | 0 |  | 0 |  | 3510 |  | 120 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 塩化物イオン |  |  | 下流（共通） |  |  |  | 2018-05-09 |  |  | 2018-05-30 |  |  | < 15 | mg/l
7 |  | 280 |  | 0 |  | 4100 |  | 140 |  | 0 |  | 0
8 |  | 490 |  | 0 |  | 3470 |  | 120 |  | 0 |  | 0 |  |  | 放流水 | 水素イオン濃度 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2018-05-09 |  |  | 2018-05-30 |  |  | 7.4 | (22℃) |  | 5.8以上8.6以下
9 |  | 170 |  | 0 |  | 5200 |  | 170 |  | 4220 |  | 150
10 |  | 320 |  | 0 |  | 7470 |  | 250 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 生物化学的酸素消費量 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2018-05-09 |  |  | 2018-05-30 |  |  | 1.7 | mg/l |  | 60mg/l以下
11 |  | 560 |  | 0 |  | 6410 |  | 220 |  | 3990 |  | 140
12 |  | 0 |  | 0 |  | 4400 |  | 150 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 浮遊物質量 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2018-05-09 |  |  | 2018-05-30 |  |  | 5.2 | mg/l |  | 60mg/l以下
13 |  | 1400 |  | 0 |  | 5880 |  | 200 |  | 0 |  | 0
14 |  | 650 |  | 360 |  | 8960 |  | 310 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 全窒素 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2018-05-09 |  |  | 2018-05-30 |  |  | 8.5 | mg/l |  | 120mg/l以下
15 |  | 420 |  | 0 |  | 4710 |  | 160 |  | 0 |  | 0
16 |  | 0 |  | 0 |  | 4790 |  | 170 |  | 4760 |  | 170 |  |  | 特記事項
17 |  | 240 |  | 0 |  | 5040 |  | 170 |  | 0 |  | 0
18 |  | 610 |  | 0 |  | 4550 |  | 150 |  | 2700 |  | 90
19 |  | 0 |  | 0 |  | 4450 |  | 160 |  | 0 |  | 0
20 |  | 0 |  | 0 |  | 5420 |  | 180 |  | 0 |  | 0 |  |  | ３．その他の状況
21 |  | 1110 |  | 0 |  | 6600 |  | 230 |  | 0 |  | 0 |  |  | 項目 |  |  |  | 点検日 |  |  | 状況 | [5 empty] | 摘 要
22 |  | 120 |  | 110 |  | 4520 |  | 150 |  | 0 |  | 0
23 |  | 290 |  | 0 |  | 5380 |  | 190 |  | 2120 |  | 70 |  |  | 擁壁等 |  |  |  | 2018-05-16 |  |  | 適 ・ 否
24 |  | 750 |  | 0 |  | 4640 |  | 160 |  | 3270 |  | 110
25 |  | 17040 |  | 0 |  | 7190 |  | 250 |  | 0 |  | 0 |  |  | 遮水工等 |  |  |  | 2018-05-16 |  |  | 適 ・ 否
26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 調整池 |  |  |  | 2018-05-21 |  |  | 適 ・ 否
28 |  | 19310 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
29 |  | 5860 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 浸出水処理設備※ |  |  |  | 2018-05-21 |  |  | 適 ・ 否
30 |  | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 |  | 0 |  | 0 |  | 4110 |  | 140 |  | 3040 |  | 100 |  |  |  | ※施設規模 40m3/日 |  |  |  |  | 処理方法 |  |  | 回転円板＋凝集沈殿
合計 |  | 53250 |  | 960 |  | 131830 |  | 4500 |  | 30070 |  | 1040
| 2018-05-01 |  |  |  | 分 |  | 安定型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター | [6 empty] | 施設所在地 |  |  |  | 上川郡愛別町字金富1092番、1093番
1073番1、2、、3
埋立地面積 | [5 empty] | 17000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 89000 |  | m3
１．埋立状況 | [9 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 |  | 破砕処 |  | 展開検 |  |  |  | 項目 | [5 empty] | 採取場所 |  |  | 採取年月日 |  |  |  | 報告日 |  |  |  | 測定値 |  |  |  | 基準値
|  | 搬入分 |  | 理残渣 |  | 査回数
|  |  | （kg） |  | （kg） |  | （回） |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  |  |  |  | 上流（共通） |  |  | 2018-05-09 |  |  |  | 2018-05-30 |  |  |  | 5.1 |  | ms/m
1 |  | 2730 |  | 0 |  | 5
2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 上流（共通） |  |  | 2018-05-09 |  |  |  | 2018-05-30 |  |  |  | < 15 |  | mg/l
3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 電気伝導率 |  |  |  |  | 下流（共通） |  |  | 2018-05-09 |  |  |  | 2018-05-30 |  |  |  | 33 |  | ms/m
5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 下流（共通） |  |  | 2018-05-09 |  |  |  | 2018-05-30 |  |  |  | < 15 |  | mg/l
7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 浸透水 | 生物化学的酸素消費量 |  |  |  |  | 安定型最終処分場 |  |  | 2018-05-09 |  |  |  | 2018-05-30 |  |  |  | 2.2 |  | mg/l |  | 20mg/l以下
9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 |  | 510 |  | 0 |  | 2
11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 特記事項
13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 |  | 1050 |  | 0 |  | 1
15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ３．展開検査時の異常状況
17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 異常年月日 |  |  |  | 異常状況
18 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 無
20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 |  | 380 |  | 0 |  | 2
25 |  | 240 |  | 0 |  | 1
26 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 |  | 0 |  | 0 |  | 0
28 |  | 40 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | ４．その他の状況
29 |  | 140 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 項目 |  |  |  |  | 点検日 |  |  |  | 状況 | [7 empty] | 摘 要
30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 擁壁等 |  |  |  |  | 2018-05-16 |  |  |  | 適 |  | 否
合計 |  | 5090 |  | 0 |  | 13
| 2018-06-01 |  |  |  | 分 |  | 管理型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター | [6 empty] | 施設所在地 |  |  |  | 上川郡愛別町字金富１０４５番２、
１０４６番２、３、１０６３番１、２
埋立地面積 | [5 empty] | 12000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 54000 |  | m3 |  |  |  | 遮水工 |  |  |  | 遮水シートダブルライニング
１．埋立状況 | [14 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 搬 入 分 |  |  |  | 焼 却 残 渣 |  |  |  | 破砕処理残渣 |  |  |  |  | 項目 |  |  |  | 採取場所 |  |  |  | 採取年月日 |  |  | 報告日 |  |  | 測定値 |  |  | 基準値
[5 empty] | (kg) |  |  |  | (kg) |  |  |  | (kg)
|  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  |  | 上流（共通） |  |  |  | 2018-06-06 |  |  | 2018-06-29 |  |  | 7.2 | ms/m
1 |  | 0 |  | 0 |  | 2710 |  | 130 |  | 0 |  | 0
2 |  | 0 |  | 0 |  | 4210 |  | 210 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 塩化物イオン |  |  | 上流（共通） |  |  |  | 2018-06-06 |  |  | 2018-06-29 |  |  | < 15 | mg/l
3 |  | 0 |  | 0 |  | 4610 |  | 220 |  | 0 |  | 0
4 |  | 110 |  | 0 |  | 4870 |  | 240 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 電気伝導率 |  |  | 下流（共通） |  |  |  | 2018-06-06 |  |  | 2018-06-29 |  |  | 35 | ms/m
5 |  | 240 |  | 0 |  | 4380 |  | 220 |  | 0 |  | 0
6 |  | 550 |  | 0 |  | 5330 |  | 260 |  | 3760 |  | 190 |  |  |  | 塩化物イオン |  |  | 下流（共通） |  |  |  | 2018-06-06 |  |  | 2018-06-29 |  |  | < 15 | mg/l
7 |  | 1070 |  | 0 |  | 4910 |  | 250 |  | 0 |  | 0
8 |  | 0 |  | 0 |  | 4460 |  | 220 |  | 5750 |  | 280 |  |  | 放流水 | 水素イオン濃度 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2018-06-06 |  |  | 2018-06-29 |  |  | 7.3 | (29℃) |  | 5.8以上8.6以下
9 |  | 0 |  | 0 |  | 5160 |  | 260 |  | 0 |  | 0
10 |  | 0 |  | 0 |  | 5200 |  | 260 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 生物化学的酸素消費量 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2018-06-06 |  |  | 2018-06-29 |  |  | 2.8 | mg/l |  | 60mg/l以下
11 |  | 210 |  | 0 |  | 4990 |  | 250 |  | 0 |  | 0
12 |  | 150 |  | 0 |  | 4640 |  | 230 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 浮遊物質量 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2018-06-06 |  |  | 2018-06-29 |  |  | 20 | mg/l |  | 60mg/l以下
13 |  | 0 |  | 0 |  | 4980 |  | 250 |  | 3600 |  | 180
14 |  | 310 |  | 0 |  | 5370 |  | 270 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 全窒素 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2018-06-06 |  |  | 2018-06-29 |  |  | 12 | mg/l |  | 120mg/l以下
15 |  | 520 |  | 0 |  | 4390 |  | 220 |  | 3070 |  | 150
16 |  | 0 |  | 0 |  | 4790 |  | 240 |  | 0 |  | 0 |  |  | 特記事項
17 |  | 0 |  | 0 |  | 4280 |  | 210 |  | 0 |  | 0
18 |  | 180 |  | 0 |  | 4500 |  | 220 |  | 0 |  | 0
19 |  | 200 |  | 0 |  | 4190 |  | 210 |  | 0 |  | 0
20 |  | 650 |  | 0 |  | 4670 |  | 230 |  | 3480 |  | 170 |  |  | ３．その他の状況
21 |  | 0 |  | 0 |  | 5360 |  | 270 |  | 0 |  | 0 |  |  | 項目 |  |  |  | 点検日 |  |  | 状況 | [5 empty] | 摘 要
22 |  | 1510 |  | 0 |  | 3960 |  | 190 |  | 3950 |  | 190
23 |  | 0 |  | 0 |  | 3990 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  |  | 擁壁等 |  |  |  | 2018-06-21 |  |  | 適 ・ 否
24 |  | 0 |  | 0 |  | 4440 |  | 220 |  | 0 |  | 0
25 |  | 790 |  | 0 |  | 5970 |  | 290 |  | 0 |  | 0 |  |  | 遮水工等 |  |  |  | 2018-06-21 |  |  | 適 ・ 否
26 |  | 50 |  | 0 |  | 4350 |  | 220 |  | 0 |  | 0
27 |  | 170 |  | 0 |  | 4660 |  | 230 |  | 3210 |  | 160 |  |  | 調整池 |  |  |  | 2018-06-20 |  |  | 適 ・ 否
28 |  | 410 |  | 0 |  | 5130 |  | 250 |  | 0 |  | 0
29 |  | 440 |  | 0 |  | 4880 |  | 250 |  | 3360 |  | 170 |  |  | 浸出水処理設備※ |  |  |  | 2018-06-20 |  |  | 適 ・ 否
30 |  | 0 |  | 0 |  | 4080 |  | 200 |  | 0 |  | 0
31 |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  |  |  | ※施設規模 40m3/日 |  |  |  |  | 処理方法 |  |  | 回転円板＋凝集沈殿
合計 |  | 7560 |  | 0 |  | 139460 |  | 6920 |  | 30180 |  | 1490
| 2018-06-01 |  |  |  | 分 |  | 安定型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター | [6 empty] | 施設所在地 |  |  |  | 上川郡愛別町字金富1092番、1093番
1073番1、2、、3
埋立地面積 | [5 empty] | 17000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 89000 |  | m3
１．埋立状況 | [9 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 |  | 破砕処 |  | 展開検 |  |  |  | 項目 | [5 empty] | 採取場所 |  |  | 採取年月日 |  |  |  | 報告日 |  |  |  | 測定値 |  |  |  | 基準値
|  | 搬入分 |  | 理残渣 |  | 査回数
|  |  | （kg） |  | （kg） |  | （回） |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  |  |  |  | 上流（共通） |  |  | 2018-06-06 |  |  |  | 2018-06-29 |  |  |  | 7.2 |  | ms/m
1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 上流（共通） |  |  | 2018-06-06 |  |  |  | 2018-06-29 |  |  |  | < 15 |  | mg/l
3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 電気伝導率 |  |  |  |  | 下流（共通） |  |  | 2018-06-06 |  |  |  | 2018-06-29 |  |  |  | 35 |  | ms/m
5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 下流（共通） |  |  | 2018-06-06 |  |  |  | 2018-06-29 |  |  |  | < 15 |  | mg/l
7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 |  | 10 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 浸透水 | 生物化学的酸素消費量 |  |  |  |  | 安定型最終処分場 |  |  | 2018-06-06 |  |  |  | 2018-06-29 |  |  |  | 2.6 |  | mg/l |  | 20mg/l以下
9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 特記事項
13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ３．展開検査時の異常状況
17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 異常年月日 |  |  |  | 異常状況
18 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 無
20 |  | 90 |  | 0 |  | 1
21 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 |  | 80 |  | 0 |  | 1
23 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 |  | 0 |  | 0 |  | 0
26 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 |  | 0 |  | 0 |  | 0
28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ４．その他の状況
29 |  | 130 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 項目 |  |  |  |  | 点検日 |  |  |  | 状況 | [7 empty] | 摘 要
30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 |  | --- |  | --- |  | 0 |  |  |  | 擁壁等 |  |  |  |  | 2018-06-21 |  |  |  | 適 |  | 否
合計 |  | 310 |  | 0 |  | 4
最終処分場（共通） ＞
２-（１）水質検査結果報告（原水/放流水） | [9 empty] | 採水年月日 |  | 2018-06-06
項 目 | [5 empty] | 測定値 | [7 empty] | 基準値 |  |  | 項 目 | [5 empty] | 測定値 | [7 empty] | 基準値
[6 empty] | 原 水 |  |  |  | 放流水 | [12 empty] | 原 水 |  |  |  | 放流水
アルキル水銀化合物 | [5 empty] | < 0.0005 |  |  |  | < 0.0005 |  |  |  | 検出されないこと |  |  | １，３-ジクロロプロペン | [5 empty] | < 0.0002 |  |  |  | < 0.0002 |  |  |  | 0.02mg/l 以下
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物 | [5 empty] | < 0.0005 |  |  |  | < 0.0005 |  |  |  | 0.005mg/l 以下 |  |  | チウラム | [5 empty] | < 0.0006 |  |  |  | 0.0025 |  |  |  | 0.06mg/l 以下
カドミウム及びその化合物 | [5 empty] | 0.0030 |  |  |  | 0.0006 |  |  |  | 0.03mg/l 以下 |  |  | シマジン | [5 empty] | < 0.0003 |  |  |  | < 0.0003 |  |  |  | 0.03mg/l 以下
鉛及びその化合物 | [5 empty] | < 0.001 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.1mg/l 以下 |  |  | チオベンカルブ | [5 empty] | < 0.002 |  |  |  | < 0.002 |  |  |  | 0.2mg/l 以下
有機リン化合物 | [5 empty] | < 0.1 |  |  |  | < 0.1 |  |  |  | 1mg/l 以下 |  |  | ベンゼン | [5 empty] | < 0.0001 |  |  |  | < 0.0001 |  |  |  | 0.1mg/l 以下
六価クロム化合物 | [5 empty] | < 0.005 |  |  |  | < 0.005 |  |  |  | 0.5mg/l 以下 |  |  | セレン及びその化合物 | [5 empty] | 0.001 |  |  |  | < 0.001 |  |  |  | 0.1mg/l 以下
ヒ素及びその化合物 | [5 empty] | < 0.001 |  |  |  | < 0.001 |  |  |  | 0.1mg/l 以下 |  |  | １，４-ジオキサン | [5 empty] | < 0.005 |  |  |  | < 0.005 |  |  |  | 0.5mg/l 以下
シアン化合物 | [5 empty] | < 0.02 |  |  |  | < 0.02 |  |  |  | 1mg/l 以下 |  |  | ほう素及びその化合物 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.7 |  |  |  | 50mg/l 以下
ポリ塩化ビフェニル | [5 empty] | < 0.0005 |  |  |  | < 0.0005 |  |  |  | 0.003mg/l 以下 |  |  | ふっ素及びその化合物 | [5 empty] | < 0.08 |  |  |  | < 0.08 |  |  |  | 15mg/l 以下
トリクロロエチレン | [5 empty] | < 0.001 |  |  |  | < 0.001 |  |  |  | 0.1mg/l 以下 |  |  | ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | [5 empty] | 8.9 |  |  |  | 11 |  |  |  | 200mg/l 以下
テトラクロロエチレン | [5 empty] | < 0.0005 |  |  |  | < 0.0005 |  |  |  | 0.1mg/l 以下 |  |  | 水素イオン濃度 | [5 empty] | 8.0（29℃） |  |  |  | 7.3（29℃） |  |  |  | 5.8以上 8.6以下
ジクロロメタン | [5 empty] | < 0.002 |  |  |  | < 0.002 |  |  |  | 0.2mg/l 以下 |  |  | 生物化学的酸素要求量 | [5 empty] | 8.3 |  |  |  | 2.8 |  |  |  | 60mg/l 以下
四塩化炭素 | [5 empty] | < 0.0002 |  |  |  | < 0.0002 |  |  |  | 0.02mg/l 以下 |  |  | 浮遊物質量 | [5 empty] | 6.0 |  |  |  | 20 |  |  |  | 60mg/l 以下
１，２-ジクロロエタン | [5 empty] | < 0.0004 |  |  |  | < 0.0004 |  |  |  | 0.04mg/l 以下 |  |  | ｎ-ヘキサン抽出物質含有量 （鉱油類含有量） | [5 empty] | < 1.0 |  |  |  | < 1.0 |  |  |  | 5mg/l 以下
１，１-ジクロロエチレン | [5 empty] | < 0.001 |  |  |  | < 0.001 |  |  |  | 1mg/l 以下 |  |  | ｎ-ヘキサン抽出物質含有量 （動植物油脂類含有量） | [5 empty] | < 1.0 |  |  |  | < 1.0 |  |  |  | 30mg/l 以下
シス-１，２-ジクロロエチレン | [5 empty] | < 0.004 |  |  |  | < 0.004 |  |  |  | 0.4mg/l 以下 |  |  | フェノール類含有量 | [5 empty] | < 0.5 |  |  |  | < 0.5 |  |  |  | 5mg/l 以下
１，１，１-トリクロロエタン | [5 empty] | < 0.001 |  |  |  | < 0.001 |  |  |  | 3mg/l 以下 |  |  | 銅含有量 | [5 empty] | 0.046 |  |  |  | 0.015 |  |  |  | 3mg/l 以下
１，１，２-トリクロロエタン | [5 empty] | < 0.0006 |  |  |  | < 0.0006 |  |  |  | 0.06mg/l 以下 |  |  | 亜鉛含有量 | [5 empty] | 0.13 |  |  |  | 0.026 |  |  |  | 2mg/l 以下
溶解性鉄含有量 | [5 empty] | 0.04 |  |  |  | < 0.01 |  |  |  | 10mg/l 以下 |  |  | 大腸菌群数 | [5 empty] | 92 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3,000個/cm3 以下
溶解性マンガン含有量 | [5 empty] | 0.28 |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 10mg/l 以下 |  |  | 窒素含有量 | [5 empty] | 13 |  |  |  | 12 |  |  |  | 120mg/l 以下
クロム含有量 | [5 empty] | < 0.005 |  |  |  | < 0.005 |  |  |  | 2mg/l 以下 |  |  | リン含有量 | [5 empty] | 0.15 |  |  |  | 0.38 |  |  |  | 16mg/l 以下
注：＜ は定量下限値未満を示す。
２-（２）水質検査結果報告（地下水/浸透水） | [9 empty] | 採水年月日 |  | 2018-06-06
項 目 | [5 empty] | 測定値 | [10 empty] | 項 目 | [5 empty] | 測定値
[6 empty] | 地下水 |  |  |  | 浸透水 |  |  |  | 基準値 | [8 empty] | 地下水 |  |  |  | 浸透水 |  |  |  | 基準値
[6 empty] | 上段：上流、下段：下流 | [16 empty] | 上段：上流、下段：下流
アルキル水銀化合物 | [5 empty] | < 0.0005 < 0.0005 |  |  |  | < 0.0005 |  |  |  | 検出されないこと |  |  | １，２-ジクロロエチレン | [5 empty] | < 0.004 < 0.004 |  |  |  | < 0.004 |  |  |  | 0.04mg/l 以下
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物 | [5 empty] | < 0.0005 < 0.0005 |  |  |  | < 0.0005 |  |  |  | 0.0005mg/l 以下 |  |  | １，１，１-トリクロロエタン | [5 empty] | < 0.001 < 0.001 |  |  |  | < 0.001 |  |  |  | 1mg/l 以下
カドミウム及びその化合物 | [5 empty] | < 0.0003 < 0.0003 |  |  |  | 0.0008 |  |  |  | 0.003mg/l 以下 |  |  | １，１，２-トリクロロエタン | [5 empty] | < 0.0006 < 0.0006 |  |  |  | < 0.0006 |  |  |  | 0.006mg/l 以下
鉛及びその化合物 | [5 empty] | 0.001 0.001 |  |  |  | < 0.001 |  |  |  | 0.01mg/l 以下 |  |  | １，３-ジクロロプロペン | [5 empty] | < 0.0002 < 0.0002 |  |  |  | < 0.0002 |  |  |  | 0.002mg/l 以下
六価クロム化合物 | [5 empty] | < 0.005 < 0.005 |  |  |  | < 0.005 |  |  |  | 0.05mg/l 以下 |  |  | チウラム | [5 empty] | < 0.0006 < 0.0006 |  |  |  | < 0.0006 |  |  |  | 0.006mg/l 以下
ヒ素及びその化合物 | [5 empty] | < 0.001 0.001 |  |  |  | < 0.001 |  |  |  | 0.01mg/l 以下 |  |  | シマジン | [5 empty] | < 0.0003 < 0.0003 |  |  |  | < 0.0003 |  |  |  | 0.003mg/l 以下
シアン化合物 | [5 empty] | < 0.02 < 0.02 |  |  |  | < 0.02 |  |  |  | 検出されないこと |  |  | チオベンカルブ | [5 empty] | < 0.002 < 0.002 |  |  |  | < 0.002 |  |  |  | 0.02mg/l 以下
ポリ塩化ビフェニル | [5 empty] | < 0.0005 < 0.0005 |  |  |  | < 0.0005 |  |  |  | 検出されないこと |  |  | ベンゼン | [5 empty] | < 0.0001 < 0.0001 |  |  |  | < 0.0001 |  |  |  | 0.01mg/l 以下
トリクロロエチレン | [5 empty] | < 0.001 < 0.002 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.01mg/l 以下 |  |  | セレン | [5 empty] | < 0.001 < 0.001 |  |  |  | < 0.001 |  |  |  | 0.01mg/l 以下
テトラクロロエチレン | [5 empty] | < 0.0005 < 0.0005 |  |  |  | < 0.0005 |  |  |  | 0.01mg/l 以下 |  |  | １，４-ジオキサン | [5 empty] | < 0.005 < 0.005 |  |  |  | < 0.005 |  |  |  | 0.05mg/l 以下
ジクロロメタン | [5 empty] | < 0.002 < 0.002 |  |  |  | < 0.002 |  |  |  | 0.02mg/l 以下 |  |  | クロロエチレン | [5 empty] | < 0.0002 < 0.0002 |  |  |  | < 0.0002 |  |  |  | 0.002mg/l 以下
四塩化炭素 | [5 empty] | < 0.0002 < 0.0002 |  |  |  | < 0.0002 |  |  |  | 0.002mg/l 以下 |  |  | 電気伝導率 | [5 empty] | 7.2 35 |  |  |  | － |  |  |  | －
１，２-ジクロロエタン | [5 empty] | < 0.0004 < 0.0004 |  |  |  | < 0.0004 |  |  |  | 0.004mg/l 以下 |  |  | 塩化物イオン | [5 empty] | < 15 < 15 |  |  |  | － |  |  |  | －
１，１-ジクロロエチレン | [5 empty] | < 0.001 < 0.001 |  |  |  | < 0.001 |  |  |  | 0.1mg/l 以下 |  |  | 生物化学的酸素要求量 | [5 empty] | － － |  |  |  | 2.6 |  |  |  | 20mg/l 以下
注：＜ は定量下限値未満を示す。
| 2018-07-01 |  |  |  | 分 |  | 管理型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター | [6 empty] | 施設所在地 |  |  |  | 上川郡愛別町字金富１０４５番２、
１０４６番２、３、１０６３番１、２
埋立地面積 | [5 empty] | 12000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 54000 |  | m3 |  |  |  | 遮水工 |  |  |  | 遮水シートダブルライニング
１．埋立状況 | [14 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 搬 入 分 |  |  |  | 焼 却 残 渣 |  |  |  | 破砕処理残渣 |  |  |  |  | 項目 |  |  |  | 採取場所 |  |  |  | 採取年月日 |  |  | 報告日 |  |  | 測定値 |  |  | 基準値
[5 empty] | (kg) |  |  |  | (kg) |  |  |  | (kg)
|  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  |  | 上流（共通） |  |  |  | 2018-07-12 |  |  | 2018-07-31 |  |  | 4.8 | ms/m
1 |  | 0 |  | 0 |  | 4930 |  | 190 |  | 0 |  | 0
2 |  | 280 |  | 0 |  | 5370 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 塩化物イオン |  |  | 上流（共通） |  |  |  | 2018-07-12 |  |  | 2018-07-31 |  |  | < 15 | mg/l
3 |  | 90 |  | 0 |  | 4500 |  | 160 |  | 0 |  | 0
4 |  | 0 |  | 0 |  | 4670 |  | 180 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 電気伝導率 |  |  | 下流（共通） |  |  |  | 2018-07-12 |  |  | 2018-07-31 |  |  | 18 | ms/m
5 |  | 0 |  | 0 |  | 6030 |  | 220 |  | 6430 |  | 240
6 |  | 330 |  | 0 |  | 3100 |  | 110 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 塩化物イオン |  |  | 下流（共通） |  |  |  | 2018-07-12 |  |  | 2018-07-31 |  |  | < 15 | mg/l
7 |  | 0 |  | 0 |  | 3930 |  | 150 |  | 0 |  | 0
8 |  | 0 |  | 0 |  | 590 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  |  | 放流水 | 水素イオン濃度 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2018-07-12 |  |  | 2018-07-31 |  |  | 7.2 | (26℃) |  | 5.8以上8.6以下
9 |  | 1390 |  | 1260 |  | 2750 |  | 100 |  | 0 |  | 0
10 |  | 0 |  | 0 |  | 1040 |  | 40 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 生物化学的酸素消費量 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2018-07-12 |  |  | 2018-07-31 |  |  | 1.8 | mg/l |  | 60mg/l以下
11 |  | 180 |  | 0 |  | 5190 |  | 200 |  | 3540 |  | 130
12 |  | 0 |  | 0 |  | 2800 |  | 110 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 浮遊物質量 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2018-07-12 |  |  | 2018-07-31 |  |  | 2.8 | mg/l |  | 60mg/l以下
13 |  | 110 |  | 0 |  | 2740 |  | 100 |  | 2380 |  | 90
14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 全窒素 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2018-07-12 |  |  | 2018-07-31 |  |  | 7.1 | mg/l |  | 120mg/l以下
15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 |  | 0 |  | 0 |  | 2750 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 特記事項
17 |  | 3530 |  | 3530 |  | 2050 |  | 80 |  | 0 |  | 0
18 |  | 420 |  | 0 |  | 3770 |  | 140 |  | 0 |  | 0
19 |  | 0 |  | 0 |  | 780 |  | 30 |  | 5200 |  | 190
20 |  | 180 |  | 0 |  | 2490 |  | 90 |  | 0 |  | 0 |  |  | ３．その他の状況
21 |  | 0 |  | 0 |  | 2470 |  | 90 |  | 0 |  | 0 |  |  | 項目 |  |  |  | 点検日 |  |  | 状況 | [5 empty] | 摘 要
22 |  | 0 |  | 0 |  | 2850 |  | 110 |  | 0 |  | 0
23 |  | 2590 |  | 780 |  | 2750 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 擁壁等 |  |  |  | 2018-07-12 |  |  | 適 ・ 否
24 |  | 260 |  | 0 |  | 3970 |  | 150 |  | 2780 |  | 100
25 |  | 290 |  | 0 |  | 5040 |  | 180 |  | 0 |  | 0 |  |  | 遮水工等 |  |  |  | 2018-07-12 |  |  | 適 ・ 否
26 |  | 960 |  | 0 |  | 4850 |  | 180 |  | 0 |  | 0
27 |  | 120 |  | 0 |  | 1890 |  | 70 |  | 2560 |  | 90 |  |  | 調整池 |  |  |  | 2018-07-13 |  |  | 適 ・ 否
28 |  | 0 |  | 0 |  | 4500 |  | 160 |  | 0 |  | 0
29 |  | 0 |  | 0 |  | 3350 |  | 120 |  | 0 |  | 0 |  |  | 浸出水処理設備※ |  |  |  | 2018-07-13 |  |  | 適 ・ 否
30 |  | 30 |  | 0 |  | 4730 |  | 170 |  | 0 |  | 0
31 |  | 0 |  | 0 |  | 4280 |  | 160 |  | 2950 |  | 110 |  |  |  | ※施設規模 40m3/日 |  |  |  |  | 処理方法 |  |  | 回転円板＋凝集沈殿
合計 |  | 10760 |  | 5570 |  | 100160 |  | 3710 |  | 25840 |  | 950
| 2018-07-01 |  |  |  | 分 |  | 安定型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター | [6 empty] | 施設所在地 |  |  |  | 上川郡愛別町字金富1092番、1093番
1073番1、2、、3
埋立地面積 | [5 empty] | 17000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 89000 |  | m3
１．埋立状況 | [9 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 |  | 破砕処 |  | 展開検 |  |  |  | 項目 | [5 empty] | 採取場所 |  |  | 採取年月日 |  |  |  | 報告日 |  |  |  | 測定値 |  |  |  | 基準値
|  | 搬入分 |  | 理残渣 |  | 査回数
|  |  | （kg） |  | （kg） |  | （回） |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  |  |  |  | 上流（共通） |  |  | 2018-07-12 |  |  |  | 2018-07-31 |  |  |  | 4.8 |  | ms/m
1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 上流（共通） |  |  | 2018-07-12 |  |  |  | 2018-07-31 |  |  |  | < 15 |  | mg/l
3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | 1490 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 電気伝導率 |  |  |  |  | 下流（共通） |  |  | 2018-07-12 |  |  |  | 2018-07-31 |  |  |  | 18 |  | ms/m
5 |  | 130 |  | 0 |  | 1
6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 下流（共通） |  |  | 2018-07-12 |  |  |  | 2018-07-31 |  |  |  | < 15 |  | mg/l
7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 浸透水 | 生物化学的酸素消費量 |  |  |  |  | 安定型最終処分場 |  |  | 2018-07-12 |  |  |  | 2018-07-31 |  |  |  | 3.1 |  | mg/l |  | 20mg/l以下
9 |  | 70 |  | 0 |  | 1
10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 |  | 110 |  | 0 |  | 1
12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 特記事項
13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ３．展開検査時の異常状況
17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 異常年月日 |  |  |  | 異常状況
18 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 無
20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 |  | 0 |  | 0 |  | 0
26 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 |  | 180 |  | 0 |  | 1
28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ４．その他の状況
29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 項目 |  |  |  |  | 点検日 |  |  |  | 状況 | [7 empty] | 摘 要
30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 |  | 430 |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 擁壁等 |  |  |  |  | 2018-07-12 |  |  |  | 適 |  | 否
合計 |  | 2410 |  | 0 |  | 7
| 2018-08-01 |  |  |  | 分 |  | 管理型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター | [6 empty] | 施設所在地 |  |  |  | 上川郡愛別町字金富１０４５番２、
１０４６番２、３、１０６３番１、２
埋立地面積 | [5 empty] | 12000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 54000 |  | m3 |  |  |  | 遮水工 |  |  |  | 遮水シートダブルライニング
１．埋立状況 | [14 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 搬 入 分 |  |  |  | 焼 却 残 渣 |  |  |  | 破砕処理残渣 |  |  |  |  | 項目 |  |  |  | 採取場所 |  |  |  | 採取年月日 |  |  | 報告日 |  |  | 測定値 |  |  | 基準値
[5 empty] | (kg) |  |  |  | (kg) |  |  |  | (kg)
|  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  |  | 上流（共通） |  |  |  | 2018-08-07 |  |  | 2018-08-30 |  |  | 5.9 | ms/m
1 |  | 380 |  | 0 |  | 4810 |  | 170 |  | 0 |  | 0
2 |  | 0 |  | 0 |  | 5520 |  | 190 |  | 2530 |  | 90 |  |  |  | 塩化物イオン |  |  | 上流（共通） |  |  |  | 2018-08-07 |  |  | 2018-08-30 |  |  | < 15 | mg/l
3 |  | 1280 |  | 0 |  | 6120 |  | 210 |  | 0 |  | 0
4 |  | 0 |  | 0 |  | 3620 |  | 130 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 電気伝導率 |  |  | 下流（共通） |  |  |  | 2018-08-07 |  |  | 2018-08-30 |  |  | 18 | ms/m
5 |  | 0 |  | 0 |  | 4690 |  | 160 |  | 0 |  | 0
6 |  | 0 |  | 0 |  | 5140 |  | 180 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 塩化物イオン |  |  | 下流（共通） |  |  |  | 2018-08-07 |  |  | 2018-08-30 |  |  | < 15 | mg/l
7 |  | 1090 |  | 610 |  | 4530 |  | 160 |  | 0 |  | 0
8 |  | 0 |  | 0 |  | 4470 |  | 160 |  | 3310 |  | 120 |  |  | 放流水 | 水素イオン濃度 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2018-08-07 |  |  | 2018-08-30 |  |  | 7.3 | (27℃) |  | 5.8以上8.6以下
9 |  | 130 |  | 0 |  | 4640 |  | 160 |  | 0 |  | 0
10 |  | 0 |  | 0 |  | 5400 |  | 190 |  | 2450 |  | 90 |  |  |  | 生物化学的酸素消費量 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2018-08-07 |  |  | 2018-08-30 |  |  | 1.8 | mg/l |  | 60mg/l以下
11 |  | 0 |  | 0 |  | 4760 |  | 160 |  | 0 |  | 0
12 |  | 0 |  | 0 |  | 4910 |  | 180 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 浮遊物質量 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2018-08-07 |  |  | 2018-08-30 |  |  | < 1.0 | mg/l |  | 60mg/l以下
13 |  | 0 |  | 0 |  | 5060 |  | 170 |  | 0 |  | 0
14 |  | 300 |  | 0 |  | 3960 |  | 130 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 全窒素 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2018-08-07 |  |  | 2018-08-30 |  |  | 19 | mg/l |  | 120mg/l以下
15 |  | 90 |  | 0 |  | 4560 |  | 160 |  | 2950 |  | 100
16 |  | 0 |  | 0 |  | 4580 |  | 160 |  | 0 |  | 0 |  |  | 特記事項
17 |  | 0 |  | 0 |  | 4830 |  | 170 |  | 2120 |  | 70
18 |  | 0 |  | 0 |  | 1470 |  | 50 |  | 0 |  | 0
19 |  | 0 |  | 0 |  | 2940 |  | 100 |  | 0 |  | 0
20 |  | 380 |  | 0 |  | 6370 |  | 220 |  | 0 |  | 0 |  |  | ３．その他の状況
21 |  | 0 |  | 0 |  | 4260 |  | 150 |  | 0 |  | 0 |  |  | 項目 |  |  |  | 点検日 |  |  | 状況 | [5 empty] | 摘 要
22 |  | 0 |  | 0 |  | 3940 |  | 140 |  | 3430 |  | 120
23 |  | 0 |  | 0 |  | 4910 |  | 180 |  | 0 |  | 0 |  |  | 擁壁等 |  |  |  | 2018-08-20 |  |  | 適 ・ 否
24 |  | 100 |  | 0 |  | 4740 |  | 160 |  | 3280 |  | 110
25 |  | 0 |  | 0 |  | 4810 |  | 170 |  | 0 |  | 0 |  |  | 遮水工等 |  |  |  | 2018-08-20 |  |  | 適 ・ 否
26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 |  | 530 |  | 0 |  | 5340 |  | 180 |  | 0 |  | 0 |  |  | 調整池 |  |  |  | 2018-08-21 |  |  | 適 ・ 否
28 |  | 100 |  | 0 |  | 4480 |  | 150 |  | 3150 |  | 120
29 |  | 0 |  | 0 |  | 5670 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  |  | 浸出水処理設備※ |  |  |  | 2018-08-21 |  |  | 適 ・ 否
30 |  | 130 |  | 0 |  | 5230 |  | 190 |  | 0 |  | 0
31 |  | 0 |  | 0 |  | 6630 |  | 240 |  | 3110 |  | 110 |  |  |  | ※施設規模 40m3/日 |  |  |  |  | 処理方法 |  |  | 回転円板＋凝集沈殿
合計 |  | 4510 |  | 610 |  | 142390 |  | 4970 |  | 26330 |  | 930
| 2018-08-01 |  |  |  | 分 |  | 安定型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター | [6 empty] | 施設所在地 |  |  |  | 上川郡愛別町字金富1092番、1093番
1073番1、2、、3
埋立地面積 | [5 empty] | 17000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 89000 |  | m3
１．埋立状況 | [9 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 |  | 破砕処 |  | 展開検 |  |  |  | 項目 | [5 empty] | 採取場所 |  |  | 採取年月日 |  |  |  | 報告日 |  |  |  | 測定値 |  |  |  | 基準値
|  | 搬入分 |  | 理残渣 |  | 査回数
|  |  | （kg） |  | （kg） |  | （回） |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  |  |  |  | 上流（共通） |  |  | 2018-08-07 |  |  |  | 2018-08-30 |  |  |  | 5.9 |  | ms/m
1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 上流（共通） |  |  | 2018-08-07 |  |  |  | 2018-08-30 |  |  |  | < 15 |  | mg/l
3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 電気伝導率 |  |  |  |  | 下流（共通） |  |  | 2018-08-07 |  |  |  | 2018-08-30 |  |  |  | 18 |  | ms/m
5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 |  | 170 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 下流（共通） |  |  | 2018-08-07 |  |  |  | 2018-08-30 |  |  |  | < 15 |  | mg/l
7 |  | 7810 |  | 0 |  | 5
8 |  | 80 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 浸透水 | 生物化学的酸素消費量 |  |  |  |  | 安定型最終処分場 |  |  | 2018-08-07 |  |  |  | 2018-08-30 |  |  |  | 2.6 |  | mg/l |  | 20mg/l以下
9 |  | 550 |  | 0 |  | 1
10 |  | 190 |  | 0 |  | 1
11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 特記事項
13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ３．展開検査時の異常状況
17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 異常年月日 |  |  |  | 異常状況
18 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 無
20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 |  | 100 |  | 0 |  | 1
22 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 |  | 0 |  | 0 |  | 0
26 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 |  | 50 |  | 0 |  | 1
28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ４．その他の状況
29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 項目 |  |  |  |  | 点検日 |  |  |  | 状況 | [7 empty] | 摘 要
30 |  | 40 |  | 0 |  | 1
31 |  | 660 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 擁壁等 |  |  |  |  | 2018-08-20 |  |  |  | 適 |  | 否
合計 |  | 9650 |  | 0 |  | 13
| 2018-09-01 |  |  |  | 分 |  | 管理型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター | [6 empty] | 施設所在地 |  |  |  | 上川郡愛別町字金富１０４５番２、
１０４６番２、３、１０６３番１、２
埋立地面積 | [5 empty] | 12000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 54000 |  | m3 |  |  |  | 遮水工 |  |  |  | 遮水シートダブルライニング
１．埋立状況 | [14 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 搬 入 分 |  |  |  | 焼 却 残 渣 |  |  |  | 破砕処理残渣 |  |  |  |  | 項目 |  |  |  | 採取場所 |  |  |  | 採取年月日 |  |  | 報告日 |  |  | 測定値 |  |  | 基準値
[5 empty] | (kg) |  |  |  | (kg) |  |  |  | (kg)
|  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  |  | 上流（共通） |  |  |  | 2018-09-12 |  |  | 2018-09-27 |  |  | 5.2 | ms/m
1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 塩化物イオン |  |  | 上流（共通） |  |  |  | 2018-09-12 |  |  | 2018-09-27 |  |  | < 15 | mg/l
3 |  | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | 2990 |  | 0 |  | 3180 |  | 90 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 電気伝導率 |  |  | 下流（共通） |  |  |  | 2018-09-12 |  |  | 2018-09-27 |  |  | 12 | ms/m
5 |  | 22300 |  | 22300 |  | 0 |  | 0 |  | 5780 |  | 170
6 |  | 220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 塩化物イオン |  |  | 下流（共通） |  |  |  | 2018-09-12 |  |  | 2018-09-27 |  |  | < 15 | mg/l
7 |  | 0 |  | 0 |  | 2870 |  | 80 |  | 2170 |  | 60
8 |  | 0 |  | 0 |  | 4420 |  | 130 |  | 0 |  | 0 |  |  | 放流水 | 水素イオン濃度 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2018-09-12 |  |  | 2018-09-27 |  |  | 7.7 | (20℃) |  | 5.8以上8.6以下
9 |  | 0 |  | 0 |  | 3950 |  | 120 |  | 0 |  | 0
10 |  | 200 |  | 0 |  | 4720 |  | 140 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 生物化学的酸素消費量 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2018-09-12 |  |  | 2018-09-27 |  |  | 2.5 | mg/l |  | 60mg/l以下
11 |  | 160 |  | 0 |  | 4160 |  | 120 |  | 0 |  | 0
12 |  | 150 |  | 0 |  | 4290 |  | 120 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 浮遊物質量 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2018-09-12 |  |  | 2018-09-27 |  |  | 1.6 | mg/l |  | 60mg/l以下
13 |  | 840 |  | 0 |  | 4480 |  | 130 |  | 3340 |  | 100
14 |  | 390 |  | 0 |  | 5450 |  | 160 |  | 3060 |  | 90 |  |  |  | 全窒素 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2018-09-12 |  |  | 2018-09-27 |  |  | 17 | mg/l |  | 120mg/l以下
15 |  | 0 |  | 0 |  | 4410 |  | 130 |  | 0 |  | 0
16 |  | 0 |  | 0 |  | 5060 |  | 150 |  | 0 |  | 0 |  |  | 特記事項
17 |  | 0 |  | 0 |  | 5010 |  | 150 |  | 0 |  | 0
18 |  | 390 |  | 0 |  | 5310 |  | 160 |  | 0 |  | 0
19 |  | 0 |  | 0 |  | 5440 |  | 170 |  | 2350 |  | 70
20 |  | 1370 |  | 0 |  | 4220 |  | 130 |  | 0 |  | 0 |  |  | ３．その他の状況
21 |  | 2100 |  | 0 |  | 4150 |  | 130 |  | 4800 |  | 140 |  |  | 項目 |  |  |  | 点検日 |  |  | 状況 | [5 empty] | 摘 要
22 |  | 0 |  | 0 |  | 4350 |  | 120 |  | 0 |  | 0
23 |  | 0 |  | 0 |  | 5020 |  | 150 |  | 0 |  | 0 |  |  | 擁壁等 |  |  |  | 2018-09-20 |  |  | 適 ・ 否
24 |  | 0 |  | 0 |  | 4410 |  | 130 |  | 0 |  | 0
25 |  | 160 |  | 0 |  | 4160 |  | 120 |  | 0 |  | 0 |  |  | 遮水工等 |  |  |  | 2018-09-20 |  |  | 適 ・ 否
26 |  | 500 |  | 0 |  | 4310 |  | 130 |  | 3440 |  | 100
27 |  | 500 |  | 0 |  | 4580 |  | 130 |  | 0 |  | 0 |  |  | 調整池 |  |  |  | 2018-09-25 |  |  | 適 ・ 否
28 |  | 60 |  | 0 |  | 4380 |  | 130 |  | 3180 |  | 100
29 |  | 0 |  | 0 |  | 4990 |  | 150 |  | 0 |  | 0 |  |  | 浸出水処理設備※ |  |  |  | 2018-09-25 |  |  | 適 ・ 否
30 |  | 0 |  | 0 |  | 4540 |  | 140 |  | 0 |  | 0
31 |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  |  |  | ※施設規模 40m3/日 |  |  |  |  | 処理方法 |  |  | 回転円板＋凝集沈殿
合計 |  | 32450 |  | 22300 |  | 111860 |  | 3310 |  | 28120 |  | 830
| 2018-09-01 |  |  |  | 分 |  | 安定型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター | [6 empty] | 施設所在地 |  |  |  | 上川郡愛別町字金富1092番、1093番
1073番1、2、、3
埋立地面積 | [5 empty] | 17000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 89000 |  | m3
１．埋立状況 | [9 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 |  | 破砕処 |  | 展開検 |  |  |  | 項目 | [5 empty] | 採取場所 |  |  | 採取年月日 |  |  |  | 報告日 |  |  |  | 測定値 |  |  |  | 基準値
|  | 搬入分 |  | 理残渣 |  | 査回数
|  |  | （kg） |  | （kg） |  | （回） |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  |  |  |  | 上流（共通） |  |  | 2018-09-12 |  |  |  | 2018-09-27 |  |  |  | 5.2 |  | ms/m
1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 上流（共通） |  |  | 2018-09-12 |  |  |  | 2018-09-27 |  |  |  | < 15 |  | mg/l
3 |  | 1310 |  | 0 |  | 2
4 |  | 40 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 電気伝導率 |  |  |  |  | 下流（共通） |  |  | 2018-09-12 |  |  |  | 2018-09-27 |  |  |  | 12 |  | ms/m
5 |  | 5000 |  | 0 |  | 1
6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 下流（共通） |  |  | 2018-09-12 |  |  |  | 2018-09-27 |  |  |  | < 15 |  | mg/l
7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 浸透水 | 生物化学的酸素消費量 |  |  |  |  | 安定型最終処分場 |  |  | 2018-09-12 |  |  |  | 2018-09-27 |  |  |  | 2.1 |  | mg/l |  | 20mg/l以下
9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 |  | 810 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 特記事項
13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ３．展開検査時の異常状況
17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 異常年月日 |  |  |  | 異常状況
18 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 無
20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 |  | 550 |  | 0 |  | 1
26 |  | 200 |  | 0 |  | 1
27 |  | 0 |  | 0 |  | 0
28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ４．その他の状況
29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 項目 |  |  |  |  | 点検日 |  |  |  | 状況 | [7 empty] | 摘 要
30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 |  | --- |  | --- |  | 0 |  |  |  | 擁壁等 |  |  |  |  | 2018-09-20 |  |  |  | 適 |  | 否
合計 |  | 7910 |  | 0 |  | 7
最終処分場（共通） ＞
１-（１）埋立残余量の報告
| 区 分 | [5 empty] | 測定年月日 | [5 empty] | 残余容量 |  |  |  |  | 埋立容量 | [5 empty] | 測定方法
管理型 | [7 empty] | 2018-08-01 | [5 empty] | 21779 |  | m3 |  |  | 54000 |  | m3 |  |  |  | 平均横断面法
安定型（２期分） | [7 empty] | 2018-08-01 | [5 empty] | 5683 |  | m3 |  |  | 18000 |  | m3 |  |  |  | 平均横断面法
| 2018-10-01 |  |  |  | 分 |  | 管理型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター | [6 empty] | 施設所在地 |  |  |  | 上川郡愛別町字金富１０４５番２、
１０４６番２、３、１０６３番１、２
埋立地面積 | [5 empty] | 12000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 54000 |  | m3 |  |  |  | 遮水工 |  |  |  | 遮水シートダブルライニング
１．埋立状況 | [14 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 搬 入 分 |  |  |  | 焼 却 残 渣 |  |  |  | 破砕処理残渣 |  |  |  |  | 項目 |  |  |  | 採取場所 |  |  |  | 採取年月日 |  |  | 報告日 |  |  | 測定値 |  |  | 基準値
[5 empty] | (kg) |  |  |  | (kg) |  |  |  | (kg)
|  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  |  | 上流（共通） |  |  |  | 2018-10-03 |  |  | 2018-10-30 |  |  | 6.4 | ms/m
1 |  | 300 |  | 0 |  | 3120 |  | 120 |  | 0 |  | 0
2 |  | 110 |  | 0 |  | 3650 |  | 130 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 塩化物イオン |  |  | 上流（共通） |  |  |  | 2018-10-03 |  |  | 2018-10-30 |  |  | < 15 | mg/l
3 |  | 150 |  | 0 |  | 3610 |  | 130 |  | 2590 |  | 90
4 |  | 550 |  | 420 |  | 5510 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 電気伝導率 |  |  | 下流（共通） |  |  |  | 2018-10-03 |  |  | 2018-10-30 |  |  | 13 | ms/m
5 |  | 280 |  | 0 |  | 5650 |  | 210 |  | 1950 |  | 70
6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 塩化物イオン |  |  | 下流（共通） |  |  |  | 2018-10-03 |  |  | 2018-10-30 |  |  | < 15 | mg/l
7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 放流水 | 水素イオン濃度 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2018-10-03 |  |  | 2018-10-30 |  |  | 7.2 | (22℃) |  | 5.8以上8.6以下
9 |  | 240 |  | 0 |  | 6750 |  | 240 |  | 0 |  | 0
10 |  | 280 |  | 0 |  | 4980 |  | 180 |  | 3530 |  | 130 |  |  |  | 生物化学的酸素消費量 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2018-10-03 |  |  | 2018-10-30 |  |  | 0.75 | mg/l |  | 60mg/l以下
11 |  | 190 |  | 0 |  | 4620 |  | 160 |  | 0 |  | 0
12 |  | 110 |  | 0 |  | 5250 |  | 190 |  | 3370 |  | 120 |  |  |  | 浮遊物質量 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2018-10-03 |  |  | 2018-10-30 |  |  | 2.7 | mg/l |  | 60mg/l以下
13 |  | 0 |  | 0 |  | 4990 |  | 180 |  | 0 |  | 0
14 |  | 0 |  | 0 |  | 4020 |  | 150 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 全窒素 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2018-10-03 |  |  | 2018-10-30 |  |  | 15 | mg/l |  | 120mg/l以下
15 |  | 300 |  | 0 |  | 4860 |  | 170 |  | 0 |  | 0
16 |  | 160 |  | 0 |  | 4080 |  | 150 |  | 3890 |  | 140 |  |  | 特記事項
17 |  | 10 |  | 0 |  | 5440 |  | 200 |  | 0 |  | 0
18 |  | 0 |  | 0 |  | 6770 |  | 250 |  | 3420 |  | 130
19 |  | 1160 |  | 0 |  | 4900 |  | 170 |  | 2350 |  | 80
20 |  | 0 |  | 0 |  | 4700 |  | 170 |  | 0 |  | 0 |  |  | ３．その他の状況
21 |  | 0 |  | 0 |  | 5140 |  | 190 |  | 0 |  | 0 |  |  | 項目 |  |  |  | 点検日 |  |  | 状況 | [5 empty] | 摘 要
22 |  | 2090 |  | 0 |  | 6610 |  | 240 |  | 0 |  | 0
23 |  | 1150 |  | 0 |  | 5410 |  | 200 |  | 2250 |  | 80 |  |  | 擁壁等 |  |  |  | 2018-10-18 |  |  | 適 ・ 否
24 |  | 70 |  | 0 |  | 5440 |  | 190 |  | 0 |  | 0
25 |  | 2030 |  | 0 |  | 6250 |  | 230 |  | 2610 |  | 90 |  |  | 遮水工等 |  |  |  | 2018-10-18 |  |  | 適 ・ 否
26 |  | 0 |  | 0 |  | 3930 |  | 140 |  | 0 |  | 0
27 |  | 0 |  | 0 |  | 2700 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 調整池 |  |  |  | 2018-10-19 |  |  | 適 ・ 否
28 |  | 0 |  | 0 |  | 4430 |  | 160 |  | 0 |  | 0
29 |  | 0 |  | 0 |  | 5630 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  |  | 浸出水処理設備※ |  |  |  | 2018-10-19 |  |  | 適 ・ 否
30 |  | 12270 |  | 9550 |  | 4320 |  | 150 |  | 4840 |  | 180
31 |  | 450 |  | 0 |  | 5390 |  | 190 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ※施設規模 40m3/日 |  |  |  |  | 処理方法 |  |  | 回転円板＋凝集沈殿
合計 |  | 21900 |  | 9970 |  | 138150 |  | 4990 |  | 30800 |  | 1110
| 2018-10-01 |  |  |  | 分 |  | 安定型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター | [6 empty] | 施設所在地 |  |  |  | 上川郡愛別町字金富1092番、1093番
1073番1、2、、3
埋立地面積 | [5 empty] | 17000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 89000 |  | m3
１．埋立状況 | [9 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 |  | 破砕処 |  | 展開検 |  |  |  | 項目 | [5 empty] | 採取場所 |  |  | 採取年月日 |  |  |  | 報告日 |  |  |  | 測定値 |  |  |  | 基準値
|  | 搬入分 |  | 理残渣 |  | 査回数
|  |  | （kg） |  | （kg） |  | （回） |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  |  |  |  | 上流（共通） |  |  | 2018-10-03 |  |  |  | 2018-10-30 |  |  |  | 6.4 |  | ms/m
1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 上流（共通） |  |  | 2018-10-03 |  |  |  | 2018-10-30 |  |  |  | < 15 |  | mg/l
3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | 980 |  | 0 |  | 2 |  |  |  |  | 電気伝導率 |  |  |  |  | 下流（共通） |  |  | 2018-10-03 |  |  |  | 2018-10-30 |  |  |  | 13 |  | ms/m
5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 下流（共通） |  |  | 2018-10-03 |  |  |  | 2018-10-30 |  |  |  | < 15 |  | mg/l
7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 浸透水 | 生物化学的酸素消費量 |  |  |  |  | 安定型最終処分場 |  |  | 2018-10-03 |  |  |  | 2018-10-30 |  |  |  | 1.8 |  | mg/l |  | 20mg/l以下
9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 |  | 790 |  | 0 |  | 1
11 |  | 350 |  | 0 |  | 1
12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 特記事項
13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 |  | 780 |  | 0 |  | 1
16 |  | 60 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | ３．展開検査時の異常状況
17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 異常年月日 |  |  |  | 異常状況
18 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 無
20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 |  | 0 |  | 0 |  | 0
26 |  | 1790 |  | 0 |  | 1
27 |  | 0 |  | 0 |  | 0
28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ４．その他の状況
29 |  | 340 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 項目 |  |  |  |  | 点検日 |  |  |  | 状況 | [7 empty] | 摘 要
30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 |  | 710 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 擁壁等 |  |  |  |  | 2018-10-18 |  |  |  | 適 |  | 否
合計 |  | 5800 |  | 0 |  | 9
| 2018-11-01 |  |  |  | 分 |  | 管理型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター | [6 empty] | 施設所在地 |  |  |  | 上川郡愛別町字金富１０４５番２、
１０４６番２、３、１０６３番１、２
埋立地面積 | [5 empty] | 12000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 54000 |  | m3 |  |  |  | 遮水工 |  |  |  | 遮水シートダブルライニング
１．埋立状況 | [14 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 搬 入 分 |  |  |  | 焼 却 残 渣 |  |  |  | 破砕処理残渣 |  |  |  |  | 項目 |  |  |  | 採取場所 |  |  |  | 採取年月日 |  |  | 報告日 |  |  | 測定値 |  |  | 基準値
[5 empty] | (kg) |  |  |  | (kg) |  |  |  | (kg)
|  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  |  | 上流（共通） |  |  |  | 2018-11-07 |  |  | 2018-11-28 |  |  | 5.8 | ms/m
1 |  | 8650 |  | 8460 |  | 1930 |  | 60 |  | 0 |  | 0
2 |  | 760 |  | 0 |  | 6670 |  | 200 |  | 4600 |  | 150 |  |  |  | 塩化物イオン |  |  | 上流（共通） |  |  |  | 2018-11-07 |  |  | 2018-11-28 |  |  | < 15 | mg/l
3 |  | 0 |  | 0 |  | 4720 |  | 140 |  | 0 |  | 0
4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 電気伝導率 |  |  | 下流（共通） |  |  |  | 2018-11-07 |  |  | 2018-11-28 |  |  | 16 | ms/m
5 |  | 240 |  | 0 |  | 3970 |  | 120 |  | 0 |  | 0
6 |  | 4290 |  | 4150 |  | 4950 |  | 150 |  | 2440 |  | 70 |  |  |  | 塩化物イオン |  |  | 下流（共通） |  |  |  | 2018-11-07 |  |  | 2018-11-28 |  |  | < 15 | mg/l
7 |  | 2190 |  | 0 |  | 5310 |  | 170 |  | 0 |  | 0
8 |  | 280 |  | 0 |  | 5170 |  | 160 |  | 3630 |  | 110 |  |  | 放流水 | 水素イオン濃度 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2018-11-07 |  |  | 2018-11-28 |  |  | 7.4 | (21℃) |  | 5.8以上8.6以下
9 |  | 180 |  | 0 |  | 5720 |  | 180 |  | 3060 |  | 90
10 |  | 0 |  | 0 |  | 1470 |  | 40 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 生物化学的酸素消費量 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2018-11-07 |  |  | 2018-11-28 |  |  | 3.4 | mg/l |  | 60mg/l以下
11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 |  | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 浮遊物質量 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2018-11-07 |  |  | 2018-11-28 |  |  | 3.2 | mg/l |  | 60mg/l以下
13 |  | 0 |  | 0 |  | 4110 |  | 120 |  | 0 |  | 0
14 |  | 470 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3950 |  | 120 |  |  |  | 全窒素 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2018-11-07 |  |  | 2018-11-28 |  |  | 15 | mg/l |  | 120mg/l以下
15 |  | 310 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 |  | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2920 |  | 90 |  |  | 特記事項
17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18 |  | 0 |  | 0 |  | 2140 |  | 70 |  | 0 |  | 0
19 |  | 20 |  | 0 |  | 5090 |  | 160 |  | 0 |  | 0
20 |  | 370 |  | 0 |  | 4340 |  | 130 |  | 2590 |  | 80 |  |  | ３．その他の状況
21 |  | 390 |  | 0 |  | 4830 |  | 140 |  | 1770 |  | 50 |  |  | 項目 |  |  |  | 点検日 |  |  | 状況 | [5 empty] | 摘 要
22 |  | 0 |  | 0 |  | 4530 |  | 140 |  | 0 |  | 0
23 |  | 0 |  | 0 |  | 3750 |  | 120 |  | 0 |  | 0 |  |  | 擁壁等 |  |  |  | 2018-11-26 |  |  | 適 ・ 否
24 |  | 0 |  | 0 |  | 4350 |  | 130 |  | 0 |  | 0
25 |  | 0 |  | 0 |  | 3930 |  | 120 |  | 0 |  | 0 |  |  | 遮水工等 |  |  |  | 2018-11-26 |  |  | 適 ・ 否
26 |  | 520 |  | 0 |  | 4650 |  | 140 |  | 2880 |  | 90
27 |  | 520 |  | 0 |  | 4430 |  | 140 |  | 0 |  | 0 |  |  | 調整池 |  |  |  | 2018-11-27 |  |  | 適 ・ 否
28 |  | 0 |  | 0 |  | 4570 |  | 140 |  | 0 |  | 0
29 |  | 12170 |  | 0 |  | 4070 |  | 130 |  | 3240 |  | 100 |  |  | 浸出水処理設備※ |  |  |  | 2018-11-27 |  |  | 適 ・ 否
30 |  | 0 |  | 0 |  | 6090 |  | 180 |  | 1070 |  | 30
31 |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  |  |  | ※施設規模 40m3/日 |  |  |  |  | 処理方法 |  |  | 回転円板＋凝集沈殿
合計 |  | 31840 |  | 12610 |  | 100790 |  | 3080 |  | 32150 |  | 980
| 2018-11-01 |  |  |  | 分 |  | 安定型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター | [6 empty] | 施設所在地 |  |  |  | 上川郡愛別町字金富1092番、1093番
1073番1、2、、3
埋立地面積 | [5 empty] | 17000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 89000 |  | m3
１．埋立状況 | [9 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 |  | 破砕処 |  | 展開検 |  |  |  | 項目 | [5 empty] | 採取場所 |  |  | 採取年月日 |  |  |  | 報告日 |  |  |  | 測定値 |  |  |  | 基準値
|  | 搬入分 |  | 理残渣 |  | 査回数
|  |  | （kg） |  | （kg） |  | （回） |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  |  |  |  | 上流（共通） |  |  | 2018-11-07 |  |  |  | 2018-11-28 |  |  |  | 5.8 |  | ms/m
1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 上流（共通） |  |  | 2018-11-07 |  |  |  | 2018-11-28 |  |  |  | < 15 |  | mg/l
3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 電気伝導率 |  |  |  |  | 下流（共通） |  |  | 2018-11-07 |  |  |  | 2018-11-28 |  |  |  | 16 |  | ms/m
5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 下流（共通） |  |  | 2018-11-07 |  |  |  | 2018-11-28 |  |  |  | < 15 |  | mg/l
7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 |  | 1300 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 浸透水 | 生物化学的酸素消費量 |  |  |  |  | 安定型最終処分場 |  |  | 2018-11-07 |  |  |  | 2018-11-28 |  |  |  | 2.5 |  | mg/l |  | 20mg/l以下
9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 特記事項
13 |  | 410 |  | 0 |  | 1
14 |  | 2260 |  | 0 |  | 2
15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ３．展開検査時の異常状況
17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 異常年月日 |  |  |  | 異常状況
18 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 |  | 540 |  | 0 |  | 1 | [9 empty] | 無
20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 |  | 4680 |  | 0 |  | 3
23 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 |  | 0 |  | 0 |  | 0
26 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 |  | 0 |  | 0 |  | 0
28 |  | 340 |  | 0 |  | 2 |  |  |  | ４．その他の状況
29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 項目 |  |  |  |  | 点検日 |  |  |  | 状況 | [7 empty] | 摘 要
30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 |  | --- |  | --- |  | 0 |  |  |  | 擁壁等 |  |  |  |  | 2018-11-26 |  |  |  | 適 |  | 否
合計 |  | 9530 |  | 0 |  | 10
最終処分場（共通） ＞
２-（１）ダイオキシン類濃度測定結果報告
| 区 分 | [5 empty] | 採取年月日 | [5 empty] | 報告日 |  |  |  |  | 測定値 | [5 empty] | 基準値
放流水 | [7 empty] | 2018-10-16 | [5 empty] | 2018-11-26 |  |  |  | 0.00055 |  | pg-TEQ/l |  |  |  |  | 10 | pg-TEQ/l
地下水（上流） | [7 empty] | 2018-10-16 | [5 empty] | 2018-11-26 |  |  |  | 0.58 |  | pg-TEQ/l |  |  |  |  | 1 | pg-TEQ/l
地下水（下流） | [7 empty] | 2018-10-16 | [5 empty] | 2018-11-26 |  |  |  | 0.33 |  | pg-TEQ/l |  |  |  |  | 1 | pg-TEQ/l
| 2018-12-01 |  |  |  | 分 |  | 管理型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター | [6 empty] | 施設所在地 |  |  |  | 上川郡愛別町字金富１０４５番２、
１０４６番２、３、１０６３番１、２
埋立地面積 | [5 empty] | 12000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 54000 |  | m3 |  |  |  | 遮水工 |  |  |  | 遮水シートダブルライニング
１．埋立状況 | [14 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 搬 入 分 |  |  |  | 焼 却 残 渣 |  |  |  | 破砕処理残渣 |  |  |  |  | 項目 |  |  |  | 採取場所 |  |  |  | 採取年月日 |  |  | 報告日 |  |  | 測定値 |  |  | 基準値
[5 empty] | (kg) |  |  |  | (kg) |  |  |  | (kg)
|  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  |  | 上流（共通） |  |  |  | 2018-12-10 |  |  | 2018-12-26 |  |  | 3.7 | ms/m
1 |  | 0 |  | 0 |  | 4740 |  | 180 |  | 0 |  | 0
2 |  | 0 |  | 0 |  | 5630 |  | 210 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 塩化物イオン |  |  | 上流（共通） |  |  |  | 2018-12-10 |  |  | 2018-12-26 |  |  | < 15 | mg/l
3 |  | 0 |  | 0 |  | 3840 |  | 140 |  | 0 |  | 0
4 |  | 0 |  | 0 |  | 3960 |  | 150 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 電気伝導率 |  |  | 下流（共通） |  |  |  | 2018-12-10 |  |  | 2018-12-26 |  |  | 19 | ms/m
5 |  | 450 |  | 0 |  | 4720 |  | 180 |  | 0 |  | 0
6 |  | 0 |  | 0 |  | 4670 |  | 180 |  | 5470 |  | 210 |  |  |  | 塩化物イオン |  |  | 下流（共通） |  |  |  | 2018-12-10 |  |  | 2018-12-26 |  |  | < 15 | mg/l
7 |  | 0 |  | 0 |  | 5100 |  | 190 |  | 1590 |  | 60
8 |  | 0 |  | 0 |  | 6100 |  | 230 |  | 0 |  | 0 |  |  | 放流水 | 水素イオン濃度 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2018-12-10 |  |  | 2018-12-26 |  |  | 7.4 | (21℃) |  | 5.8以上8.6以下
9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 生物化学的酸素消費量 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2018-12-10 |  |  | 2018-12-26 |  |  | 1.5 | mg/l |  | 60mg/l以下
11 |  | 350 |  | 0 |  | 2500 |  | 90 |  | 0 |  | 0
12 |  | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 浮遊物質量 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2018-12-10 |  |  | 2018-12-26 |  |  | 1 | mg/l |  | 60mg/l以下
13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2570 |  | 100
14 |  | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 全窒素 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2018-12-10 |  |  | 2018-12-26 |  |  | 20 | mg/l |  | 120mg/l以下
15 |  | 0 |  | 0 |  | 4330 |  | 170 |  | 0 |  | 0
16 |  | 0 |  | 0 |  | 3700 |  | 140 |  | 0 |  | 0 |  |  | 特記事項
17 |  | 0 |  | 0 |  | 2260 |  | 90 |  | 0 |  | 0
18 |  | 0 |  | 0 |  | 4020 |  | 150 |  | 0 |  | 0
19 |  | 0 |  | 0 |  | 4470 |  | 160 |  | 0 |  | 0
20 |  | 0 |  | 0 |  | 5790 |  | 220 |  | 4100 |  | 160 |  |  | ３．その他の状況
21 |  | 140 |  | 0 |  | 4670 |  | 180 |  | 0 |  | 0 |  |  | 項目 |  |  |  | 点検日 |  |  | 状況 | [5 empty] | 摘 要
22 |  | 0 |  | 0 |  | 7420 |  | 280 |  | 0 |  | 0
23 |  | 0 |  | 0 |  | 4400 |  | 160 |  | 0 |  | 0 |  |  | 擁壁等 |  |  |  | 2018-12-19 |  |  | 適 ・ 否
24 |  | 0 |  | 0 |  | 4030 |  | 150 |  | 0 |  | 0
25 |  | 330 |  | 0 |  | 1840 |  | 70 |  | 0 |  | 0 |  |  | 遮水工等 |  |  |  | 2018-12-19 |  |  | 適 ・ 否
26 |  | 0 |  | 0 |  | 4590 |  | 170 |  | 0 |  | 0
27 |  | 410 |  | 270 |  | 4800 |  | 180 |  | 5980 |  | 220 |  |  | 調整池 |  |  |  | 2018-12-25 |  |  | 適 ・ 否
28 |  | 0 |  | 0 |  | 1960 |  | 70 |  | 0 |  | 0
29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 浸出水処理設備※ |  |  |  | 2018-12-25 |  |  | 適 ・ 否
30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ※施設規模 40m3/日 |  |  |  |  | 処理方法 |  |  | 回転円板＋凝集沈殿
合計 |  | 1990 |  | 270 |  | 99540 |  | 3740 |  | 19710 |  | 750
| 2018-12-01 |  |  |  | 分 |  | 安定型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター | [6 empty] | 施設所在地 |  |  |  | 上川郡愛別町字金富1092番、1093番
1073番1、2、、3
埋立地面積 | [5 empty] | 17000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 89000 |  | m3
１．埋立状況 | [9 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 |  | 破砕処 |  | 展開検 |  |  |  | 項目 | [5 empty] | 採取場所 |  |  | 採取年月日 |  |  |  | 報告日 |  |  |  | 測定値 |  |  |  | 基準値
|  | 搬入分 |  | 理残渣 |  | 査回数
|  |  | （kg） |  | （kg） |  | （回） |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  |  |  |  | 上流（共通） |  |  | 2018-12-10 |  |  |  | 2018-12-26 |  |  |  | 3.7 |  | ms/m
1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 上流（共通） |  |  | 2018-12-10 |  |  |  | 2018-12-26 |  |  |  | < 15 |  | mg/l
3 |  | 230 |  | 0 |  | 2
4 |  | 1100 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 電気伝導率 |  |  |  |  | 下流（共通） |  |  | 2018-12-10 |  |  |  | 2018-12-26 |  |  |  | 19 |  | ms/m
5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 |  | 130 |  | 0 |  | 2 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 下流（共通） |  |  | 2018-12-10 |  |  |  | 2018-12-26 |  |  |  | < 15 |  | mg/l
7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 浸透水 | 生物化学的酸素消費量 |  |  |  |  | 安定型最終処分場 |  |  | 2018-12-10 |  |  |  | 2018-12-26 |  |  |  | 2.2 |  | mg/l |  | 20mg/l以下
9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 特記事項
13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ３．展開検査時の異常状況
17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 異常年月日 |  |  |  | 異常状況
18 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 無
20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 |  | 490 |  | 0 |  | 1
22 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 |  | 0 |  | 0 |  | 0
26 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 |  | 1790 |  | 0 |  | 2
28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ４．その他の状況
29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 項目 |  |  |  |  | 点検日 |  |  |  | 状況 | [7 empty] | 摘 要
30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 擁壁等 |  |  |  |  | 2018-12-19 |  |  |  | 適 |  | 否
合計 |  | 3740 |  | 0 |  | 8
| 2019-01-01 |  |  |  | 分 |  | 管理型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター | [6 empty] | 施設所在地 |  |  |  | 上川郡愛別町字金富１０４５番２、
１０４６番２、３、１０６３番１、２
埋立地面積 | [5 empty] | 12000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 54000 |  | m3 |  |  |  | 遮水工 |  |  |  | 遮水シートダブルライニング
１．埋立状況 | [14 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 搬 入 分 |  |  |  | 焼 却 残 渣 |  |  |  | 破砕処理残渣 |  |  |  |  | 項目 |  |  |  | 採取場所 |  |  |  | 採取年月日 |  |  | 報告日 |  |  | 測定値 |  |  | 基準値
[5 empty] | (kg) |  |  |  | (kg) |  |  |  | (kg)
|  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  |  | 上流（共通） |  |  |  | 2019-01-09 |  |  | 2019-01-30 |  |  | 3.8 | ms/m
1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 塩化物イオン |  |  | 上流（共通） |  |  |  | 2019-01-09 |  |  | 2019-01-30 |  |  | < 15 | mg/l
3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 電気伝導率 |  |  | 下流（共通） |  |  |  | 2019-01-09 |  |  | 2019-01-30 |  |  | 35 | ms/m
5 |  | 0 |  | 0 |  | 3100 |  | 30 |  | 0 |  | 0
6 |  | 0 |  | 0 |  | 3350 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 塩化物イオン |  |  | 下流（共通） |  |  |  | 2019-01-09 |  |  | 2019-01-30 |  |  | < 15 | mg/l
7 |  | 0 |  | 0 |  | 2320 |  | 20 |  | 0 |  | 0
8 |  | 240 |  | 0 |  | 4230 |  | 40 |  | 0 |  | 0 |  |  | 放流水 | 水素イオン濃度 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2019-01-09 |  |  | 2019-01-30 |  |  | 7.4 | (19℃) |  | 5.8以上8.6以下
9 |  | 0 |  | 0 |  | 3840 |  | 40 |  | 0 |  | 0
10 |  | 0 |  | 0 |  | 3660 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 生物化学的酸素消費量 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2019-01-09 |  |  | 2019-01-30 |  |  | 1 | mg/l |  | 60mg/l以下
11 |  | 0 |  | 0 |  | 4260 |  | 40 |  | 3240 |  | 30
12 |  | 0 |  | 0 |  | 6680 |  | 60 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 浮遊物質量 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2019-01-09 |  |  | 2019-01-30 |  |  | 2.2 | mg/l |  | 60mg/l以下
13 |  | 0 |  | 0 |  | 4430 |  | 40 |  | 0 |  | 0
14 |  | 0 |  | 0 |  | 4190 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 全窒素 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2019-01-09 |  |  | 2019-01-30 |  |  | 16 | mg/l |  | 120mg/l以下
15 |  | 130 |  | 0 |  | 2690 |  | 20 |  | 0 |  | 0
16 |  | 0 |  | 0 |  | 3850 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  |  | 特記事項
17 |  | 0 |  | 0 |  | 6240 |  | 50 |  | 0 |  | 0
18 |  | 0 |  | 0 |  | 7040 |  | 60 |  | 0 |  | 0
19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | ３．その他の状況
21 |  | 400 |  | 400 |  | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 項目 |  |  |  | 点検日 |  |  | 状況 | [5 empty] | 摘 要
22 |  | 440 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 擁壁等 |  |  |  | 2019-01-17 |  |  | 適 ・ 否
24 |  | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4360 |  | 40
25 |  | 320 |  | 0 |  | 2050 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  |  | 遮水工等 |  |  |  | 2019-01-17 |  |  | 適 ・ 否
26 |  | 0 |  | 0 |  | 4740 |  | 40 |  | 0 |  | 0
27 |  | 0 |  | 0 |  | 4400 |  | 40 |  | 0 |  | 0 |  |  | 調整池 |  |  |  | 2019-01-18 |  |  | 適 ・ 否
28 |  | 0 |  | 0 |  | 2290 |  | 20 |  | 0 |  | 0
29 |  | 0 |  | 0 |  | 4020 |  | 40 |  | 0 |  | 0 |  |  | 浸出水処理設備※ |  |  |  | 2019-01-18 |  |  | 適 ・ 否
30 |  | 0 |  | 0 |  | 4860 |  | 40 |  | 0 |  | 0
31 |  | 0 |  | 0 |  | 4970 |  | 40 |  | 2010 |  | 20 |  |  |  | ※施設規模 40m3/日 |  |  |  |  | 処理方法 |  |  | 回転円板＋凝集沈殿
合計 |  | 1680 |  | 400 |  | 87510 |  | 760 |  | 9610 |  | 90
| 2019-01-01 |  |  |  | 分 |  | 安定型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター | [6 empty] | 施設所在地 |  |  |  | 上川郡愛別町字金富1092番、1093番
1073番1、2、、3
埋立地面積 | [5 empty] | 17000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 89000 |  | m3
１．埋立状況 | [9 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 |  | 破砕処 |  | 展開検 |  |  |  | 項目 | [5 empty] | 採取場所 |  |  | 採取年月日 |  |  |  | 報告日 |  |  |  | 測定値 |  |  |  | 基準値
|  | 搬入分 |  | 理残渣 |  | 査回数
|  |  | （kg） |  | （kg） |  | （回） |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  |  |  |  | 上流（共通） |  |  | 2019-01-09 |  |  |  | 2019-01-30 |  |  |  | 3.8 |  | ms/m
1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 上流（共通） |  |  | 2019-01-09 |  |  |  | 2019-01-30 |  |  |  | < 15 |  | mg/l
3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 電気伝導率 |  |  |  |  | 下流（共通） |  |  | 2019-01-09 |  |  |  | 2019-01-30 |  |  |  | 35 |  | ms/m
5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 下流（共通） |  |  | 2019-01-09 |  |  |  | 2019-01-30 |  |  |  | < 15 |  | mg/l
7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 浸透水 | 生物化学的酸素消費量 |  |  |  |  | 安定型最終処分場 |  |  | 2019-01-09 |  |  |  | 2019-01-30 |  |  |  | 1.8 |  | mg/l |  | 20mg/l以下
9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 |  | 330 |  | 0 |  | 1
12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 特記事項
13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ３．展開検査時の異常状況
17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 異常年月日 |  |  |  | 異常状況
18 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 無
20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 |  | 0 |  | 0 |  | 0
26 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 |  | 0 |  | 0 |  | 0
28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ４．その他の状況
29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 項目 |  |  |  |  | 点検日 |  |  |  | 状況 | [7 empty] | 摘 要
30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 擁壁等 |  |  |  |  | 2019-01-17 |  |  |  | 適 |  | 否
合計 |  | 330 |  | 0 |  | 1
| 2019-02-01 |  |  |  | 分 |  | 管理型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター | [6 empty] | 施設所在地 |  |  |  | 上川郡愛別町字金富１０４５番２、
１０４６番２、３、１０６３番１、２
埋立地面積 | [5 empty] | 12000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 54000 |  | m3 |  |  |  | 遮水工 |  |  |  | 遮水シートダブルライニング
１．埋立状況 | [14 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 搬 入 分 |  |  |  | 焼 却 残 渣 |  |  |  | 破砕処理残渣 |  |  |  |  | 項目 |  |  |  | 採取場所 |  |  |  | 採取年月日 |  |  | 報告日 |  |  | 測定値 |  |  | 基準値
[5 empty] | (kg) |  |  |  | (kg) |  |  |  | (kg)
|  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  |  | 上流（共通） |  |  |  | 2019-02-06 |  |  | 2019-02-26 |  |  | 7.5 | ms/m
1 |  | 120 |  | 0 |  | 4100 |  | 90 |  | 0 |  | 0
2 |  | 0 |  | 0 |  | 5760 |  | 120 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 塩化物イオン |  |  | 上流（共通） |  |  |  | 2019-02-06 |  |  | 2019-02-26 |  |  | < 15 | mg/l
3 |  | 0 |  | 0 |  | 4110 |  | 90 |  | 0 |  | 0
4 |  | 0 |  | 0 |  | 2620 |  | 60 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 電気伝導率 |  |  | 下流（共通） |  |  |  | 2019-02-06 |  |  | 2019-02-26 |  |  | 35 | ms/m
5 |  | 0 |  | 0 |  | 3490 |  | 80 |  | 0 |  | 0
6 |  | 120 |  | 0 |  | 4080 |  | 90 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 塩化物イオン |  |  | 下流（共通） |  |  |  | 2019-02-06 |  |  | 2019-02-26 |  |  | < 15 | mg/l
7 |  | 160 |  | 0 |  | 4340 |  | 100 |  | 2270 |  | 50
8 |  | 0 |  | 0 |  | 2060 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 放流水 | 水素イオン濃度 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2019-02-06 |  |  | 2019-02-26 |  |  | 7.3 | (18℃) |  | 5.8以上8.6以下
9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 生物化学的酸素消費量 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2019-02-06 |  |  | 2019-02-26 |  |  | 0.87 | mg/l |  | 60mg/l以下
11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 |  | 0 |  | 0 |  | 2940 |  | 70 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 浮遊物質量 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2019-02-06 |  |  | 2019-02-26 |  |  | 5.4 | mg/l |  | 60mg/l以下
13 |  | 0 |  | 0 |  | 3400 |  | 80 |  | 0 |  | 0
14 |  | 0 |  | 0 |  | 5730 |  | 130 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 全窒素 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2019-02-06 |  |  | 2019-02-26 |  |  | 20 | mg/l |  | 120mg/l以下
15 |  | 370 |  | 0 |  | 4660 |  | 110 |  | 3010 |  | 70
16 |  | 0 |  | 0 |  | 4860 |  | 120 |  | 0 |  | 0 |  |  | 特記事項
17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18 |  | 0 |  | 0 |  | 2820 |  | 60 |  | 0 |  | 0
19 |  | 60 |  | 0 |  | 3170 |  | 70 |  | 0 |  | 0
20 |  | 110 |  | 0 |  | 3800 |  | 90 |  | 0 |  | 0 |  |  | ３．その他の状況
21 |  | 0 |  | 0 |  | 1430 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  |  | 項目 |  |  |  | 点検日 |  |  | 状況 | [5 empty] | 摘 要
22 |  | 400 |  | 0 |  | 5790 |  | 130 |  | 2980 |  | 70
23 |  | 0 |  | 0 |  | 1910 |  | 40 |  | 0 |  | 0 |  |  | 擁壁等 |  |  |  | 2019-02-14 |  |  | 適 ・ 否
24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 |  | 340 |  | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 遮水工等 |  |  |  | 2019-02-14 |  |  | 適 ・ 否
26 |  | 350 |  | 0 |  | 2500 |  | 60 |  | 0 |  | 0
27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 調整池 |  |  |  | 2019-02-20 |  |  | 適 ・ 否
28 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3440 |  | 70
29 |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  |  | 浸出水処理設備※ |  |  |  | 2019-02-20 |  |  | 適 ・ 否
30 |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | ---
31 |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  |  |  | ※施設規模 40m3/日 |  |  |  |  | 処理方法 |  |  | 回転円板＋凝集沈殿
合計 |  | 2130 |  | 230 |  | 73570 |  | 1670 |  | 11700 |  | 260
| 2019-02-01 |  |  |  | 分 |  | 安定型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター | [6 empty] | 施設所在地 |  |  |  | 上川郡愛別町字金富1092番、1093番
1073番1、2、、3
埋立地面積 | [5 empty] | 17000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 89000 |  | m3
１．埋立状況 | [9 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 |  | 破砕処 |  | 展開検 |  |  |  | 項目 | [5 empty] | 採取場所 |  |  | 採取年月日 |  |  |  | 報告日 |  |  |  | 測定値 |  |  |  | 基準値
|  | 搬入分 |  | 理残渣 |  | 査回数
|  |  | （kg） |  | （kg） |  | （回） |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  |  |  |  | 上流（共通） |  |  | 2019-02-06 |  |  |  | 2019-02-26 |  |  |  | 7.5 |  | ms/m
1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 上流（共通） |  |  | 2019-02-06 |  |  |  | 2019-02-26 |  |  |  | < 15 |  | mg/l
3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 電気伝導率 |  |  |  |  | 下流（共通） |  |  | 2019-02-06 |  |  |  | 2019-02-26 |  |  |  | 35 |  | ms/m
5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 下流（共通） |  |  | 2019-02-06 |  |  |  | 2019-02-26 |  |  |  | < 15 |  | mg/l
7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 浸透水 | 生物化学的酸素消費量 |  |  |  |  | 安定型最終処分場 |  |  | 2019-02-06 |  |  |  | 2019-02-26 |  |  |  | 1.6 |  | mg/l |  | 20mg/l以下
9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 特記事項
13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ３．展開検査時の異常状況
17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 異常年月日 |  |  |  | 異常状況
18 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 無
20 |  | 30 |  | 0 |  | 1
21 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 |  | 370 |  | 0 |  | 1
26 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 |  | 0 |  | 0 |  | 0
28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ４．その他の状況
29 |  | --- |  | --- |  | 0 |  |  |  | 項目 |  |  |  |  | 点検日 |  |  |  | 状況 | [7 empty] | 摘 要
30 |  | --- |  | --- |  | 0
31 |  | --- |  | --- |  | 0 |  |  |  | 擁壁等 |  |  |  |  | 2019-02-14 |  |  |  | 適 |  | 否
合計 |  | 400 |  | 0 |  | 2
| 2019-03-01 |  |  |  | 分 |  | 管理型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター | [6 empty] | 施設所在地 |  |  |  | 上川郡愛別町字金富１０４５番２、
１０４６番２、３、１０６３番１、２
埋立地面積 | [5 empty] | 12000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 54000 |  | m3 |  |  |  | 遮水工 |  |  |  | 遮水シートダブルライニング
１．埋立状況 | [14 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 搬 入 分 |  |  |  | 焼 却 残 渣 |  |  |  | 破砕処理残渣 |  |  |  |  | 項目 |  |  |  | 採取場所 |  |  |  | 採取年月日 |  |  | 報告日 |  |  | 測定値 |  |  | 基準値
[5 empty] | (kg) |  |  |  | (kg) |  |  |  | (kg)
|  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  |  | 上流（共通） |  |  |  | 2019-03-06 |  |  | 2019-03-27 |  |  | 7.7 | ms/m
1 |  | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 塩化物イオン |  |  | 上流（共通） |  |  |  | 2019-03-06 |  |  | 2019-03-27 |  |  | < 15 | mg/l
3 |  | 0 |  | 0 |  | 4600 |  | 190 |  | 0 |  | 0
4 |  | 0 |  | 0 |  | 2440 |  | 110 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 電気伝導率 |  |  | 下流（共通） |  |  |  | 2019-03-06 |  |  | 2019-03-27 |  |  | 35 | ms/m
5 |  | 0 |  | 0 |  | 3920 |  | 170 |  | 0 |  | 0
6 |  | 0 |  | 0 |  | 4810 |  | 200 |  | 3370 |  | 150 |  |  |  | 塩化物イオン |  |  | 下流（共通） |  |  |  | 2019-03-06 |  |  | 2019-03-27 |  |  | < 15 | mg/l
7 |  | 0 |  | 0 |  | 5140 |  | 220 |  | 0 |  | 0
8 |  | 0 |  | 0 |  | 4960 |  | 210 |  | 0 |  | 0 |  |  | 放流水 | 水素イオン濃度 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2019-03-06 |  |  | 2019-03-27 |  |  | 7.4 | (23℃) |  | 5.8以上8.6以下
9 |  | 0 |  | 0 |  | 6940 |  | 300 |  | 0 |  | 0
10 |  | 0 |  | 0 |  | 4380 |  | 180 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 生物化学的酸素消費量 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2019-03-06 |  |  | 2019-03-27 |  |  | 1.5 | mg/l |  | 60mg/l以下
11 |  | 360 |  | 130 |  | 2380 |  | 100 |  | 0 |  | 0
12 |  | 250 |  | 0 |  | 3260 |  | 140 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 浮遊物質量 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2019-03-06 |  |  | 2019-03-27 |  |  | 24 | mg/l |  | 60mg/l以下
13 |  | 220 |  | 0 |  | 4350 |  | 190 |  | 3970 |  | 170
14 |  | 0 |  | 0 |  | 2080 |  | 90 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 全窒素 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  |  | 2019-03-06 |  |  | 2019-03-27 |  |  | 22 | mg/l |  | 120mg/l以下
15 |  | 370 |  | 0 |  | 4760 |  | 200 |  | 0 |  | 0
16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 特記事項
17 |  | 0 |  | 0 |  | 360 |  | 20 |  | 0 |  | 0
18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 |  | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2440 |  | 110
20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | ３．その他の状況
21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 項目 |  |  |  | 点検日 |  |  | 状況 | [5 empty] | 摘 要
22 |  | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 |  | 0 |  | 0 |  | 1900 |  | 80 |  | 0 |  | 0 |  |  | 擁壁等 |  |  |  | 2019-03-25 |  |  | 適 ・ 否
24 |  | 0 |  | 0 |  | 1470 |  | 60 |  | 0 |  | 0
25 |  | 810 |  | 660 |  | 1330 |  | 60 |  | 4240 |  | 180 |  |  | 遮水工等 |  |  |  | 2019-03-25 |  |  | 適 ・ 否
26 |  | 0 |  | 0 |  | 3500 |  | 150 |  | 0 |  | 0
27 |  | 60 |  | 0 |  | 4180 |  | 190 |  | 0 |  | 0 |  |  | 調整池 |  |  |  | 2019-03-26 |  |  | 適 ・ 否
28 |  | 0 |  | 0 |  | 4130 |  | 180 |  | 2430 |  | 110
29 |  | 600 |  | 0 |  | 5000 |  | 220 |  | 0 |  | 0 |  |  | 浸出水処理設備※ |  |  |  | 2019-03-26 |  |  | 適 ・ 否
30 |  | 0 |  | 0 |  | 5900 |  | 250 |  | 0 |  | 0
31 |  | 0 |  | 0 |  | 2090 |  | 90 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ※施設規模 40m3/日 |  |  |  |  | 処理方法 |  |  | 回転円板＋凝集沈殿
合計 |  | 3350 |  | 790 |  | 83880 |  | 3600 |  | 16450 |  | 720
| 2019-03-01 |  |  |  | 分 |  | 安定型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター | [6 empty] | 施設所在地 |  |  |  | 上川郡愛別町字金富1092番、1093番
1073番1、2、、3
埋立地面積 | [5 empty] | 17000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 89000 |  | m3
１．埋立状況 | [9 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 |  | 破砕処 |  | 展開検 |  |  |  | 項目 | [5 empty] | 採取場所 |  |  | 採取年月日 |  |  |  | 報告日 |  |  |  | 測定値 |  |  |  | 基準値
|  | 搬入分 |  | 理残渣 |  | 査回数
|  |  | （kg） |  | （kg） |  | （回） |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  |  |  |  | 上流（共通） |  |  | 2019-03-06 |  |  |  | 2019-03-27 |  |  |  | 7.7 |  | ms/m
1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 上流（共通） |  |  | 2019-03-06 |  |  |  | 2019-03-27 |  |  |  | < 15 |  | mg/l
3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | 60 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 電気伝導率 |  |  |  |  | 下流（共通） |  |  | 2019-03-06 |  |  |  | 2019-03-27 |  |  |  | 35 |  | ms/m
5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 |  | 660 |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 下流（共通） |  |  | 2019-03-06 |  |  |  | 2019-03-27 |  |  |  | < 15 |  | mg/l
7 |  | 230 |  | 0 |  | 1
8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 浸透水 | 生物化学的酸素消費量 |  |  |  |  | 安定型最終処分場 |  |  | 2019-03-06 |  |  |  | 2019-03-27 |  |  |  | 3.5 |  | mg/l |  | 20mg/l以下
9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 |  | 530 |  | 0 |  | 1
12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 特記事項
13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ３．展開検査時の異常状況
17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 異常年月日 |  |  |  | 異常状況
18 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 無
20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 |  | 0 |  | 0 |  | 0
26 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 |  | 0 |  | 0 |  | 0
28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ４．その他の状況
29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 項目 |  |  |  |  | 点検日 |  |  |  | 状況 | [7 empty] | 摘 要
30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 擁壁等 |  |  |  |  | 2019-03-25 |  |  |  | 適 |  | 否
合計 |  | 1480 |  | 0 |  | 6