## 4焼却
| 2023-04-01 |  | 分 | 焼却施設維持管理報告
施設設置者名 |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 |  |  | 施設名 | 富沢衛生センター |  | 施設所在地 |  | 上川郡愛別町字金富１０６４番地 |  |  |  | 処理能力 | 25ｔ×2炉
排ガス処理方式 |  | バグフィルター |  | ばいじんの処理方法 |  | 薬剤（キレート）処理 |  |  | 冷却設備等 ばいじんの除去年月日 |  |  | 2023-04-25 |  | 焼却灰の処理方法 |  | 無
１．焼却状況
項 |  | 焼却量 |  |  | 稼働時間 |  | 燃焼室出口温度 |  | バグフィルター入口 |  | 一酸化炭素濃度 |  | 塩化水素 |  | 焼却残さ量 （ｔ/日）
目 | 按分率 | 4.335% | （ｔ/日） |  |  | （hr/日） |  | （℃） |  | 排ガス温度 （℃） |  | （ppm） |  | （ppm）
| １号炉 |  | ２号炉 |  | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉
日 |  | うち産廃 |  | うち産廃 | [11 empty] | うちばいじん
1 | 10.02 | 0.43 | 10.11 | 0.44 | 10.1 | 10.3 | 974 | 962 | 195 | 196 | 17 | 42 | 64 | 58 | 4.76 | 1.45
2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.94 | ---
8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
9 | 17.08 | 0.74 | 16.5 | 0.72 | 13.7 | 14.4 | 903 | 922 | 195 | 195 | 39 | 45 | 19 | 18 | 1.92 | 1.5
10 | 17.59 | 0.76 | 17.15 | 0.74 | 16.6 | 16.9 | 925 | 955 | 196 | 195 | 34 | 23 | 25 | 23 | 5.01 | 1.35
11 | 18.76 | 0.81 | 17.6 | 0.76 | 16.7 | 17.4 | 914 | 969 | 198 | 196 | 45 | 14 | 26 | 22 | 3.85 | 1.6
12 | 18.63 | 0.81 | 16.79 | 0.73 | 16 | 17 | 903 | 952 | 197 | 195 | 52 | 21 | 48 | 40 | 4.78 | 1.6
13 | 18.67 | 0.81 | 16.5 | 0.72 | 16.6 | 17.1 | 911 | 951 | 196 | 195 | 49 | 15 | 32 | 17 | 5.22 | 1.4
14 | 17.98 | 0.78 | 17.18 | 0.74 | 16 | 16.5 | 906 | 940 | 196 | 195 | 32 | 11 | 38 | 23 | 4.35 | 1.6
15 | 15.22 | 0.66 | 14.68 | 0.64 | 14.6 | 15.3 | 967 | 985 | 196 | 196 | 43 | 23 | 44 | 34 | 3.73 | 1.4
16 | 15.73 | 0.68 | 15.42 | 0.67 | 14.4 | 15 | 909 | 973 | 196 | 196 | 33 | 7 | 52 | 26 | 5.97 | 1.4
17 | 17.21 | 0.75 | 17.14 | 0.74 | 16.5 | 17 | 910 | 929 | 195 | 195 | 17 | 19 | 38 | 29 | 4.31 | 1.35
18 | 16.38 | 0.71 | 17.15 | 0.74 | 16.3 | 17.1 | 932 | 958 | 195 | 195 | 23 | 22 | 49 | 40 | 4.13 | 1.7
19 | 15.5 | 0.67 | 15.5 | 0.67 | 14.5 | 15 | 914 | 912 | 196 | 196 | 18 | 19 | 35 | 39 | 3.8 | 1.2
20 | 11.34 | 0.49 | 11.35 | 0.49 | 12.7 | 13.1 | 951 | 949 | 196 | 196 | 14 | 32 | 39 | 40 | 2.94 | 1
21 | 11.99 | 0.52 | 12.68 | 0.55 | 11.9 | 12.5 | 946 | 940 | 195 | 195 | 8 | 25 | 37 | 30 | 5.23 | 2.02
22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.19 | ---
26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
27 | 11.96 | 0.52 | 11.86 | 0.51 | 12.2 | 12.8 | 922 | 961 | 195 | 195 | 27 | 43 | 25 | 26 | 1.82 | 1
28 | 13.19 | 0.57 | 12.12 | 0.53 | 11.7 | 12.1 | 933 | 946 | 196 | 195 | 13 | 24 | 54 | 44 | 3.39 | 1
29 | 14.73 | 0.64 | 14.53 | 0.63 | 14.5 | 14.8 | 923 | 949 | 196 | 196 | 27 | 22 | 69 | 68 | 3.36 | 1.2
30 | 15.77 | 0.68 | 15.42 | 0.67 | 14.1 | 14.4 | 904 | 963 | 196 | 197 | 16 | 22 | 66 | 68 | 3.66 | 0.85
31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
合計 | 277.75 | 12.03 | 269.68 | 11.69 | 259.1 | 268.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 74.36 | 24.62
平均 | 15.43 | 0.67 | 14.98 | 0.65 | 14.4 | 14.9 | 925 | 951 | 196 | 196 | 28 | 24 | 42 | 36 | 3.72 | 1.37
最大 | 18.76 | 0.81 | 17.6 | 0.76 | 16.7 | 17.4 | 974 | 985 | 198 | 197 | 52 | 45 | 69 | 68 | 5.97 | 2.02
最小 | 10.02 | 0.43 | 10.11 | 0.44 | 10.1 | 10.3 | 903 | 912 | 195 | 195 | 8 | 7 | 19 | 17 | 0.94 | 0.85

## 4埋立
| 2023-04-01 |  |  |  | 分 |  | 管理型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター |  |  |  |  | 施設所在地 |  |  | 上川郡愛別町字金富１０４５番２、
１０４６番２、３、１０６３番１、２
埋立地面積 | [5 empty] | 12000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 59380 | m3 |  |  | 遮水工 |  |  | 遮水シートダブルライニング
１．埋立状況 | [14 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 搬 入 分 |  |  |  | 焼 却 残 渣 |  |  |  | 破砕処理残渣 |  |  |  |  | 項目 |  |  | 採取場所 |  |  | 採取年月日 |  | 報告日 |  |  | 測定値 |  |  | 基準値
[5 empty] | (kg) |  |  |  | (kg) |  |  |  | (kg)
|  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  | 上流井戸（共通） |  |  | 2023-04-14 |  | 2023-05-01 |  |  | 5.4 | ms/m
1 |  | 0 |  | 0 |  | 4760 |  | 210 |  | 0 |  | 0
2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 塩化物イオン |  | 上流井戸（共通） |  |  | 2023-04-14 |  | 2023-05-01 |  |  | 4 | mg/l
3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | 2300 |  | 380 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 電気伝導率 |  | 下流井戸（共通） |  |  | 2023-04-14 |  | 2023-05-01 |  |  | 36 | ms/m
5 |  | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4720 |  | 200
6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 塩化物イオン |  | 下流井戸（共通） |  |  | 2023-04-14 |  | 2023-05-01 |  |  | 5 | mg/l
7 |  | 140 |  | 0 |  | 940 |  | 40 |  | 1710 |  | 70
8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 放流水 | 水素イオン濃度 |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2023-04-14 |  | 2023-05-01 |  |  | 7.4 | (21.7℃) |  | 5.8以上8.6以下
9 |  | 0 |  | 0 |  | 1920 |  | 80 |  | 0 |  | 0
10 |  | 60 |  | 0 |  | 5010 |  | 220 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 生物化学的酸素消費量 |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2023-04-14 |  | 2023-05-01 |  |  | < 0.5 | mg/l |  | 60mg/l以下
11 |  | 380 |  | 0 |  | 3850 |  | 160 |  | 0 |  | 0
12 |  | 10700 |  | 0 |  | 4780 |  | 210 |  | 3870 |  | 160 |  |  |  | 浮遊物質量 |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2023-04-14 |  | 2023-05-01 |  |  | 7 | mg/l |  | 60mg/l以下
13 |  | 470 |  | 0 |  | 5220 |  | 220 |  | 0 |  | 0
14 |  | 1850 |  | 0 |  | 4350 |  | 190 |  | 3850 |  | 160 |  |  |  | 窒素含有量 |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2023-04-14 |  | 2023-05-01 |  |  | 16 | mg/l |  | 120mg/l以下
15 |  | 0 |  | 0 |  | 3730 |  | 170 |  | 0 |  | 0
16 |  | 0 |  | 0 |  | 5970 |  | 260 |  | 0 |  | 0 |  |  | 特記事項
17 |  | 0 |  | 0 |  | 4310 |  | 180 |  | 0 |  | 0
18 |  | 1570 |  | 0 |  | 4130 |  | 180 |  | 0 |  | 0
19 |  | 3880 |  | 0 |  | 3800 |  | 160 |  | 2300 |  | 100
20 |  | 1300 |  | 0 |  | 2940 |  | 130 |  | 0 |  | 0 |  |  | ３．その他の状況
21 |  | 80 |  | 0 |  | 5230 |  | 230 |  | 5760 |  | 250 |  |  | 項目 |  |  | 点検日 |  | 状況 |  |  |  |  | 摘 要
22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 擁壁等 |  |  | 2023-04-24 |  | 適 ・ 否
24 |  | 1220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 |  | 220 |  | 0 |  | 1190 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 遮水工等 |  |  | 2023-04-24 |  | 適 ・ 否
26 |  | 770 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4520 |  | 200
27 |  | 0 |  | 0 |  | 1820 |  | 80 |  | 0 |  | 0 |  |  | 調整池 |  |  | 2023-04-20 |  | 適 ・ 否
28 |  | 1910 |  | 0 |  | 3390 |  | 150 |  | 2360 |  | 100
29 |  | 0 |  | 0 |  | 3360 |  | 150 |  | 0 |  | 0 |  |  | 浸出水処理設備※ |  |  | 2023-04-20 |  | 適 ・ 否 |  | ※施設規模 40m3/日
30 |  | 0 |  | 0 |  | 3660 |  | 160 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 処理方法 回転円板＋凝集沈殿
31 |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  |  | 導水管等 |  |  | 2023-04-20 |  | 適 ・ 否
合計 |  | 27250 |  | 380 |  | 74360 |  | 3230 |  | 29090 |  | 1240
| 2023-04-01 |  |  |  | 分 |  | 安定型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター |  |  |  |  | 施設所在地 |  |  | 上川郡愛別町字金富1092番、1093番
1073番1、2、、3
埋立地面積 | [5 empty] | 17000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 89000 | m3
１．埋立状況 | [9 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 |  | 破砕処 |  | 展開検 |  |  |  | 項目 | [5 empty] | 採取場所 |  | 採取年月日 |  |  | 報告日 |  |  | 測定値 |  |  |  | 基準値
|  | 搬入分 |  | 理残渣 |  | 査回数
|  |  | （kg） |  | （kg） |  | （回） |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  |  |  |  | 上流井戸（共通） |  | 2023-04-14 |  |  | 2023-05-01 |  |  | 5.4 |  | ms/m
1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 上流井戸（共通） |  | 2023-04-14 |  |  | 2023-05-01 |  |  | 4 |  | mg/l
3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | 820 |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 電気伝導率 |  |  |  |  | 下流井戸（共通） |  | 2023-04-14 |  |  | 2023-05-01 |  |  | 36 |  | ms/m
5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 下流井戸（共通） |  | 2023-04-14 |  |  | 2023-05-01 |  |  | 5 |  | mg/l
7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 浸透水 | 生物化学的酸素消費量 |  |  |  |  | 安定型最終処分場 |  | 2023-04-14 |  |  | 2023-05-01 |  |  | 1.3 |  | mg/l |  | 20mg/l以下
9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 特記事項
13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ３．展開検査時の異常状況
17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 異常年月日 |  |  |  | 異常状況
18 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 無
20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 |  | 180 |  | 0 |  | 1
22 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 |  | 460 |  | 0 |  | 1
26 |  | 2510 |  | 0 |  | 2
27 |  | 0 |  | 0 |  | 0
28 |  | 510 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | ４．その他の状況
29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 項目 |  |  |  |  | 点検日 |  |  | 状況 | [5 empty] | 摘 要
30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 |  | --- |  | --- |  | 0 |  |  |  | 擁壁等 |  |  |  |  | 2023-04-24 |  |  | 適 | 否
合計 |  | 4480 |  | 0 |  | 8
Note on U32: 入力
Note on U64: 入力
Note on U85: 入力
Note on X32: 入力
Note on Y11: 入力
Note on Y15: 入力
Note on Y19: 入力
Note on Y64: 入力
Note on AB11: 入力
Note on AB15: 入力
Note on AB19: 入力
Note on AC64: 入力
Note on AE9: 入力

## 5焼却
| 2023-05-01 |  | 分 | 焼却施設維持管理報告
施設設置者名 |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 |  |  | 施設名 | 富沢衛生センター |  | 施設所在地 |  | 上川郡愛別町字金富１０６４番地 |  |  |  | 処理能力 | 25ｔ×2炉
排ガス処理方式 |  | バグフィルター |  | ばいじんの処理方法 |  | 薬剤（キレート）処理 |  |  | 冷却設備等 ばいじんの除去年月日 |  |  | 2023-05-22 |  | 焼却灰の処理方法 |  | 無
１．焼却状況
項 |  | 焼却量 |  |  | 稼働時間 |  | 燃焼室出口温度 |  | バグフィルター入口 |  | 一酸化炭素濃度 |  | 塩化水素 |  | 焼却残さ量 （ｔ/日）
目 | 按分率 | 4.815% | （ｔ/日） |  |  | （hr/日） |  | （℃） |  | 排ガス温度 （℃） |  | （ppm） |  | （ppm）
| １号炉 |  | ２号炉 |  | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉
日 |  | うち産廃 |  | うち産廃 | [11 empty] | うちばいじん
1 | 12.69 | 0.61 | 12.05 | 0.58 | 12.3 | 12.8 | 968 | 956 | 195 | 196 | 18 | 17 | 61 | 69 | 4.01 | 1.2
2 | 12.72 | 0.61 | 13.15 | 0.63 | 11.8 | 12.3 | 927 | 956 | 196 | 197 | 17 | 32 | 66 | 61 | 3.16 | 1.1
3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
8 | 18.33 | 0.88 | 19.16 | 0.92 | 16.3 | 16.7 | 915 | 923 | 194 | 196 | 19 | 19 | 75 | 63 | 4.33 | 0.85
9 | 19.47 | 0.94 | 18.42 | 0.89 | 16.3 | 17.1 | 918 | 944 | 196 | 196 | 14 | 10 | 52 | 44 | 4.64 | 1.48
10 | 19.75 | 0.95 | 18.67 | 0.9 | 16.6 | 17.3 | 894 | 935 | 198 | 196 | 37 | 9 | 70 | 60 | 5.12 | 1.45
11 | 17.35 | 0.84 | 17.02 | 0.82 | 16.7 | 17.3 | 910 | 947 | 195 | 195 | 21 | 12 | 51 | 50 | 5.38 | 1.25
12 | 18.36 | 0.88 | 18 | 0.87 | 17.2 | 17.3 | 953 | 973 | 196 | 196 | 14 | 18 | 45 | 45 | 4.79 | 1.2
13 | 16.22 | 0.78 | 16.64 | 0.8 | 14.3 | 15.4 | 935 | 939 | 196 | 200 | 20 | 20 | 58 | 51 | 4.85 | 1.4
14 | 14.75 | 0.71 | 15.75 | 0.76 | 14.7 | 15.3 | 922 | 932 | 197 | 199 | 23 | 22 | 96 | 91 | 3.85 | 0.9
15 | 16.07 | 0.77 | 16.19 | 0.78 | 14.4 | 14.8 | 928 | 912 | 195 | 196 | 14 | 17 | 59 | 46 | 3.86 | 1.1
16 | 15.34 | 0.74 | 15.69 | 0.76 | 14.3 | 14.6 | 909 | 953 | 197 | 198 | 30 | 16 | 87 | 46 | 4.11 | 1.1
17 | 14.79 | 0.71 | 13.27 | 0.64 | 12.9 | 12.5 | 896 | 914 | 195 | 195 | 32 | 14 | 90 | 80 | 3.7 | 0.95
18 | 15.4 | 0.74 | 15.04 | 0.72 | 14.1 | 14.4 | 909 | 954 | 197 | 198 | 43 | 21 | 72 | 65 | 4.55 | 1.3
19 | 13.29 | 0.64 | 13.42 | 0.65 | 12.1 | 12.1 | 918 | 943 | 196 | 197 | 31 | 32 | 69 | 70 | 5.16 | 1.4
20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.82 | ---
27 | 14.63 | 0.7 | 15.14 | 0.73 | 15.1 | 15.2 | 953 | 929 | 195 | 196 | 19 | 51 | 48 | 47 | 2.47 | 1.25
28 | 16.44 | 0.79 | 15.66 | 0.75 | 14.5 | 15.5 | 899 | 946 | 199 | 198 | 45 | 44 | 128 | 117 | 4.26 | 1.2
29 | 18.56 | 0.89 | 17.13 | 0.82 | 16.8 | 17.3 | 913 | 971 | 199 | 197 | 38 | 39 | 89 | 62 | 5.34 | 1.2
30 | 18.33 | 0.88 | 17.03 | 0.82 | 16.3 | 17.1 | 908 | 947 | 196 | 196 | 38 | 11 | 73 | 36 | 4.74 | 1.66
31 | 17.69 | 0.85 | 16.72 | 0.81 | 16.4 | 16.8 | 899 | 955 | 198 | 196 | 42 | 18 | 97 | 68 | 3.83 | 0.75
合計 | 310.18 | 14.91 | 304.15 | 14.65 | 283.1 | 291.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 83.97 | 22.74
平均 | 16.33 | 0.78 | 16.01 | 0.77 | 14.9 | 15.4 | 920 | 944 | 196 | 197 | 27 | 22 | 73 | 62 | 4.2 | 1.2
最大 | 19.75 | 0.95 | 19.16 | 0.92 | 17.2 | 17.3 | 968 | 973 | 199 | 200 | 45 | 51 | 128 | 117 | 5.38 | 1.66
最小 | 12.69 | 0.61 | 12.05 | 0.58 | 11.8 | 12.1 | 894 | 912 | 194 | 195 | 14 | 9 | 45 | 36 | 1.82 | 0.75

## 5埋立
| 2023-05-01 |  |  |  | 分 |  | 管理型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター |  |  |  |  | 施設所在地 |  |  | 上川郡愛別町字金富１０４５番２、
１０４６番２、３、１０６３番１、２
埋立地面積 | [5 empty] | 12000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 59380 | m3 |  |  | 遮水工 |  |  | 遮水シートダブルライニング
１．埋立状況 | [14 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 搬 入 分 |  |  |  | 焼 却 残 渣 |  |  |  | 破砕処理残渣 |  |  |  |  | 項目 |  |  | 採取場所 |  |  | 採取年月日 |  | 報告日 |  |  | 測定値 |  |  | 基準値
[5 empty] | (kg) |  |  |  | (kg) |  |  |  | (kg)
|  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  | 上流井戸（共通） |  |  | 2023-05-17 |  | 2023-05-31 |  |  | 6.6 | ms/m
1 |  | 110 |  | 0 |  | 4010 |  | 200 |  | 0 |  | 0
2 |  | 1420 |  | 0 |  | 3160 |  | 150 |  | 4000 |  | 190 |  |  |  | 塩化物イオン |  | 上流井戸（共通） |  |  | 2023-05-17 |  | 2023-05-31 |  |  | 3 | mg/l
3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 電気伝導率 |  | 下流井戸（共通） |  |  | 2023-05-17 |  | 2023-05-31 |  |  | 35 | ms/m
5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 塩化物イオン |  | 下流井戸（共通） |  |  | 2023-05-17 |  | 2023-05-31 |  |  | 5 | mg/l
7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 |  | 1290 |  | 0 |  | 4330 |  | 210 |  | 0 |  | 0 |  |  | 放流水 | 水素イオン濃度 |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2023-05-17 |  | 2023-05-31 |  |  | 7.3 | (20.6℃) |  | 5.8以上8.6以下
9 |  | 570 |  | 0 |  | 4640 |  | 220 |  | 0 |  | 0
10 |  | 140 |  | 0 |  | 5120 |  | 250 |  | 3010 |  | 150 |  |  |  | 生物化学的酸素消費量 |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2023-05-17 |  | 2023-05-31 |  |  | 1 | mg/l |  | 60mg/l以下
11 |  | 680 |  | 0 |  | 5380 |  | 260 |  | 0 |  | 0
12 |  | 0 |  | 0 |  | 4790 |  | 230 |  | 1700 |  | 80 |  |  |  | 浮遊物質量 |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2023-05-17 |  | 2023-05-31 |  |  | 5 | mg/l |  | 60mg/l以下
13 |  | 0 |  | 0 |  | 4850 |  | 230 |  | 0 |  | 0
14 |  | 0 |  | 0 |  | 3850 |  | 190 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 窒素含有量 |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2023-05-17 |  | 2023-05-31 |  |  | 25 | mg/l |  | 120mg/l以下
15 |  | 410 |  | 410 |  | 3860 |  | 180 |  | 0 |  | 0
16 |  | 310 |  | 0 |  | 4110 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  |  | 特記事項
17 |  | 0 |  | 0 |  | 3700 |  | 180 |  | 3880 |  | 180
18 |  | 0 |  | 0 |  | 4550 |  | 220 |  | 0 |  | 0
19 |  | 200 |  | 0 |  | 5160 |  | 240 |  | 4490 |  | 210
20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | ３．その他の状況
21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 項目 |  |  | 点検日 |  | 状況 |  |  |  |  | 摘 要
22 |  | 390 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 擁壁等 |  |  | 2023-05-18 |  | 適 ・ 否
24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2990 |  | 140
25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 遮水工等 |  |  | 2023-05-18 |  | 適 ・ 否
26 |  | 780 |  | 0 |  | 1820 |  | 90 |  | 3510 |  | 170
27 |  | 0 |  | 0 |  | 2470 |  | 120 |  | 0 |  | 0 |  |  | 調整池 |  |  | 2023-05-19 |  | 適 ・ 否
28 |  | 0 |  | 0 |  | 4260 |  | 210 |  | 0 |  | 0
29 |  | 160 |  | 0 |  | 5340 |  | 260 |  | 0 |  | 0 |  |  | 浸出水処理設備※ |  |  | 2023-05-19 |  | 適 ・ 否 |  | ※施設規模 40m3/日
30 |  | 0 |  | 0 |  | 4740 |  | 230 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 処理方法 回転円板＋凝集沈殿
31 |  | 170 |  | 0 |  | 3830 |  | 180 |  | 5930 |  | 280 |  |  | 導水管等 |  |  | 2023-05-19 |  | 適 ・ 否
合計 |  | 6630 |  | 410 |  | 83970 |  | 4050 |  | 29510 |  | 1400
| 2023-05-01 |  |  |  | 分 |  | 安定型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター |  |  |  |  | 施設所在地 |  |  | 上川郡愛別町字金富1092番、1093番
1073番1、2、、3
埋立地面積 | [5 empty] | 17000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 89000 | m3
１．埋立状況 | [9 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 |  | 破砕処 |  | 展開検 |  |  |  | 項目 | [5 empty] | 採取場所 |  | 採取年月日 |  |  | 報告日 |  |  | 測定値 |  |  |  | 基準値
|  | 搬入分 |  | 理残渣 |  | 査回数
|  |  | （kg） |  | （kg） |  | （回） |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  |  |  |  | 上流井戸（共通） |  | 2023-05-17 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 6.6 |  | ms/m
1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  | 420 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 上流井戸（共通） |  | 2023-05-17 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 3 |  | mg/l
3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 電気伝導率 |  |  |  |  | 下流井戸（共通） |  | 2023-05-17 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 35 |  | ms/m
5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 下流井戸（共通） |  | 2023-05-17 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 5 |  | mg/l
7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 浸透水 | 生物化学的酸素消費量 |  |  |  |  | 安定型最終処分場 |  | 2023-05-17 |  |  | 2023-05-31 |  |  | 1 |  | mg/l |  | 20mg/l以下
9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 |  | 350 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 特記事項
13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 |  | 1270 |  | 0 |  | 1
16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ３．展開検査時の異常状況
17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 異常年月日 |  |  |  | 異常状況
18 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 |  | 140 |  | 0 |  | 1 | [9 empty] | 無
20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 |  | 0 |  | 0 |  | 0
26 |  | 2960 |  | 0 |  | 1
27 |  | 0 |  | 0 |  | 0
28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ４．その他の状況
29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 項目 |  |  |  |  | 点検日 |  |  | 状況 | [5 empty] | 摘 要
30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 擁壁等 |  |  |  |  | 2023-05-18 |  |  | 適 | 否
合計 |  | 5140 |  | 0 |  | 5
Note on U32: 入力
Note on U64: 入力
Note on U85: 入力
Note on X32: 入力
Note on Y11: 入力
Note on Y15: 入力
Note on Y19: 入力
Note on Y64: 入力
Note on AB11: 入力
Note on AB15: 入力
Note on AB19: 入力
Note on AC64: 入力
Note on AE9: 入力

## 6焼却
| 2023-06-01 |  | 分 | 焼却施設維持管理報告
施設設置者名 |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 |  |  | 施設名 | 富沢衛生センター |  | 施設所在地 |  | 上川郡愛別町字金富１０６４番地 |  |  |  | 処理能力 | 25ｔ×2炉
排ガス処理方式 |  | バグフィルター |  | ばいじんの処理方法 |  | 薬剤（キレート）処理 |  |  | 冷却設備等 ばいじんの除去年月日 |  |  | 2023-06-27 |  | 焼却灰の処理方法 |  | 無
１．焼却状況
項 |  | 焼却量 |  |  | 稼働時間 |  | 燃焼室出口温度 |  | バグフィルター入口 |  | 一酸化炭素濃度 |  | 塩化水素 |  | 焼却残さ量 （ｔ/日）
目 | 按分率 | 5.689% | （ｔ/日） |  |  | （hr/日） |  | （℃） |  | 排ガス温度 （℃） |  | （ppm） |  | （ppm）
| １号炉 |  | ２号炉 |  | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉
日 |  | うち産廃 |  | うち産廃 | [11 empty] | うちばいじん
1 | 18.93 | 1.08 | 17.44 | 0.99 | 16.4 | 17.2 | 895 | 947 | 200 | 198 | 43 | 18 | 97 | 65 | 5.29 | 1.7
2 | 17.28 | 0.98 | 17.36 | 0.99 | 15.6 | 16 | 906 | 906 | 196 | 197 | 22 | 14 | 111 | 61 | 4.3 | 1.45
3 | 16.49 | 0.94 | 15.5 | 0.88 | 13.9 | 14.3 | 907 | 930 | 197 | 197 | 45 | 29 | 94 | 93 | 6.28 | 1.7
4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.51 | ---
6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
12 | 18.92 | 1.08 | 16.16 | 0.92 | 13.7 | 14.6 | 857 | 911 | 197 | 195 | 51 | 29 | 34 | 34 | 3.59 | 0.85
13 | 21.56 | 1.23 | 15.22 | 0.87 | 16.4 | 13.1 | 911 | 925 | 197 | 195 | 35 | 24 | 7 | 15 | 4.72 | 1.8
14 | --- | --- | 18.95 | 1.08 | --- | 16.7 | --- | 935 | --- | 190 | --- | 27 | --- | 8 | 5.38 | 1.75
15 | 18.19 | 1.03 | 17.02 | 0.97 | 16.6 | 17.2 | 894 | 971 | 199 | 196 | 70 | 42 | 40 | 32 | 3.93 | 0.9
16 | 18.02 | 1.03 | 16.62 | 0.95 | 15.7 | 16.5 | 884 | 948 | 198 | 196 | 60 | 48 | 108 | 75 | 5.87 | 1.4
17 | 15.37 | 0.87 | 14.27 | 0.81 | 14.3 | 14.7 | 893 | 954 | 191 | 196 | 67 | 31 | 96 | 84 | 4.48 | 1.4
18 | 14.78 | 0.84 | 13.69 | 0.78 | 14.2 | 14.7 | 904 | 929 | 195 | 195 | 21 | 24 | 84 | 73 | 4.26 | 1.1
19 | 20.41 | 1.16 | 17.95 | 1.02 | 16.3 | 16.8 | 920 | 940 | 196 | 193 | 23 | 39 | 67 | 56 | 4.85 | 1.6
20 | 18.22 | 1.04 | 16.63 | 0.95 | 16.7 | 17 | 915 | 935 | 198 | 196 | 54 | 64 | 99 | 95 | 4.87 | 1.8
21 | 16.32 | 0.93 | 15.04 | 0.86 | 16.4 | 16.9 | 918 | 945 | 196 | 195 | 42 | 53 | 113 | 104 | 4.63 | 1.6
22 | 15.64 | 0.89 | 15.25 | 0.87 | 16.4 | 16.7 | 921 | 946 | 195 | 196 | 54 | 31 | 93 | 82 | 4.36 | 1.55
23 | 16.45 | 0.94 | 15.37 | 0.87 | 16.5 | 17 | 952 | 960 | 194 | 194 | 45 | 31 | 54 | 49 | 3.29 | 1.05
24 | 12.91 | 0.73 | 12.94 | 0.74 | 12.2 | 12.8 | 929 | 933 | 196 | 196 | 50 | 29 | 58 | 48 | 5.57 | 1.5
25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.62 | ---
29 | 8.89 | 0.51 | 9.61 | 0.55 | 9.5 | 10 | 934 | 932 | 196 | 194 | 73 | 68 | 20 | 18 | 1.69 | 0.8
30 | 9.89 | 0.56 | 10.09 | 0.57 | 10 | 10.6 | 907 | 922 | 196 | 196 | 57 | 54 | 90 | 72 | 0.85 | 0.8
31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
合計 | 278.27 | 15.84 | 275.11 | 15.67 | 250.8 | 272.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 81.34 | 24.75
平均 | 16.37 | 0.93 | 15.28 | 0.87 | 14.8 | 15.2 | 909 | 937 | 196 | 195 | 48 | 36 | 74 | 59 | 4.07 | 1.38
最大 | 21.56 | 1.23 | 18.95 | 1.08 | 16.7 | 17.2 | 952 | 971 | 200 | 198 | 73 | 68 | 113 | 104 | 6.28 | 1.8
最小 | 8.89 | 0.51 | 9.61 | 0.55 | 9.5 | 10 | 857 | 906 | 191 | 190 | 21 | 14 | 7 | 8 | 0.85 | 0.8
焼却炉 ＞
１-（１）排ガス中濃度測定結果報告
| 項 目 |  |  | 採取位置 |  | 採取年月日 |  | 報告日 |  | 測定値 |  | 排出基準値
ばいじん濃度 |  |  | １号炉 | バグフィルター出口 |  | 2023-06-13 |  | 2023-07-04 |  | < 0.005 | g/m3 | 0.15 | g/m3
|  |  | ２号炉 | バグフィルター出口 |  | 2023-06-14 |  | 2023-07-04 |  | < 0.005 | g/m3 | 0.15 | g/m3
硫黄酸化物濃度 |  |  | １号炉 | バグフィルター出口 |  | 2023-06-13 |  | 2023-07-04 |  | < 0.062 | m3/h | 79.95 | m3/h
|  |  | ２号炉 | バグフィルター出口 |  | 2023-06-14 |  | 2023-07-04 |  | < 0.056 | m3/h | 77.67 | m3/h
窒素酸化物濃度 |  |  | １号炉 | バグフィルター出口 |  | 2023-06-13 |  | 2023-07-04 |  | 180 | cm3/m3 | 250 | cm3/m3
|  |  | ２号炉 | バグフィルター出口 |  | 2023-06-14 |  | 2023-07-04 |  | 180 | cm3/m3 | 250 | cm3/m3
塩化水素量 |  |  | １号炉 | バグフィルター出口 |  | 2023-06-13 |  | 2023-07-04 |  | 10 | mg/m3 | 700 | mg/m3
|  |  | ２号炉 | バグフィルター出口 |  | 2023-06-14 |  | 2023-07-04 |  | 26 | mg/m3 | 700 | mg/m3
全水銀 |  |  | １号炉 | バグフィルター出口 |  | 2023-06-13 |  | 2023-07-04 |  | 0.78 | μg/m3 | 50 | μg/m3
|  |  | ２号炉 | バグフィルター出口 |  | 2023-06-14 |  | 2023-07-04 |  | 1 | μg/m3 | 50 | μg/m3
注：＜ は定量下限値未満を示す。
Note on G53: 入力
Note on G54: 入力
Note on I53: 入力
Note on I54: 入力
Note on K52: 入力
Note on M55: 入力
Note on M56: 入力

## 6埋立
| 2023-06-01 |  |  |  | 分 |  | 管理型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター |  |  |  |  | 施設所在地 |  |  | 上川郡愛別町字金富１０４５番２、
１０４６番２、３、１０６３番１、２
埋立地面積 | [5 empty] | 12000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 59380 | m3 |  |  | 遮水工 |  |  | 遮水シートダブルライニング
１．埋立状況 | [14 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 搬 入 分 |  |  |  | 焼 却 残 渣 |  |  |  | 破砕処理残渣 |  |  |  |  | 項目 |  |  | 採取場所 |  |  | 採取年月日 |  | 報告日 |  |  | 測定値 |  |  | 基準値
[5 empty] | (kg) |  |  |  | (kg) |  |  |  | (kg)
|  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  | 上流井戸（共通） |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-07-04 |  |  | 6.7 | ms/m
1 |  | 800 |  | 390 |  | 5290 |  | 300 |  | 0 |  | 0
2 |  | 650 |  | 0 |  | 4300 |  | 240 |  | 2410 |  | 140 |  |  |  | 塩化物イオン |  | 上流井戸（共通） |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-07-04 |  |  | 4 | mg/l
3 |  | 0 |  | 0 |  | 6280 |  | 360 |  | 0 |  | 0
4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 電気伝導率 |  | 下流井戸（共通） |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-07-04 |  |  | 35 | ms/m
5 |  | 0 |  | 0 |  | 1510 |  | 90 |  | 0 |  | 0
6 |  | 1590 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 塩化物イオン |  | 下流井戸（共通） |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-07-04 |  |  | 6 | mg/l
7 |  | 1640 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 |  | 3260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 放流水 | 水素イオン濃度 |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-07-04 |  |  | 7.1 | (21.2℃) |  | 5.8以上8.6以下
9 |  | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 生物化学的酸素消費量 |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-07-04 |  |  | 0.7 | mg/l |  | 60mg/l以下
11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 |  | 1810 |  | 20 |  | 3590 |  | 210 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 浮遊物質量 |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-07-04 |  |  | 2 | mg/l |  | 60mg/l以下
13 |  | 1400 |  | 0 |  | 4720 |  | 270 |  | 0 |  | 0
14 |  | 150 |  | 0 |  | 5380 |  | 300 |  | 1930 |  | 110 |  |  |  | 窒素含有量 |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2023-06-13 |  | 2023-07-04 |  |  | 21 | mg/l |  | 120mg/l以下
15 |  | 0 |  | 0 |  | 3930 |  | 230 |  | 5090 |  | 290
16 |  | 2810 |  | 0 |  | 5870 |  | 330 |  | 1760 |  | 100 |  |  | 特記事項
17 |  | 0 |  | 0 |  | 4480 |  | 260 |  | 0 |  | 0
18 |  | 0 |  | 0 |  | 4260 |  | 240 |  | 0 |  | 0
19 |  | 6540 |  | 0 |  | 4850 |  | 280 |  | 0 |  | 0
20 |  | 180 |  | 0 |  | 4870 |  | 280 |  | 5630 |  | 320 |  |  | ３．その他の状況
21 |  | 0 |  | 0 |  | 4630 |  | 270 |  | 2380 |  | 140 |  |  | 項目 |  |  | 点検日 |  | 状況 |  |  |  |  | 摘 要
22 |  | 850 |  | 0 |  | 4360 |  | 250 |  | 0 |  | 0
23 |  | 190 |  | 0 |  | 3290 |  | 180 |  | 3480 |  | 200 |  |  | 擁壁等 |  |  | 2023-06-19 |  | 適 ・ 否
24 |  | 0 |  | 0 |  | 5570 |  | 310 |  | 0 |  | 0
25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 遮水工等 |  |  | 2023-06-19 |  | 適 ・ 否
26 |  | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 |  | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 調整池 |  |  | 2023-06-13 |  | 適 ・ 否
28 |  | 0 |  | 0 |  | 1620 |  | 90 |  | 2960 |  | 160
29 |  | 270 |  | 0 |  | 1690 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 浸出水処理設備※ |  |  | 2023-06-13 |  | 適 ・ 否 |  | ※施設規模 40m3/日
30 |  | 0 |  | 0 |  | 850 |  | 50 |  | 1900 |  | 110 | [9 empty] | 処理方法 回転円板＋凝集沈殿
31 |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  |  | 導水管等 |  |  | 2023-06-13 |  | 適 ・ 否
合計 |  | 23320 |  | 410 |  | 81340 |  | 4640 |  | 27540 |  | 1570
| 2023-06-01 |  |  |  | 分 |  | 安定型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター |  |  |  |  | 施設所在地 |  |  | 上川郡愛別町字金富1092番、1093番
1073番1、2、、3
埋立地面積 | [5 empty] | 17000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 89000 | m3
１．埋立状況 | [9 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 |  | 破砕処 |  | 展開検 |  |  |  | 項目 | [5 empty] | 採取場所 |  | 採取年月日 |  |  | 報告日 |  |  | 測定値 |  |  |  | 基準値
|  | 搬入分 |  | 理残渣 |  | 査回数
|  |  | （kg） |  | （kg） |  | （回） |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  |  |  |  | 上流井戸（共通） |  | 2023-06-13 |  |  | 2023-07-04 |  |  | 6.7 |  | ms/m
1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  | 480 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 上流井戸（共通） |  | 2023-06-13 |  |  | 2023-07-04 |  |  | 4 |  | mg/l
3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 電気伝導率 |  |  |  |  | 下流井戸（共通） |  | 2023-06-13 |  |  | 2023-07-04 |  |  | 35 |  | ms/m
5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 下流井戸（共通） |  | 2023-06-13 |  |  | 2023-07-04 |  |  | 6 |  | mg/l
7 |  | 240 |  | 0 |  | 1
8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 浸透水 | 生物化学的酸素消費量 |  |  |  |  | 安定型最終処分場 |  | 2023-06-13 |  |  | 2023-07-04 |  |  | 1.3 |  | mg/l |  | 20mg/l以下
9 |  | 870 |  | 0 |  | 2
10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 特記事項
13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ３．展開検査時の異常状況
17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 異常年月日 |  |  |  | 異常状況
18 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 |  | 630 |  | 0 |  | 1 | [9 empty] | 無
20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 |  | 360 |  | 0 |  | 2
23 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 |  | 0 |  | 0 |  | 0
26 |  | 200 |  | 0 |  | 1
27 |  | 0 |  | 0 |  | 0
28 |  | 180 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | ４．その他の状況
29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 項目 |  |  |  |  | 点検日 |  |  | 状況 | [5 empty] | 摘 要
30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 |  | --- |  | --- |  | 0 |  |  |  | 擁壁等 |  |  |  |  | 2023-06-19 |  |  | 適 | 否
合計 |  | 2960 |  | 0 |  | 9
最終処分場（共通） ＞
２-（１）水質検査結果報告（原水/放流水） | [8 empty] | 採取場所 浸出水処理施設放流槽 | [7 empty] | 採水年月日 | 2023-06-13 |  |  | 報告日 | 2023-07-04
項 目 | [5 empty] | 測定値 | [7 empty] | 基準値 |  |  | 項 目 |  |  |  | 測定値 | [6 empty] | 基準値
[6 empty] | 原 水 |  |  |  | 放流水 | [10 empty] | 原 水 |  |  | 放流水
アルキル水銀化合物 | [5 empty] | 不検出 |  |  |  | 不検出 |  |  |  | 検出されないこと |  |  | １，３-ジクロロプロペン |  |  |  | < 0.002 |  |  | < 0.002 |  |  |  | 0.02mg/l 以下
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物 | [5 empty] | < 0.0005 |  |  |  | < 0.0005 |  |  |  | 0.005mg/l 以下 |  |  | チウラム |  |  |  | < 0.006 |  |  | < 0.006 |  |  |  | 0.06mg/l 以下
カドミウム及びその化合物 | [5 empty] | 0.044 |  |  |  | < 0.003 |  |  |  | 0.03mg/l 以下 |  |  | シマジン |  |  |  | < 0.003 |  |  | < 0.003 |  |  |  | 0.03mg/l 以下
鉛及びその化合物 | [5 empty] | < 0.001 |  |  |  | < 0.001 |  |  |  | 0.1mg/l 以下 |  |  | チオベンカルブ |  |  |  | < 0.02 |  |  | < 0.02 |  |  |  | 0.2mg/l 以下
有機リン化合物 | [5 empty] | < 0.1 |  |  |  | < 0.1 |  |  |  | 1mg/l 以下 |  |  | ベンゼン |  |  |  | < 0.01 |  |  | < 0.01 |  |  |  | 0.1mg/l 以下
六価クロム化合物 | [5 empty] | < 0.005 |  |  |  | < 0.005 |  |  |  | 0.5mg/l 以下 |  |  | セレン及びその化合物 |  |  |  | < 0.01 |  |  | < 0.01 |  |  |  | 0.1mg/l 以下
ヒ素及びその化合物 | [5 empty] | < 0.01 |  |  |  | < 0.01 |  |  |  | 0.1mg/l 以下 |  |  | １，４-ジオキサン |  |  |  | < 0.05 |  |  | < 0.05 |  |  |  | 0.5mg/l 以下
シアン化合物 | [5 empty] | < 0.1 |  |  |  | < 0.1 |  |  |  | 1mg/l 以下 |  |  | ほう素及びその化合物 |  |  |  | 1.3 |  |  | 1.1 |  |  |  | 50mg/l 以下
ポリ塩化ビフェニル | [5 empty] | < 0.0005 |  |  |  | < 0.0005 |  |  |  | 0.003mg/l 以下 |  |  | ふっ素及びその化合物 |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.08 |  |  |  | 15mg/l 以下
トリクロロエチレン | [5 empty] | < 0.01 |  |  |  | < 0.01 |  |  |  | 0.1mg/l 以下 |  |  | ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |  |  |  | 27 |  |  | 18 |  |  |  | 200mg/l 以下
テトラクロロエチレン | [5 empty] | < 0.01 |  |  |  | < 0.01 |  |  |  | 0.1mg/l 以下 |  |  | 水素イオン濃度 |  |  |  | 7.3（21.2℃） |  |  | 7.1（21.2℃） |  |  |  | 5.8以上 8.6以下
ジクロロメタン | [5 empty] | < 0.02 |  |  |  | < 0.02 |  |  |  | 0.2mg/l 以下 |  |  | 生物化学的酸素要求量 |  |  |  | 2.4 |  |  | 0.7 |  |  |  | 60mg/l 以下
四塩化炭素 | [5 empty] | < 0.002 |  |  |  | < 0.002 |  |  |  | 0.02mg/l 以下 |  |  | 浮遊物質量 |  |  |  | < 1 |  |  | 2 |  |  |  | 60mg/l 以下
１，２-ジクロロエタン | [5 empty] | < 0.004 |  |  |  | < 0.004 |  |  |  | 0.04mg/l 以下 |  |  | ｎ-ヘキサン抽出物質含有量 （鉱油類含有量） |  |  |  | < 0.5 |  |  | < 0.5 |  |  |  | 5mg/l 以下
１，１-ジクロロエチレン | [5 empty] | < 0.02 |  |  |  | < 0.02 |  |  |  | 1mg/l 以下 |  |  | ｎ-ヘキサン抽出物質含有量 （動植物油脂類含有量） |  |  |  | < 0.5 |  |  | < 0.5 |  |  |  | 30mg/l 以下
シス-１，２-ジクロロエチレン | [5 empty] | < 0.04 |  |  |  | < 0.04 |  |  |  | 0.4mg/l 以下 |  |  | フェノール類含有量 |  |  |  | < 0.1 |  |  | < 0.1 |  |  |  | 5mg/l 以下
１，１，１-トリクロロエタン | [5 empty] | < 0.03 |  |  |  | < 0.03 |  |  |  | 3mg/l 以下 |  |  | 銅含有量 |  |  |  | 0.04 |  |  | < 0.01 |  |  |  | 3mg/l 以下
１，１，２-トリクロロエタン | [5 empty] | < 0.006 |  |  |  | < 0.006 |  |  |  | 0.06mg/l 以下 |  |  | 亜鉛含有量 |  |  |  | 1.6 |  |  | 0.03 |  |  |  | 2mg/l 以下
溶解性鉄含有量 | [5 empty] | < 0.3 |  |  |  | < 0.3 |  |  |  | 10mg/l 以下 |  |  | 大腸菌群数 |  |  |  | 24 |  |  | 21 |  |  |  | 3,000個/cm3 以下
溶解性マンガン含有量 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | < 0.1 |  |  |  | 10mg/l 以下 |  |  | 窒素含有量 |  |  |  | 33 |  |  | 21 |  |  |  | 120mg/l 以下
クロム含有量 | [5 empty] | < 0.005 |  |  |  | < 0.005 |  |  |  | 2mg/l 以下 |  |  | リン含有量 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.48 |  |  |  | 16mg/l 以下
注：＜ は定量下限値未満を示す。
２-（２）水質検査結果報告（地下水/浸透水） | [8 empty] | 採取場所 浸出水処理施設放流槽 | [7 empty] | 採水年月日 | 2023-06-13 |  |  | 報告日 | 2023-07-04
項 目 | [5 empty] | 測定値 | [10 empty] | 項 目 |  |  |  | 測定値
[6 empty] | 地下水 |  |  |  | 浸透水 |  |  |  | 基準値 | [6 empty] | 地下水 |  |  | 浸透水 |  |  |  | 基準値
[6 empty] | 上段：上流、下段：下流 | [14 empty] | 上段：上流、下段：下流
アルキル水銀化合物 | [5 empty] | 不検出 不検出 |  |  |  | 不検出 |  |  |  | 検出されないこと |  |  | １，２-ジクロロエチレン |  |  |  | < 0.004 < 0.004 |  |  | < 0.004 |  |  |  | 0.04mg/l 以下
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物 | [5 empty] | < 0.0005 < 0.0005 |  |  |  | < 0.0005 |  |  |  | 0.0005mg/l 以下 |  |  | １，１，１-トリクロロエタン |  |  |  | < 0.001 < 0.001 |  |  | < 0.001 |  |  |  | 1mg/l 以下
カドミウム及びその化合物 | [5 empty] | < 0.0003 < 0.0003 |  |  |  | < 0.0003 |  |  |  | 0.003mg/l 以下 |  |  | １，１，２-トリクロロエタン |  |  |  | < 0.0006 < 0.0006 |  |  | < 0.0006 |  |  |  | 0.006mg/l 以下
鉛及びその化合物 | [5 empty] | < 0.001 < 0.001 |  |  |  | < 0.001 |  |  |  | 0.01mg/l 以下 |  |  | １，３-ジクロロプロペン |  |  |  | < 0.0002 < 0.0002 |  |  | < 0.0002 |  |  |  | 0.002mg/l 以下
六価クロム化合物 | [5 empty] | < 0.005 < 0.005 |  |  |  | < 0.005 |  |  |  | 0.05mg/l 以下 |  |  | チウラム |  |  |  | < 0.0006 < 0.0006 |  |  | < 0.0006 |  |  |  | 0.006mg/l 以下
ヒ素及びその化合物 | [5 empty] | < 0.002 < 0.002 |  |  |  | < 0.002 |  |  |  | 0.01mg/l 以下 |  |  | シマジン |  |  |  | < 0.0003 < 0.0003 |  |  | < 0.0003 |  |  |  | 0.003mg/l 以下
シアン化合物 | [5 empty] | 不検出 不検出 |  |  |  | 不検出 |  |  |  | 検出されないこと |  |  | チオベンカルブ |  |  |  | < 0.002 < 0.002 |  |  | < 0.002 |  |  |  | 0.02mg/l 以下
ポリ塩化ビフェニル | [5 empty] | 不検出 不検出 |  |  |  | 不検出 |  |  |  | 検出されないこと |  |  | ベンゼン |  |  |  | < 0.001 < 0.001 |  |  | < 0.001 |  |  |  | 0.01mg/l 以下
トリクロロエチレン | [5 empty] | < 0.001 < 0.001 |  |  |  | < 0.001 |  |  |  | 0.01mg/l 以下 |  |  | セレン |  |  |  | < 0.001 < 0.001 |  |  | < 0.001 |  |  |  | 0.01mg/l 以下
テトラクロロエチレン | [5 empty] | < 0.001 < 0.001 |  |  |  | < 0.001 |  |  |  | 0.01mg/l 以下 |  |  | １，４-ジオキサン |  |  |  | < 0.005 < 0.005 |  |  | < 0.005 |  |  |  | 0.05mg/l 以下
ジクロロメタン | [5 empty] | < 0.002 < 0.002 |  |  |  | < 0.002 |  |  |  | 0.02mg/l 以下 |  |  | クロロエチレン |  |  |  | < 0.0002 < 0.0002 |  |  | < 0.0002 |  |  |  | 0.002mg/l 以下
四塩化炭素 | [5 empty] | < 0.0002 < 0.0002 |  |  |  | < 0.0002 |  |  |  | 0.002mg/l 以下 |  |  | 電気伝導率 |  |  |  | 6.7 35 |  |  | － |  |  |  | －
１，２-ジクロロエタン | [5 empty] | < 0.0004 < 0.0004 |  |  |  | < 0.0004 |  |  |  | 0.004mg/l 以下 |  |  | 塩化物イオン |  |  |  | 4 6 |  |  | － |  |  |  | －
１，１-ジクロロエチレン | [5 empty] | < 0.01 < 0.01 |  |  |  | < 0.01 |  |  |  | 0.1mg/l 以下 |  |  | 生物化学的酸素要求量 |  |  |  | － － |  |  | 1.3 |  |  |  | 20mg/l 以下
注：＜ は定量下限値未満を示す。
Note on G94: 入力
Note on G127: 入力
Note on U32: 入力
Note on U64: 入力
Note on U85: 入力
Note on U93: 入力
Note on U126: 入力
Note on X32: 入力
Note on Y11: 入力
Note on Y15: 入力
Note on Y19: 入力
Note on Y64: 入力
Note on Y94: 入力
Note on Y127: 入力
Note on AA93: 入力
Note on AA126: 入力
Note on AB11: 入力
Note on AB15: 入力
Note on AB19: 入力
Note on AC64: 入力
Note on AE9: 入力

## 7焼却
| 2023-07-01 |  | 分 | 焼却施設維持管理報告
施設設置者名 |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 |  |  | 施設名 | 富沢衛生センター |  | 施設所在地 |  | 上川郡愛別町字金富１０６４番地 |  |  |  | 処理能力 | 25ｔ×2炉
排ガス処理方式 |  | バグフィルター |  | ばいじんの処理方法 |  | 薬剤（キレート）処理 |  |  | 冷却設備等 ばいじんの除去年月日 |  |  | 2023-07-25 |  | 焼却灰の処理方法 |  | 無
１．焼却状況
項 |  | 焼却量 |  |  | 稼働時間 |  | 燃焼室出口温度 |  | バグフィルター入口 |  | 一酸化炭素濃度 |  | 塩化水素 |  | 焼却残さ量 （ｔ/日）
目 | 按分率 | 1.932% | （ｔ/日） |  |  | （hr/日） |  | （℃） |  | 排ガス温度 （℃） |  | （ppm） |  | （ppm）
| １号炉 |  | ２号炉 |  | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉
日 |  | うち産廃 |  | うち産廃 | [11 empty] | うちばいじん
1 | 15.09 | 0.29 | 14.64 | 0.28 | 14.4 | 15 | 941 | 938 | 195 | 195 | 17 | 46 | 52 | 54 | 4.66 | 0.8
2 | 13.65 | 0.26 | 13.83 | 0.27 | 14.3 | 14.8 | 959 | 943 | 191 | 192 | 14 | 62 | 62 | 65 | 3.53 | 0.95
3 | 16.41 | 0.32 | 16.69 | 0.32 | 16.5 | 17.2 | 917 | 926 | 195 | 196 | 12 | 31 | 33 | 35 | 3.8 | 1.1
4 | 17.44 | 0.34 | 17.72 | 0.34 | 16.7 | 17.1 | 935 | 904 | 194 | 194 | 8 | 35 | 35 | 30 | 3.92 | 1.38
5 | 15.43 | 0.3 | 16.26 | 0.31 | 16.5 | 17 | 947 | 923 | 195 | 195 | 16 | 38 | 56 | 55 | 4.03 | 1.4
6 | 15.52 | 0.3 | 15.65 | 0.3 | 17 | 17.1 | 956 | 937 | 193 | 193 | 16 | 28 | 82 | 75 | 4.29 | 1.1
7 | 16.71 | 0.32 | 16.89 | 0.33 | 16.6 | 17.2 | 914 | 923 | 195 | 195 | 16 | 43 | 65 | 72 | 3.95 | 1.45
8 | 14.81 | 0.29 | 15.14 | 0.29 | 14.6 | 14.8 | 914 | 911 | 194 | 195 | 14 | 16 | 78 | 81 | 4.67 | 1.2
9 | 14.04 | 0.27 | 14.03 | 0.27 | 15.2 | 15.3 | 947 | 953 | 195 | 196 | 16 | 53 | 99 | 100 | 4.51 | 1
10 | 17.45 | 0.34 | 17.41 | 0.34 | 16.6 | 17.2 | 956 | 920 | 195 | 196 | 8 | 42 | 55 | 52 | 4.22 | 0.95
11 | 17.9 | 0.35 | 17.9 | 0.35 | 16.7 | 17.1 | 932 | 920 | 195 | 195 | 10 | 19 | 27 | 22 | 4.61 | 1.7
12 | 17.24 | 0.33 | 18.11 | 0.35 | 17.3 | 17.3 | 957 | 931 | 195 | 196 | 15 | 46 | 37 | 21 | 4.44 | 0.8
13 | 18 | 0.35 | 18.02 | 0.35 | 17.4 | 18 | 925 | 918 | 195 | 196 | 24 | 35 | 44 | 32 | 4.87 | 1.2
14 | 17.57 | 0.34 | 17.11 | 0.33 | 16.4 | 17.3 | 937 | 927 | 193 | 193 | 10 | 37 | 42 | 36 | 4.9 | 1.25
15 | 14.16 | 0.27 | 14 | 0.27 | 14.7 | 14.9 | 948 | 952 | 189 | 190 | 13 | 35 | 49 | 39 | 4.05 | 1.3
16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.53 | ---
17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
18 | 19.15 | 0.37 | 19.18 | 0.37 | 16.5 | 16.9 | 911 | 908 | 194 | 195 | 11 | 22 | 69 | 68 | 2.83 | 0.75
19 | 18.6 | 0.36 | 18.1 | 0.35 | 16.5 | 16.9 | 906 | 911 | 194 | 195 | 13 | 13 | 71 | 70 | 4.35 | 1.4
20 | 15.39 | 0.3 | 15.73 | 0.3 | 16.4 | 16.7 | 904 | 910 | 195 | 195 | 29 | 43 | 44 | 36 | 4.6 | 1.6
21 | 16.81 | 0.32 | 17.91 | 0.35 | 16.3 | 16.9 | 931 | 923 | 195 | 196 | 22 | 36 | 51 | 38 | 3.79 | 1.2
22 | 12.92 | 0.25 | 12.89 | 0.25 | 12.5 | 12.7 | 902 | 929 | 195 | 195 | 19 | 33 | 34 | 34 | 4.94 | 1.1
23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.58 | ---
29 | 14.28 | 0.28 | 13.13 | 0.25 | 12.2 | 12.8 | 889 | 876 | 194 | 193 | 22 | 50 | 13 | 17 | 2.34 | 1.2
30 | 16.55 | 0.32 | 16.36 | 0.32 | 14.6 | 14.8 | 883 | 881 | 195 | 195 | 20 | 46 | 29 | 29 | 3.85 | 1.2
31 | 19.55 | 0.38 | 19.03 | 0.37 | 16.1 | 16.4 | 899 | 892 | 196 | 196 | 12 | 16 | 41 | 28 | 3.66 | 0.8
合計 | 374.67 | 7.25 | 375.73 | 7.26 | 362 | 371.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 97.92 | 26.83
平均 | 16.29 | 0.32 | 16.34 | 0.32 | 15.7 | 16.1 | 927 | 920 | 194 | 195 | 16 | 36 | 51 | 47 | 3.92 | 1.17
最大 | 19.55 | 0.38 | 19.18 | 0.37 | 17.4 | 18 | 959 | 953 | 196 | 196 | 29 | 62 | 99 | 100 | 4.94 | 1.7
最小 | 12.92 | 0.25 | 12.89 | 0.25 | 12.2 | 12.7 | 883 | 876 | 189 | 190 | 8 | 13 | 13 | 17 | 1.53 | 0.75

## 7埋立
| 2023-07-01 |  |  |  | 分 |  | 管理型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター |  |  |  |  | 施設所在地 |  |  | 上川郡愛別町字金富１０４５番２、
１０４６番２、３、１０６３番１、２
埋立地面積 | [5 empty] | 12000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 59380 | m3 |  |  | 遮水工 |  |  | 遮水シートダブルライニング
１．埋立状況 | [14 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 搬 入 分 |  |  |  | 焼 却 残 渣 |  |  |  | 破砕処理残渣 |  |  |  |  | 項目 |  |  | 採取場所 |  |  | 採取年月日 |  | 報告日 |  |  | 測定値 |  |  | 基準値
[5 empty] | (kg) |  |  |  | (kg) |  |  |  | (kg)
|  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  | 上流井戸（共通） |  |  | 2023-07-10 |  | 2023-07-31 |  |  | 6.6 | ms/m
1 |  | 0 |  | 0 |  | 4660 |  | 90 |  | 0 |  | 0
2 |  | 0 |  | 0 |  | 3530 |  | 70 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 塩化物イオン |  | 上流井戸（共通） |  |  | 2023-07-10 |  | 2023-07-31 |  |  | 4 | mg/l
3 |  | 0 |  | 0 |  | 3800 |  | 80 |  | 0 |  | 0
4 |  | 540 |  | 0 |  | 3920 |  | 70 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 電気伝導率 |  | 下流井戸（共通） |  |  | 2023-07-10 |  | 2023-07-31 |  |  | 34 | ms/m
5 |  | 0 |  | 0 |  | 4030 |  | 80 |  | 3240 |  | 60
6 |  | 440 |  | 0 |  | 4290 |  | 80 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 塩化物イオン |  | 下流井戸（共通） |  |  | 2023-07-10 |  | 2023-07-31 |  |  | 6 | mg/l
7 |  | 830 |  | 0 |  | 3950 |  | 80 |  | 2340 |  | 50
8 |  | 0 |  | 0 |  | 4670 |  | 90 |  | 0 |  | 0 |  |  | 放流水 | 水素イオン濃度 |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2023-07-10 |  | 2023-07-31 |  |  | 6.9 | (21.3℃) |  | 5.8以上8.6以下
9 |  | 0 |  | 0 |  | 4510 |  | 90 |  | 0 |  | 0
10 |  | 0 |  | 0 |  | 4220 |  | 80 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 生物化学的酸素消費量 |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2023-07-10 |  | 2023-07-31 |  |  | 0.6 | mg/l |  | 60mg/l以下
11 |  | 0 |  | 0 |  | 4610 |  | 90 |  | 0 |  | 0
12 |  | 0 |  | 0 |  | 4440 |  | 80 |  | 1370 |  | 30 |  |  |  | 浮遊物質量 |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2023-07-10 |  | 2023-07-31 |  |  | 4 | mg/l |  | 60mg/l以下
13 |  | 710 |  | 0 |  | 4870 |  | 100 |  | 0 |  | 0
14 |  | 0 |  | 0 |  | 4900 |  | 100 |  | 2430 |  | 50 |  |  |  | 窒素含有量 |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2023-07-10 |  | 2023-07-31 |  |  | 29 | mg/l |  | 120mg/l以下
15 |  | 0 |  | 0 |  | 4050 |  | 80 |  | 0 |  | 0
16 |  | 0 |  | 0 |  | 1530 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  |  | 特記事項
17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18 |  | 0 |  | 0 |  | 2830 |  | 50 |  | 0 |  | 0
19 |  | 230 |  | 0 |  | 4350 |  | 80 |  | 1440 |  | 30
20 |  | 0 |  | 0 |  | 4600 |  | 90 |  | 0 |  | 0 |  |  | ３．その他の状況
21 |  | 480 |  | 0 |  | 3790 |  | 70 |  | 3420 |  | 70 |  |  | 項目 |  |  | 点検日 |  | 状況 |  |  |  |  | 摘 要
22 |  | 0 |  | 0 |  | 4940 |  | 90 |  | 0 |  | 0
23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 擁壁等 |  |  | 2023-07-18 |  | 適 ・ 否
24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 遮水工等 |  |  | 2023-07-18 |  | 適 ・ 否
26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1920 |  | 40
27 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 調整池 |  |  | 2023-07-12 |  | 適 ・ 否
28 |  | 34010 |  | 0 |  | 1580 |  | 30 |  | 2920 |  | 50
29 |  | 0 |  | 0 |  | 2340 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 浸出水処理設備※ |  |  | 2023-07-12 |  | 適 ・ 否 |  | ※施設規模 40m3/日
30 |  | 0 |  | 0 |  | 3850 |  | 80 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 処理方法 回転円板＋凝集沈殿
31 |  | 9830 |  | 0 |  | 3660 |  | 80 |  | 0 |  | 0 |  |  | 導水管等 |  |  | 2023-07-12 |  | 適 ・ 否
合計 |  | 47100 |  | 0 |  | 97920 |  | 1910 |  | 19080 |  | 380
| 2023-07-01 |  |  |  | 分 |  | 安定型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター |  |  |  |  | 施設所在地 |  |  | 上川郡愛別町字金富1092番、1093番
1073番1、2、、3
埋立地面積 | [5 empty] | 17000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 89000 | m3
１．埋立状況 | [9 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 |  | 破砕処 |  | 展開検 |  |  |  | 項目 | [5 empty] | 採取場所 |  | 採取年月日 |  |  | 報告日 |  |  | 測定値 |  |  |  | 基準値
|  | 搬入分 |  | 理残渣 |  | 査回数
|  |  | （kg） |  | （kg） |  | （回） |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  |  |  |  | 上流井戸（共通） |  | 2023-07-10 |  |  | 2023-07-31 |  |  | 6.6 |  | ms/m
1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 上流井戸（共通） |  | 2023-07-10 |  |  | 2023-07-31 |  |  | 4 |  | mg/l
3 |  | 1040 |  | 0 |  | 2
4 |  | 10 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 電気伝導率 |  |  |  |  | 下流井戸（共通） |  | 2023-07-10 |  |  | 2023-07-31 |  |  | 34 |  | ms/m
5 |  | 190 |  | 0 |  | 1
6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 下流井戸（共通） |  | 2023-07-10 |  |  | 2023-07-31 |  |  | 6 |  | mg/l
7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 浸透水 | 生物化学的酸素消費量 |  |  |  |  | 安定型最終処分場 |  | 2023-07-10 |  |  | 2023-07-31 |  |  | 1.4 |  | mg/l |  | 20mg/l以下
9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 特記事項
13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 |  | 80 |  | 0 |  | 1
15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ３．展開検査時の異常状況
17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 異常年月日 |  |  |  | 異常状況
18 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 |  | 430 |  | 0 |  | 1 | [9 empty] | 無
20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 |  | 200 |  | 0 |  | 1
25 |  | 130 |  | 0 |  | 1
26 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 |  | 200 |  | 0 |  | 1
28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ４．その他の状況
29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 項目 |  |  |  |  | 点検日 |  |  | 状況 | [5 empty] | 摘 要
30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 擁壁等 |  |  |  |  | 2023-07-18 |  |  | 適 | 否
合計 |  | 2280 |  | 0 |  | 9
Note on U32: 入力
Note on U64: 入力
Note on U85: 入力
Note on X32: 入力
Note on Y11: 入力
Note on Y15: 入力
Note on Y19: 入力
Note on Y64: 入力
Note on AB11: 入力
Note on AB15: 入力
Note on AB19: 入力
Note on AC64: 入力
Note on AE9: 入力

## 8焼却
| 2023-08-01 |  | 分 | 焼却施設維持管理報告
施設設置者名 |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 |  |  | 施設名 | 富沢衛生センター |  | 施設所在地 |  | 上川郡愛別町字金富１０６４番地 |  |  |  | 処理能力 | 25ｔ×2炉
排ガス処理方式 |  | バグフィルター |  | ばいじんの処理方法 |  | 薬剤（キレート）処理 |  |  | 冷却設備等 ばいじんの除去年月日 |  |  | 2023-08-15 |  | 焼却灰の処理方法 |  | 無
１．焼却状況
項 |  | 焼却量 |  |  | 稼働時間 |  | 燃焼室出口温度 |  | バグフィルター入口 |  | 一酸化炭素濃度 |  | 塩化水素 |  | 焼却残さ量 （ｔ/日）
目 | 按分率 | 6.576% | （ｔ/日） |  |  | （hr/日） |  | （℃） |  | 排ガス温度 （℃） |  | （ppm） |  | （ppm）
| １号炉 |  | ２号炉 |  | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉
日 |  | うち産廃 |  | うち産廃 | [11 empty] | うちばいじん
1 | 19.28 | 1.27 | 19.64 | 1.29 | 16.4 | 16.7 | 892 | 874 | 196 | 197 | 19 | 31 | 44 | 32 | 4.73 | 1.55
2 | 19.33 | 1.27 | 18.84 | 1.24 | 16.2 | 16.5 | 900 | 875 | 195 | 196 | 19 | 43 | 77 | 65 | 4.18 | 1.3
3 | 17.66 | 1.16 | 17.75 | 1.17 | 16.4 | 16.7 | 927 | 925 | 195 | 196 | 15 | 33 | 53 | 45 | 5.34 | 1.4
4 | 18.66 | 1.23 | 18.55 | 1.22 | 16.3 | 16.6 | 915 | 895 | 196 | 197 | 13 | 38 | 59 | 68 | 3.77 | 1.05
5 | 17.08 | 1.12 | 16.35 | 1.08 | 14.5 | 14.7 | 930 | 923 | 195 | 195 | 10 | 24 | 70 | 52 | 5.22 | 1.35
6 | 17.26 | 1.13 | 17.12 | 1.13 | 14 | 14.4 | 909 | 910 | 196 | 196 | 8 | 16 | 61 | 49 | 4.47 | 1.2
7 | 18.67 | 1.23 | 18.77 | 1.23 | 16.4 | 16.7 | 914 | 896 | 195 | 195 | 15 | 32 | 52 | 40 | 4.96 | 0.65
8 | 18.31 | 1.2 | 18.08 | 1.19 | 16.3 | 16.6 | 907 | 899 | 195 | 196 | 16 | 40 | 69 | 47 | 4.52 | 1.35
9 | 18.76 | 1.23 | 18.03 | 1.19 | 16.5 | 16.7 | 934 | 945 | 195 | 195 | 10 | 30 | 37 | 35 | 4.53 | 1.3
10 | 16.2 | 1.07 | 15.84 | 1.04 | 14.2 | 14.3 | 889 | 884 | 196 | 197 | 13 | 39 | 71 | 53 | 4.88 | 1.5
11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.95 | ---
18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
19 | 15.81 | 1.04 | 14.74 | 0.97 | 13.9 | 14.3 | 912 | 905 | 192 | 189 | 13 | 48 | 20 | 22 | 2.36 | 1.6
20 | 17.79 | 1.17 | 16.43 | 1.08 | 14.5 | 14.8 | 895 | 907 | 193 | 193 | 26 | 39 | 36 | 34 | 4.81 | 1.1
21 | 18.98 | 1.25 | 18.13 | 1.19 | 16.5 | 17.1 | 917 | 924 | 196 | 195 | 10 | 20 | 40 | 43 | 4.17 | 0.85
22 | 19.76 | 1.3 | 19.13 | 1.26 | 16.4 | 16.8 | 898 | 895 | 195 | 196 | 16 | 21 | 34 | 33 | 3.83 | 1.3
23 | 19.35 | 1.27 | 18.31 | 1.2 | 16.5 | 16.9 | 912 | 926 | 196 | 196 | 15 | 27 | 44 | 46 | 4.49 | 1.5
24 | 18.04 | 1.19 | 17.01 | 1.12 | 16.7 | 17.1 | 913 | 890 | 195 | 195 | 21 | 34 | 44 | 42 | 4.21 | 1.3
25 | 19.6 | 1.29 | 19.42 | 1.28 | 16.4 | 16.9 | 923 | 922 | 196 | 196 | 9 | 21 | 47 | 40 | 4.45 | 1.42
26 | 15.77 | 1.04 | 15.2 | 1 | 14.4 | 14.6 | 906 | 893 | 196 | 196 | 12 | 32 | 60 | 59 | 3.98 | 1.9
27 | 16.89 | 1.11 | 18.42 | 1.21 | 14.6 | 14.7 | 913 | 929 | 195 | 197 | 10 | 24 | 39 | 49 | 4.01 | 1.2
28 | 20.12 | 1.32 | 19.27 | 1.27 | 16 | 16.1 | 917 | 917 | 196 | 196 | 13 | 23 | 23 | 22 | 4.07 | 1
29 | 21.45 | 1.41 | 19.98 | 1.31 | 16.6 | 16.8 | 893 | 901 | 195 | 195 | 13 | 30 | 41 | 29 | 3.9 | 1.35
30 | 19.08 | 1.25 | 18.01 | 1.18 | 16.1 | 16.4 | 906 | 917 | 195 | 195 | 15 | 54 | 82 | 72 | 4.89 | 1.45
31 | 20.29 | 1.33 | 18.99 | 1.25 | 16.4 | 16.7 | 903 | 929 | 196 | 195 | 27 | 44 | 87 | 79 | 4.6 | 1.15
合計 | 424.14 | 27.88 | 412.01 | 27.1 | 362.2 | 369.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 102.32 | 29.77
平均 | 18.44 | 1.21 | 17.91 | 1.18 | 15.7 | 16 | 910 | 908 | 195 | 195 | 15 | 32 | 52 | 46 | 4.26 | 1.29
最大 | 21.45 | 1.41 | 19.98 | 1.31 | 16.7 | 17.1 | 934 | 945 | 196 | 197 | 27 | 54 | 87 | 79 | 5.34 | 1.9
最小 | 15.77 | 1.04 | 14.74 | 0.97 | 13.9 | 14.3 | 889 | 874 | 192 | 189 | 8 | 16 | 20 | 22 | 1.95 | 0.65

## 8埋立
| 2023-08-01 |  |  |  | 分 |  | 管理型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター |  |  |  |  | 施設所在地 |  |  | 上川郡愛別町字金富１０４５番２、
１０４６番２、３、１０６３番１、２
埋立地面積 | [5 empty] | 12000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 59380 | m3 |  |  | 遮水工 |  |  | 遮水シートダブルライニング
１．埋立状況 | [14 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 搬 入 分 |  |  |  | 焼 却 残 渣 |  |  |  | 破砕処理残渣 |  |  |  |  | 項目 |  |  | 採取場所 |  |  | 採取年月日 |  | 報告日 |  |  | 測定値 |  |  | 基準値
[5 empty] | (kg) |  |  |  | (kg) |  |  |  | (kg)
|  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  | 上流井戸（共通） |  |  | 2023-08-14 |  | 2023-08-28 |  |  | 5.9 | ms/m
1 |  | 660 |  | 0 |  | 4730 |  | 310 |  | 0 |  | 0
2 |  | 80 |  | 0 |  | 4180 |  | 270 |  | 5620 |  | 360 |  |  |  | 塩化物イオン |  | 上流井戸（共通） |  |  | 2023-08-14 |  | 2023-08-28 |  |  | 5 | mg/l
3 |  | 0 |  | 0 |  | 5340 |  | 350 |  | 0 |  | 0
4 |  | 340 |  | 0 |  | 3770 |  | 250 |  | 2380 |  | 150 |  |  |  | 電気伝導率 |  | 下流井戸（共通） |  |  | 2023-08-14 |  | 2023-08-28 |  |  | 35 | ms/m
5 |  | 0 |  | 0 |  | 5220 |  | 340 |  | 0 |  | 0
6 |  | 0 |  | 0 |  | 4470 |  | 290 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 塩化物イオン |  | 下流井戸（共通） |  |  | 2023-08-14 |  | 2023-08-28 |  |  | 3 | mg/l
7 |  | 310 |  | 0 |  | 4960 |  | 320 |  | 0 |  | 0
8 |  | 0 |  | 0 |  | 4520 |  | 300 |  | 0 |  | 0 |  |  | 放流水 | 水素イオン濃度 |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2023-08-14 |  | 2023-08-28 |  |  | 7.3 | (22.1℃) |  | 5.8以上8.6以下
9 |  | 240 |  | 0 |  | 4530 |  | 300 |  | 1770 |  | 120
10 |  | 300 |  | 0 |  | 4880 |  | 320 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 生物化学的酸素消費量 |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2023-08-14 |  | 2023-08-28 |  |  | 1.6 | mg/l |  | 60mg/l以下
11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 浮遊物質量 |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2023-08-14 |  | 2023-08-28 |  |  | 3 | mg/l |  | 60mg/l以下
13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 |  | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 窒素含有量 |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2023-08-14 |  | 2023-08-28 |  |  | 27 | mg/l |  | 120mg/l以下
15 |  | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4560 |  | 300 |  |  | 特記事項
17 |  | 0 |  | 0 |  | 1950 |  | 130 |  | 0 |  | 0
18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3100 |  | 210
19 |  | 0 |  | 0 |  | 2360 |  | 160 |  | 0 |  | 0
20 |  | 0 |  | 0 |  | 4810 |  | 320 |  | 0 |  | 0 |  |  | ３．その他の状況
21 |  | 630 |  | 0 |  | 4170 |  | 270 |  | 0 |  | 0 |  |  | 項目 |  |  | 点検日 |  | 状況 |  |  |  |  | 摘 要
22 |  | 120 |  | 0 |  | 3830 |  | 250 |  | 0 |  | 0
23 |  | 0 |  | 0 |  | 4490 |  | 290 |  | 2110 |  | 140 |  |  | 擁壁等 |  |  | 2023-08-28 |  | 適 ・ 否
24 |  | 0 |  | 0 |  | 4210 |  | 280 |  | 0 |  | 0
25 |  | 260 |  | 0 |  | 4450 |  | 290 |  | 2140 |  | 140 |  |  | 遮水工等 |  |  | 2023-08-28 |  | 適 ・ 否
26 |  | 0 |  | 0 |  | 3980 |  | 260 |  | 0 |  | 0
27 |  | 0 |  | 0 |  | 4010 |  | 270 |  | 0 |  | 0 |  |  | 調整池 |  |  | 2023-08-23 |  | 適 ・ 否
28 |  | 0 |  | 0 |  | 4070 |  | 270 |  | 0 |  | 0
29 |  | 40 |  | 0 |  | 3900 |  | 260 |  | 0 |  | 0 |  |  | 浸出水処理設備※ |  |  | 2023-08-23 |  | 適 ・ 否 |  | ※施設規模 40m3/日
30 |  | 0 |  | 0 |  | 4890 |  | 320 |  | 4070 |  | 260 | [9 empty] | 処理方法 回転円板＋凝集沈殿
31 |  | 400 |  | 0 |  | 4600 |  | 300 |  | 0 |  | 0 |  |  | 導水管等 |  |  | 2023-08-23 |  | 適 ・ 否
合計 |  | 3600 |  | 0 |  | 102320 |  | 6720 |  | 25750 |  | 1680
| 2023-08-01 |  |  |  | 分 |  | 安定型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター |  |  |  |  | 施設所在地 |  |  | 上川郡愛別町字金富1092番、1093番
1073番1、2、、3
埋立地面積 | [5 empty] | 17000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 89000 | m3
１．埋立状況 | [9 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 |  | 破砕処 |  | 展開検 |  |  |  | 項目 | [5 empty] | 採取場所 |  | 採取年月日 |  |  | 報告日 |  |  | 測定値 |  |  |  | 基準値
|  | 搬入分 |  | 理残渣 |  | 査回数
|  |  | （kg） |  | （kg） |  | （回） |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  |  |  |  | 上流井戸（共通） |  | 2023-08-14 |  |  | 2023-08-28 |  |  | 5.9 |  | ms/m
1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  | 220 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 上流井戸（共通） |  | 2023-08-14 |  |  | 2023-08-28 |  |  | 5 |  | mg/l
3 |  | 200 |  | 0 |  | 1
4 |  | 660 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 電気伝導率 |  |  |  |  | 下流井戸（共通） |  | 2023-08-14 |  |  | 2023-08-28 |  |  | 35 |  | ms/m
5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 下流井戸（共通） |  | 2023-08-14 |  |  | 2023-08-28 |  |  | 3 |  | mg/l
7 |  | 160 |  | 0 |  | 1
8 |  | 740 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 浸透水 | 生物化学的酸素消費量 |  |  |  |  | 安定型最終処分場 |  | 2023-08-14 |  |  | 2023-08-28 |  |  | 1.1 |  | mg/l |  | 20mg/l以下
9 |  | 400 |  | 0 |  | 1
10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 特記事項
13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 |  | 100 |  | 0 |  | 1
16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ３．展開検査時の異常状況
17 |  | 400 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 異常年月日 |  |  |  | 異常状況
18 |  | 970 |  | 0 |  | 2
19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 無
20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 |  | 50 |  | 0 |  | 1
22 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 |  | 1350 |  | 0 |  | 1
24 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 |  | 300 |  | 0 |  | 1
26 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 |  | 0 |  | 0 |  | 0
28 |  | 1840 |  | 0 |  | 2 |  |  |  | ４．その他の状況
29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 項目 |  |  |  |  | 点検日 |  |  | 状況 | [5 empty] | 摘 要
30 |  | 810 |  | 0 |  | 1
31 |  | 300 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 擁壁等 |  |  |  |  | 2023-08-28 |  |  | 適 | 否
合計 |  | 8500 |  | 0 |  | 17
Note on U32: 入力
Note on U64: 入力
Note on U85: 入力
Note on X32: 入力
Note on Y11: 入力
Note on Y15: 入力
Note on Y19: 入力
Note on Y64: 入力
Note on AB11: 入力
Note on AB15: 入力
Note on AB19: 入力
Note on AC64: 入力
Note on AE9: 入力

## 9焼却
| 2023-09-01 |  | 分 | 焼却施設維持管理報告
施設設置者名 |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 |  |  | 施設名 | 富沢衛生センター |  | 施設所在地 |  | 上川郡愛別町字金富１０６４番地 |  |  |  | 処理能力 | 25ｔ×2炉
排ガス処理方式 |  | バグフィルター |  | ばいじんの処理方法 |  | 薬剤（キレート）処理 |  |  | 冷却設備等 ばいじんの除去年月日 |  |  | 2023-09-12 |  | 焼却灰の処理方法 |  | 無
１．焼却状況
項 |  | 焼却量 |  |  | 稼働時間 |  | 燃焼室出口温度 |  | バグフィルター入口 |  | 一酸化炭素濃度 |  | 塩化水素 |  | 焼却残さ量 （ｔ/日）
目 | 按分率 | 2.991% | （ｔ/日） |  |  | （hr/日） |  | （℃） |  | 排ガス温度 （℃） |  | （ppm） |  | （ppm）
| １号炉 |  | ２号炉 |  | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉
日 |  | うち産廃 |  | うち産廃 | [11 empty] | うちばいじん
1 | 18.64 | 0.56 | 17.35 | 0.52 | 14.2 | 14 | 878 | 883 | 196 | 196 | 14 | 25 | 46 | 63 | 4.51 | 1.1
2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.12 | ---
3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
4 | 17.59 | 0.53 | 17.09 | 0.51 | 13.9 | 14.2 | 892 | 914 | 195 | 195 | 12 | 31 | 58 | 46 | 2.79 | 1.4
5 | 16.8 | 0.5 | 15.79 | 0.47 | 13.6 | 14 | 887 | 903 | 195 | 195 | 22 | 36 | 79 | 87 | 3.54 | 1.8
6 | 12.19 | 0.36 | 11.93 | 0.36 | 9.9 | 10.2 | 884 | 928 | 195 | 195 | 17 | 35 | 61 | 53 | 3.95 | 0.72
7 | 10.26 | 0.31 | 9.94 | 0.3 | 10 | 10.5 | 925 | 945 | 190 | 190 | 16 | 54 | 30 | 32 | 1.85 | 0.65
8 | 12.67 | 0.38 | 12.51 | 0.37 | 9.8 | 10 | 878 | 890 | 195 | 195 | 17 | 27 | 31 | 36 | 2.2 | 0.8
9 | 10.65 | 0.32 | 10.26 | 0.31 | 9.1 | 9.3 | 908 | 917 | 195 | 196 | 35 | 67 | 35 | 53 | 5.89 | 0.9
10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.22 | ---
14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
18 | 18.19 | 0.54 | 17.44 | 0.52 | 14.1 | 14.4 | 858 | 864 | 194 | 195 | 30 | 48 | 30 | 20 | 2.62 | 1.2
19 | 19.53 | 0.58 | 19.48 | 0.58 | 15.8 | 16.2 | 877 | 905 | 196 | 195 | 19 | 30 | 53 | 40 | 4.57 | 1.36
20 | 20.64 | 0.62 | 19.73 | 0.59 | 16.4 | 16.7 | 912 | 922 | 196 | 196 | 17 | 35 | 23 | 54 | 4.17 | 1.4
21 | 18.02 | 0.54 | 17.46 | 0.52 | 16.1 | 16.4 | 916 | 925 | 195 | 195 | 23 | 49 | 15 | 68 | 4.48 | 1.5
22 | 19.62 | 0.59 | 18.72 | 0.56 | 16.1 | 16.4 | 898 | 920 | 196 | 197 | 16 | 51 | 51 | 99 | 4.31 | 1.5
23 | 16.61 | 0.5 | 16.12 | 0.48 | 14.1 | 14.4 | 918 | 917 | 194 | 195 | 14 | 53 | 72 | 76 | 4.12 | 1.5
24 | 17.89 | 0.54 | 17.53 | 0.52 | 14.1 | 14.4 | 911 | 896 | 195 | 195 | 27 | 44 | 121 | 108 | 4.7 | 1.25
25 | 21.43 | 0.64 | 18.91 | 0.57 | 16.2 | 16.5 | 872 | 878 | 195 | 195 | 34 | 46 | 54 | 53 | 4.83 | 1.4
26 | 19.85 | 0.59 | 18.59 | 0.56 | 15.9 | 16.2 | 894 | 901 | 196 | 196 | 22 | 38 | 42 | 36 | 4.19 | 1.5
27 | 18.48 | 0.55 | 18.65 | 0.56 | 16.5 | 17.3 | 905 | 919 | 196 | 196 | 37 | 41 | 70 | 62 | 4.62 | 1.4
28 | 18.54 | 0.55 | 17.62 | 0.53 | 16.1 | 16.6 | 912 | 911 | 195 | 195 | 14 | 31 | 87 | 79 | 4.84 | 1.35
29 | 19.89 | 0.59 | 18.74 | 0.56 | 16.3 | 16.6 | 828 | 861 | 182 | 182 | 27 | 38 | 83 | 85 | 4.65 | 1.3
30 | 14.76 | 0.44 | 14.82 | 0.44 | 12.4 | 12.8 | 935 | 931 | 195 | 196 | 11 | 17 | 71 | 89 | 5.98 | 1.5
31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
合計 | 342.25 | 10.23 | 328.68 | 9.83 | 280.6 | 287.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 86.15 | 25.53
平均 | 17.11 | 0.51 | 16.43 | 0.49 | 14 | 14.4 | 894 | 907 | 194 | 195 | 21 | 40 | 56 | 62 | 3.92 | 1.28
最大 | 21.43 | 0.64 | 19.73 | 0.59 | 16.5 | 17.3 | 935 | 945 | 196 | 197 | 37 | 67 | 121 | 108 | 5.98 | 1.8
最小 | 10.26 | 0.31 | 9.94 | 0.3 | 9.1 | 9.3 | 828 | 861 | 182 | 182 | 11 | 17 | 15 | 20 | 1.22 | 0.65

## 9埋立
| 2023-09-01 |  |  |  | 分 |  | 管理型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター | [5 empty] | 施設所在地 |  |  |  | 上川郡愛別町字金富１０４５番２、
１０４６番２、３、１０６３番１、２
埋立地面積 | [5 empty] | 12000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 59380 |  | m3 |  |  | 遮水工 |  |  |  | 遮水シートダブルライニング
１．埋立状況 | [14 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 搬 入 分 |  |  |  | 焼 却 残 渣 |  |  |  | 破砕処理残渣 |  |  |  |  | 項目 |  |  |  | 採取場所 |  |  | 採取年月日 |  |  | 報告日 |  |  | 測定値 |  |  | 基準値
[5 empty] | (kg) |  |  |  | (kg) |  |  |  | (kg)
|  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  |  | 上流井戸（共通） |  |  | 2023-09-15 |  |  | 2023-10-02 |  |  | 7.6 | ms/m
1 |  | 0 |  | 0 |  | 4510 |  | 140 |  | 3150 |  | 100
2 |  | 0 |  | 0 |  | 2120 |  | 60 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 塩化物イオン |  |  | 上流井戸（共通） |  |  | 2023-09-15 |  |  | 2023-10-02 |  |  | 5 | mg/l
3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | 120 |  | 0 |  | 2790 |  | 80 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 電気伝導率 |  |  | 下流井戸（共通） |  |  | 2023-09-15 |  |  | 2023-10-02 |  |  | 36 | ms/m
5 |  | 560 |  | 0 |  | 3540 |  | 110 |  | 0 |  | 0
6 |  | 170 |  | 0 |  | 3950 |  | 110 |  | 1910 |  | 60 |  |  |  | 塩化物イオン |  |  | 下流井戸（共通） |  |  | 2023-09-15 |  |  | 2023-10-02 |  |  | 5 | mg/l
7 |  | 70 |  | 0 |  | 1850 |  | 60 |  | 0 |  | 0
8 |  | 1160 |  | 860 |  | 2200 |  | 70 |  | 3390 |  | 100 |  |  | 放流水 | 水素イオン濃度 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2023-09-15 |  |  | 2023-10-02 |  |  | 7.3 | (21.9℃) |  | 5.8以上8.6以下
9 |  | 0 |  | 0 |  | 5890 |  | 170 |  | 0 |  | 0
10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 生物化学的酸素消費量 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2023-09-15 |  |  | 2023-10-02 |  |  | 0.8 | mg/l |  | 60mg/l以下
11 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 |  | 670 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 浮遊物質量 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2023-09-15 |  |  | 2023-10-02 |  |  | 3 | mg/l |  | 60mg/l以下
13 |  | 120 |  | 0 |  | 1220 |  | 40 |  | 2020 |  | 60
14 |  | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 窒素含有量 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2023-09-15 |  |  | 2023-10-02 |  |  | 15 | mg/l |  | 120mg/l以下
15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2170 |  | 60
16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 特記事項
17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18 |  | 0 |  | 0 |  | 2620 |  | 80 |  | 0 |  | 0
19 |  | 0 |  | 0 |  | 4570 |  | 140 |  | 0 |  | 0
20 |  | 290 |  | 0 |  | 4170 |  | 120 |  | 2720 |  | 90 |  |  | ３．その他の状況
21 |  | 710 |  | 0 |  | 4480 |  | 130 |  | 0 |  | 0 |  |  | 項目 |  |  |  | 点検日 |  | 状況 | [5 empty] | 摘 要
22 |  | 190 |  | 0 |  | 4310 |  | 130 |  | 5210 |  | 150
23 |  | 0 |  | 0 |  | 4120 |  | 120 |  | 0 |  | 0 |  |  | 擁壁等 |  |  |  | 2023-09-26 |  | 適 ・ 否
24 |  | 0 |  | 0 |  | 4700 |  | 140 |  | 0 |  | 0
25 |  | 50 |  | 0 |  | 4830 |  | 140 |  | 0 |  | 0 |  |  | 遮水工等 |  |  |  | 2023-09-26 |  | 適 ・ 否
26 |  | 300 |  | 0 |  | 4190 |  | 120 |  | 0 |  | 0
27 |  | 120 |  | 0 |  | 4620 |  | 140 |  | 1720 |  | 50 |  |  | 調整池 |  |  |  | 2023-09-21 |  | 適 ・ 否
28 |  | 0 |  | 0 |  | 4840 |  | 150 |  | 0 |  | 0
29 |  | 340 |  | 0 |  | 4650 |  | 140 |  | 3380 |  | 100 |  |  | 浸出水処理設備※ |  |  |  | 2023-09-21 |  | 適 ・ 否 |  |  | ※施設規模 40m3/日
30 |  | 0 |  | 0 |  | 5980 |  | 180 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 処理方法 回転円板＋凝集沈殿
31 |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  |  | 導水管等 |  |  |  | 2023-09-21 |  | 適 ・ 否
合計 |  | 5210 |  | 860 |  | 86150 |  | 2570 |  | 25670 |  | 770
| 2023-09-01 |  |  |  | 分 |  | 安定型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター | [5 empty] | 施設所在地 |  |  |  | 上川郡愛別町字金富1092番、1093番
1073番1、2、、3
埋立地面積 | [5 empty] | 17000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 89000 |  | m3
１．埋立状況 | [9 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 |  | 破砕処 |  | 展開検 |  |  |  | 項目 | [5 empty] | 採取場所 |  |  | 採取年月日 |  |  | 報告日 |  |  |  | 測定値 |  |  |  | 基準値
|  | 搬入分 |  | 理残渣 |  | 査回数
|  |  | （kg） |  | （kg） |  | （回） |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  |  |  |  | 上流井戸（共通） |  |  | 2023-09-15 |  |  | 2023-10-02 |  |  |  | 7.6 |  | ms/m
1 |  | 1030 |  | 0 |  | 3
2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 上流井戸（共通） |  |  | 2023-09-15 |  |  | 2023-10-02 |  |  |  | 5 |  | mg/l
3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 電気伝導率 |  |  |  |  | 下流井戸（共通） |  |  | 2023-09-15 |  |  | 2023-10-02 |  |  |  | 36 |  | ms/m
5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 |  | 40 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 下流井戸（共通） |  |  | 2023-09-15 |  |  | 2023-10-02 |  |  |  | 5 |  | mg/l
7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 浸透水 | 生物化学的酸素消費量 |  |  |  |  | 安定型最終処分場 |  |  | 2023-09-15 |  |  | 2023-10-02 |  |  |  | 1.4 |  | mg/l |  | 20mg/l以下
9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 特記事項
13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 |  | 2550 |  | 0 |  | 3
16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ３．展開検査時の異常状況
17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 異常年月日 |  |  |  | 異常状況
18 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 無
20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 |  | 500 |  | 0 |  | 2
22 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 |  | 0 |  | 0 |  | 0
26 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 |  | 130 |  | 0 |  | 1
28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ４．その他の状況
29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 項目 |  |  |  |  | 点検日 |  |  |  | 状況 | [6 empty] | 摘 要
30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 |  | --- |  | --- |  | 0 |  |  |  | 擁壁等 |  |  |  |  | 2023-09-26 |  |  |  | 適 | 否
合計 |  | 4250 |  | 0 |  | 10
最終処分場（共通） ＞
１-（１）埋立残余量の報告
| 区 分 | [5 empty] | 測定年月日 | [5 empty] | 報告年月日 |  |  |  |  | 残余容量 |  |  |  |  | 埋立許可容量 | [5 empty] | 測定方法
管理型 | [7 empty] | 2023-08-10 | [5 empty] | 2023-09-13 |  |  |  |  | 16963 | m3 |  |  |  | 59380 |  | m3 |  |  |  | 平均横断面法
安定型（２期分） | [7 empty] | 2023-08-10 | [5 empty] | 2023-09-13 |  |  |  |  | 4520 | m3 |  |  |  | 14201 |  | m3 |  |  |  | 平均横断面法
Note on H94: 入力
Note on N94: 入力
Note on T94: （四捨五入） 入力
Note on U32: 入力
Note on U64: 入力
Note on U85: 入力
Note on X32: 入力
Note on Y11: 入力
Note on Y15: 入力
Note on Y19: 入力
Note on Y64: 入力
Note on Z94: 埋立許可容量入力
Note on AB11: 入力
Note on AB15: 入力
Note on AB19: 入力
Note on AC64: 入力
Note on AE9: 入力

## 10焼却
| 2023-10-01 |  | 分 | 焼却施設維持管理報告
施設設置者名 |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 |  |  | 施設名 | 富沢衛生センター |  | 施設所在地 |  | 上川郡愛別町字金富１０６４番地 |  |  |  | 処理能力 | 25ｔ×2炉
排ガス処理方式 |  | バグフィルター |  | ばいじんの処理方法 |  | 薬剤（キレート）処理 |  |  | 冷却設備等 ばいじんの除去年月日 |  |  | 2023-10-24 |  | 焼却灰の処理方法 |  | 無
１．焼却状況
項 |  | 焼却量 |  |  | 稼働時間 |  | 燃焼室出口温度 |  | バグフィルター入口 |  | 一酸化炭素濃度 |  | 塩化水素 |  | 焼却残さ量 （ｔ/日）
目 | 按分率 | 3.635% | （ｔ/日） |  |  | （hr/日） |  | （℃） |  | 排ガス温度 （℃） |  | （ppm） |  | （ppm）
| １号炉 |  | ２号炉 |  | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉
日 |  | うち産廃 |  | うち産廃 | [11 empty] | うちばいじん
1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.52 | ---
5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
9 | 17.69 | 0.64 | 16.71 | 0.61 | 14.2 | 14.7 | 902 | 912 | 194 | 193 | 19 | 39 | 25 | 31 | 2.44 | 1.2
10 | 20.11 | 0.73 | 19.06 | 0.69 | 16.3 | 16.7 | 899 | 924 | 195 | 194 | 21 | 32 | 50 | 51 | 4.62 | 1.05
11 | 20.41 | 0.74 | 19.32 | 0.7 | 16.6 | 17 | 907 | 911 | 194 | 193 | 25 | 46 | 68 | 62 | 4.3 | 1.2
12 | 19.49 | 0.71 | 18.35 | 0.67 | 16.5 | 16.9 | 918 | 900 | 194 | 194 | 16 | 43 | 64 | 60 | 4.94 | 2
13 | 19.15 | 0.7 | 19.58 | 0.71 | 16.7 | 17.1 | 909 | 918 | 194 | 194 | 19 | 35 | 64 | 62 | 4.11 | 0.9
14 | 17.48 | 0.64 | 16.46 | 0.6 | 14 | 14.4 | 907 | 917 | 198 | 195 | 15 | 29 | 84 | 91 | 4.33 | 1.4
15 | 18.97 | 0.69 | 17.98 | 0.65 | 14.4 | 14.6 | 895 | 900 | 195 | 196 | 11 | 29 | 105 | 105 | 4.43 | 1.3
16 | 21.97 | 0.8 | 20.15 | 0.73 | 16.4 | 16.9 | 912 | 919 | 196 | 195 | 11 | 29 | 92 | 101 | 4.73 | 1.45
17 | 21 | 0.76 | 19.61 | 0.71 | 16.5 | 17 | 863 | 898 | 198 | 195 | 19 | 20 | 63 | 50 | 5.47 | 1.5
18 | 19.56 | 0.71 | 18.86 | 0.69 | 16.3 | 16.7 | 935 | 946 | 197 | 195 | 17 | 27 | 87 | 78 | 4.86 | 1.55
19 | 19.19 | 0.7 | 17.76 | 0.65 | 16.8 | 17.1 | 907 | 930 | 198 | 196 | 27 | 30 | 86 | 84 | 6.14 | 2.2
20 | 18.19 | 0.66 | 18.12 | 0.66 | 16.3 | 17 | 916 | 946 | 195 | 194 | 24 | 31 | 73 | 66 | 5.51 | 1.25
21 | 16.25 | 0.59 | 15.15 | 0.55 | 14.2 | 14.6 | 914 | 931 | 197 | 195 | 14 | 19 | 124 | 104 | 4.59 | 1.35
22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.88 | ---
25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
26 | 14.03 | 0.51 | 13.35 | 0.49 | 11.8 | 12.2 | 918 | 895 | 194 | 194 | 29 | 44 | 64 | 68 | 2.53 | 1.1
27 | 17.92 | 0.65 | 16.67 | 0.61 | 14.9 | 15.1 | 909 | 915 | 196 | 196 | 12 | 25 | 64 | 79 | 3.53 | 0.9
28 | 18.75 | 0.68 | 17.95 | 0.65 | 14.3 | 14.7 | 913 | 916 | 198 | 196 | 21 | 31 | 115 | 124 | 4.22 | 1.4
29 | 20.3 | 0.74 | 19.27 | 0.7 | 14.1 | 14.4 | 879 | 888 | 198 | 197 | 16 | 21 | 70 | 77 | 4.69 | 1.4
30 | 18.55 | 0.67 | 19.58 | 0.71 | 15.8 | 16.5 | 908 | 914 | 195 | 195 | 13 | 26 | 63 | 53 | 4.56 | 1.4
31 | 18.92 | 0.69 | 18.93 | 0.69 | 16.3 | 16.7 | 908 | 928 | 195 | 195 | 17 | 33 | 78 | 60 | 4.38 | 1.4
合計 | 357.93 | 13.01 | 342.86 | 12.47 | 292.4 | 300.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 87.78 | 25.95
平均 | 18.84 | 0.68 | 18.05 | 0.66 | 15.4 | 15.8 | 906 | 916 | 196 | 195 | 18 | 31 | 76 | 74 | 4.18 | 1.37
最大 | 21.97 | 0.8 | 20.15 | 0.73 | 16.8 | 17.1 | 935 | 946 | 198 | 197 | 29 | 46 | 124 | 124 | 6.14 | 2.2
最小 | 14.03 | 0.51 | 13.35 | 0.49 | 11.8 | 12.2 | 863 | 888 | 194 | 193 | 11 | 19 | 25 | 31 | 1.52 | 0.9

## 10埋立
| 2023-10-01 |  |  |  | 分 |  | 管理型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター |  |  |  |  | 施設所在地 |  |  | 上川郡愛別町字金富１０４５番２、
１０４６番２、３、１０６３番１、２
埋立地面積 | [5 empty] | 12000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 59380 | m3 |  |  | 遮水工 |  |  | 遮水シートダブルライニング
１．埋立状況 | [14 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 搬 入 分 |  |  |  | 焼 却 残 渣 |  |  |  | 破砕処理残渣 |  |  |  |  | 項目 |  |  | 採取場所 |  |  | 採取年月日 |  | 報告日 |  |  | 測定値 |  |  | 基準値
[5 empty] | (kg) |  |  |  | (kg) |  |  |  | (kg)
|  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  | 上流井戸（共通） |  |  | 2023-10-13 |  | 2023-10-30 |  |  | 6.1 | ms/m
1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 塩化物イオン |  | 上流井戸（共通） |  |  | 2023-10-13 |  | 2023-10-30 |  |  | 4 | mg/l
3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | 410 |  | 0 |  | 1520 |  | 60 |  | 3370 |  | 120 |  |  |  | 電気伝導率 |  | 下流井戸（共通） |  |  | 2023-10-13 |  | 2023-10-30 |  |  | 35 | ms/m
5 |  | 420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3500 |  | 130 |  |  |  | 塩化物イオン |  | 下流井戸（共通） |  |  | 2023-10-13 |  | 2023-10-30 |  |  | 6 | mg/l
7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 放流水 | 水素イオン濃度 |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2023-10-13 |  | 2023-10-30 |  |  | 7.6 | (21.9℃) |  | 5.8以上8.6以下
9 |  | 0 |  | 0 |  | 2440 |  | 90 |  | 0 |  | 0
10 |  | 710 |  | 0 |  | 4620 |  | 170 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 生物化学的酸素消費量 |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2023-10-13 |  | 2023-10-30 |  |  | < 0.5 | mg/l |  | 60mg/l以下
11 |  | 400 |  | 110 |  | 4300 |  | 150 |  | 4440 |  | 160
12 |  | 530 |  | 530 |  | 4940 |  | 180 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 浮遊物質量 |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2023-10-13 |  | 2023-10-30 |  |  | 4 | mg/l |  | 60mg/l以下
13 |  | 710 |  | 160 |  | 4110 |  | 150 |  | 3600 |  | 130
14 |  | 0 |  | 0 |  | 4330 |  | 160 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 窒素含有量 |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2023-10-13 |  | 2023-10-30 |  |  | 30 | mg/l |  | 120mg/l以下
15 |  | 0 |  | 0 |  | 4430 |  | 160 |  | 0 |  | 0
16 |  | 170 |  | 0 |  | 4730 |  | 170 |  | 0 |  | 0 |  |  | 特記事項
17 |  | 160 |  | 0 |  | 5470 |  | 200 |  | 1650 |  | 60
18 |  | 130 |  | 0 |  | 4860 |  | 180 |  | 4140 |  | 150
19 |  | 500 |  | 0 |  | 6140 |  | 220 |  | 0 |  | 0
20 |  | 40 |  | 0 |  | 5510 |  | 200 |  | 3650 |  | 130 |  |  | ３．その他の状況
21 |  | 0 |  | 0 |  | 4590 |  | 170 |  | 0 |  | 0 |  |  | 項目 |  |  | 点検日 |  | 状況 |  |  |  |  | 摘 要
22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 |  | 240 |  | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 擁壁等 |  |  | 2023-10-23 |  | 適 ・ 否
24 |  | 150 |  | 0 |  | 1880 |  | 70 |  | 0 |  | 0
25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3920 |  | 140 |  |  | 遮水工等 |  |  | 2023-10-23 |  | 適 ・ 否
26 |  | 90 |  | 0 |  | 2530 |  | 90 |  | 0 |  | 0
27 |  | 410 |  | 0 |  | 3530 |  | 130 |  | 2780 |  | 100 |  |  | 調整池 |  |  | 2023-10-24 |  | 適 ・ 否
28 |  | 0 |  | 0 |  | 4220 |  | 150 |  | 0 |  | 0
29 |  | 0 |  | 0 |  | 4690 |  | 170 |  | 0 |  | 0 |  |  | 浸出水処理設備※ |  |  | 2023-10-24 |  | 適 ・ 否 |  | ※施設規模 40m3/日
30 |  | 210 |  | 0 |  | 4560 |  | 170 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 処理方法 回転円板＋凝集沈殿
31 |  | 2400 |  | 0 |  | 4380 |  | 160 |  | 1840 |  | 70 |  |  | 導水管等 |  |  | 2023-10-24 |  | 適 ・ 否
合計 |  | 7680 |  | 1040 |  | 87780 |  | 3200 |  | 32890 |  | 1190
| 2023-10-01 |  |  |  | 分 |  | 安定型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター |  |  |  |  | 施設所在地 |  |  | 上川郡愛別町字金富1092番、1093番
1073番1、2、、3
埋立地面積 | [5 empty] | 17000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 89000 | m3
１．埋立状況 | [9 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 |  | 破砕処 |  | 展開検 |  |  |  | 項目 | [5 empty] | 採取場所 |  | 採取年月日 |  |  | 報告日 |  |  | 測定値 |  |  |  | 基準値
|  | 搬入分 |  | 理残渣 |  | 査回数
|  |  | （kg） |  | （kg） |  | （回） |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  |  |  |  | 上流井戸（共通） |  | 2023-10-13 |  |  | 2023-10-30 |  |  | 6.1 |  | ms/m
1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 上流井戸（共通） |  | 2023-10-13 |  |  | 2023-10-30 |  |  | 4 |  | mg/l
3 |  | 110 |  | 0 |  | 1
4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 電気伝導率 |  |  |  |  | 下流井戸（共通） |  | 2023-10-13 |  |  | 2023-10-30 |  |  | 35 |  | ms/m
5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 下流井戸（共通） |  | 2023-10-13 |  |  | 2023-10-30 |  |  | 6 |  | mg/l
7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 浸透水 | 生物化学的酸素消費量 |  |  |  |  | 安定型最終処分場 |  | 2023-10-13 |  |  | 2023-10-30 |  |  | < 0.5 |  | mg/l |  | 20mg/l以下
9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 |  | 1410 |  | 0 |  | 2
12 |  | 2600 |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 特記事項
13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 |  | 30 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | ３．展開検査時の異常状況
17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 異常年月日 |  |  |  | 異常状況
18 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 無
20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 |  | 540 |  | 0 |  | 1
24 |  | 210 |  | 0 |  | 1
25 |  | 0 |  | 0 |  | 0
26 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 |  | 0 |  | 0 |  | 0
28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ４．その他の状況
29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 項目 |  |  |  |  | 点検日 |  |  | 状況 | [5 empty] | 摘 要
30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 擁壁等 |  |  |  |  | 2023-10-23 |  |  | 適 | 否
合計 |  | 4900 |  | 0 |  | 8
Note on U32: 入力
Note on U64: 入力
Note on U85: 入力
Note on X32: 入力
Note on Y11: 入力
Note on Y15: 入力
Note on Y19: 入力
Note on Y64: 入力
Note on AB11: 入力
Note on AB15: 入力
Note on AB19: 入力
Note on AC64: 入力
Note on AE9: 入力

## 11焼却
| 2023-11-01 |  | 分 | 焼却施設維持管理報告
施設設置者名 |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 |  |  | 施設名 | 富沢衛生センター |  | 施設所在地 |  | 上川郡愛別町字金富１０６４番地 |  |  |  | 処理能力 | 25ｔ×2炉
排ガス処理方式 |  | バグフィルター |  | ばいじんの処理方法 |  | 薬剤（キレート）処理 |  |  | 冷却設備等 ばいじんの除去年月日 |  |  | 2023-11-14 |  | 焼却灰の処理方法 |  | 無
１．焼却状況
項 |  | 焼却量 |  |  | 稼働時間 |  | 燃焼室出口温度 |  | バグフィルター入口 |  | 一酸化炭素濃度 |  | 塩化水素 |  | 焼却残さ量 （ｔ/日）
目 | 按分率 | 5.594% | （ｔ/日） |  |  | （hr/日） |  | （℃） |  | 排ガス温度 （℃） |  | （ppm） |  | （ppm）
| １号炉 |  | ２号炉 |  | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉
日 |  | うち産廃 |  | うち産廃 | [11 empty] | うちばいじん
1 | 18.2 | 1.02 | 17.31 | 0.97 | 15.9 | 16.3 | 907 | 930 | 196 | 195 | 14 | 30 | 102 | 79 | 4.56 | 1.4
2 | 18.93 | 1.06 | 19 | 1.06 | 16 | 16.4 | 910 | 929 | 196 | 195 | 13 | 18 | 85 | 62 | 4.36 | 1.4
3 | 14.73 | 0.82 | 14.33 | 0.8 | 12.3 | 12.2 | 911 | 930 | 196 | 197 | 12 | 25 | 89 | 97 | 4 | 1.3
4 | 14.96 | 0.84 | 13.71 | 0.77 | 11.4 | 11.8 | 914 | 899 | 197 | 192 | 29 | 25 | 84 | 63 | 4.18 | 1.3
5 | 15.8 | 0.88 | 15.19 | 0.85 | 11.9 | 12.2 | 903 | 917 | 195 | 195 | 22 | 15 | 63 | 56 | 3.27 | 1
6 | 16.05 | 0.9 | 16.08 | 0.9 | 13.7 | 14.4 | 929 | 921 | 196 | 196 | 12 | 21 | 58 | 50 | 3.77 | 1.2
7 | 14.97 | 0.84 | 14.33 | 0.8 | 14.4 | 14.6 | 885 | 914 | 195 | 195 | 30 | 33 | 93 | 83 | 3.54 | 1
8 | 15.98 | 0.89 | 14.85 | 0.83 | 13.8 | 14.3 | 910 | 932 | 198 | 197 | 28 | 33 | 101 | 91 | 3.8 | 1.3
9 | 15.34 | 0.86 | 14.37 | 0.8 | 13.9 | 14.3 | 915 | 932 | 195 | 195 | 25 | 42 | 67 | 62 | 3.56 | 1.4
10 | 15.81 | 0.88 | 15.98 | 0.89 | 14.1 | 14.6 | 929 | 936 | 194 | 194 | 11 | 33 | 79 | 80 | 3.36 | 1.4
11 | 11.51 | 0.64 | 11.25 | 0.63 | 10 | 10.3 | 920 | 923 | 190 | 190 | 17 | 35 | 88 | 66 | 5.27 | 1.35
12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.08 | ---
17 | 13.39 | 0.75 | 12.94 | 0.72 | 11.7 | 12 | 892 | 925 | 193 | 195 | 34 | 54 | 57 | 51 | 2.38 | 1.15
18 | 13.2 | 0.74 | 12.34 | 0.69 | 11.9 | 12.2 | 894 | 927 | 199 | 195 | 39 | 37 | 104 | 103 | 3.34 | 0.8
19 | 14.04 | 0.79 | 12.43 | 0.7 | 11.9 | 12.3 | 893 | 913 | 196 | 193 | 49 | 36 | 94 | 91 | 3.44 | 1.15
20 | 16.93 | 0.95 | 15.2 | 0.85 | 13.8 | 14.2 | 897 | 918 | 198 | 195 | 30 | 24 | 77 | 66 | 2.94 | 0.6
21 | 14.52 | 0.81 | 14.2 | 0.79 | 13.8 | 14.7 | 915 | 975 | 196 | 194 | 36 | 37 | 53 | 49 | 4 | 1.3
22 | 15.19 | 0.85 | 14.09 | 0.79 | 13.9 | 14.4 | 929 | 972 | 198 | 196 | 29 | 43 | 68 | 59 | 3.57 | 1.3
23 | 12.85 | 0.72 | 11.89 | 0.67 | 11.8 | 12 | 914 | 942 | 198 | 197 | 32 | 39 | 74 | 57 | 3.86 | 1.1
24 | 15.4 | 0.86 | 14.76 | 0.83 | 13.8 | 14.5 | 895 | 951 | 194 | 194 | 42 | 49 | 75 | 56 | 3.08 | 0.7
25 | 14.23 | 0.8 | 13.39 | 0.75 | 11.8 | 12.4 | 877 | 950 | 197 | 195 | 45 | 51 | 84 | 77 | 3.91 | 1.4
26 | 15.88 | 0.89 | 14.89 | 0.83 | 12 | 12.3 | 873 | 902 | 197 | 196 | 24 | 32 | 94 | 127 | 3.66 | 1.3
27 | 20.02 | 1.12 | 18.9 | 1.06 | 17.2 | 17.3 | 933 | 948 | 193 | 193 | 12 | 39 | 53 | 50 | 4.38 | 1.2
28 | 18.95 | 1.06 | 17.68 | 0.99 | 16.1 | 16.4 | 910 | 953 | 197 | 196 | 48 | 48 | 62 | 34 | 4.28 | 1.5
29 | 18.49 | 1.03 | 17.93 | 1 | 17 | 17.3 | 952 | 948 | 191 | 191 | 19 | 54 | 84 | 29 | 4.57 | 1.6
30 | 16.52 | 0.92 | 15.34 | 0.86 | 14.5 | 15.1 | 936 | 950 | 196 | 195 | 19 | 35 | 81 | 37 | 4.08 | 1.2
31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
合計 | 391.89 | 21.92 | 372.38 | 20.83 | 338.6 | 348.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 96.24 | 30.35
平均 | 15.68 | 0.88 | 14.9 | 0.83 | 13.5 | 13.9 | 910 | 933 | 196 | 195 | 27 | 36 | 79 | 67 | 3.7 | 1.21
最大 | 20.02 | 1.12 | 19 | 1.06 | 17.2 | 17.3 | 952 | 975 | 199 | 197 | 49 | 54 | 104 | 127 | 5.27 | 1.6
最小 | 11.51 | 0.64 | 11.25 | 0.63 | 10 | 10.3 | 873 | 899 | 190 | 190 | 11 | 15 | 53 | 29 | 1.08 | 0.6

## 11埋立
| 2023-11-01 |  |  |  | 分 |  | 管理型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター |  |  |  |  | 施設所在地 |  |  | 上川郡愛別町字金富１０４５番２、
１０４６番２、３、１０６３番１、２
埋立地面積 | [5 empty] | 12000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 59380 | m3 |  |  | 遮水工 |  |  | 遮水シートダブルライニング
１．埋立状況 | [14 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 搬 入 分 |  |  |  | 焼 却 残 渣 |  |  |  | 破砕処理残渣 |  |  |  |  | 項目 |  |  | 採取場所 |  |  | 採取年月日 |  | 報告日 |  |  | 測定値 |  |  | 基準値
[5 empty] | (kg) |  |  |  | (kg) |  |  |  | (kg)
|  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  | 上流井戸（共通） |  |  | 2023-11-13 |  | 2023-11-30 |  |  | 5 | ms/m
1 |  | 540 |  | 0 |  | 4560 |  | 260 |  | 0 |  | 0
2 |  | 600 |  | 0 |  | 4360 |  | 250 |  | 3440 |  | 190 |  |  |  | 塩化物イオン |  | 上流井戸（共通） |  |  | 2023-11-13 |  | 2023-11-30 |  |  | 6 | mg/l
3 |  | 0 |  | 0 |  | 4000 |  | 230 |  | 0 |  | 0
4 |  | 0 |  | 0 |  | 4180 |  | 230 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 電気伝導率 |  | 下流井戸（共通） |  |  | 2023-11-13 |  | 2023-11-30 |  |  | 38 | ms/m
5 |  | 0 |  | 0 |  | 3270 |  | 180 |  | 0 |  | 0
6 |  | 0 |  | 0 |  | 3770 |  | 210 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 塩化物イオン |  | 下流井戸（共通） |  |  | 2023-11-13 |  | 2023-11-30 |  |  | 6 | mg/l
7 |  | 530 |  | 0 |  | 3540 |  | 200 |  | 4410 |  | 250
8 |  | 320 |  | 0 |  | 3800 |  | 210 |  | 0 |  | 0 |  |  | 放流水 | 水素イオン濃度 |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2023-11-13 |  | 2023-11-30 |  |  | 7.3 | (22.5℃) |  | 5.8以上8.6以下
9 |  | 510 |  | 0 |  | 3560 |  | 200 |  | 0 |  | 0
10 |  | 180 |  | 0 |  | 3360 |  | 180 |  | 5480 |  | 300 |  |  |  | 生物化学的酸素消費量 |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2023-11-13 |  | 2023-11-30 |  |  | < 0.5 | mg/l |  | 60mg/l以下
11 |  | 0 |  | 0 |  | 5270 |  | 290 |  | 0 |  | 0
12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 浮遊物質量 |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2023-11-13 |  | 2023-11-30 |  |  | 2 | mg/l |  | 60mg/l以下
13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 |  | 2840 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 窒素含有量 |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2023-11-13 |  | 2023-11-30 |  |  | 19 | mg/l |  | 120mg/l以下
15 |  | 890 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2250 |  | 130
16 |  | 0 |  | 0 |  | 1080 |  | 60 |  | 0 |  | 0 |  |  | 特記事項
17 |  | 530 |  | 0 |  | 2380 |  | 130 |  | 7150 |  | 400
18 |  | 0 |  | 0 |  | 3340 |  | 180 |  | 0 |  | 0
19 |  | 0 |  | 0 |  | 3440 |  | 190 |  | 0 |  | 0
20 |  | 460 |  | 0 |  | 2940 |  | 160 |  | 1380 |  | 80 |  |  | ３．その他の状況
21 |  | 420 |  | 0 |  | 4000 |  | 220 |  | 0 |  | 0 |  |  | 項目 |  |  | 点検日 |  | 状況 |  |  |  |  | 摘 要
22 |  | 0 |  | 0 |  | 3570 |  | 200 |  | 2510 |  | 140
23 |  | 0 |  | 0 |  | 3860 |  | 220 |  | 0 |  | 0 |  |  | 擁壁等 |  |  | 2023-11-27 |  | 適 ・ 否
24 |  | 970 |  | 0 |  | 3080 |  | 170 |  | 1850 |  | 100
25 |  | 0 |  | 0 |  | 3910 |  | 220 |  | 0 |  | 0 |  |  | 遮水工等 |  |  | 2023-11-27 |  | 適 ・ 否
26 |  | 0 |  | 0 |  | 3660 |  | 210 |  | 0 |  | 0
27 |  | 0 |  | 0 |  | 4380 |  | 250 |  | 0 |  | 0 |  |  | 調整池 |  |  | 2023-11-22 |  | 適 ・ 否
28 |  | 110 |  | 0 |  | 4280 |  | 240 |  | 850 |  | 50
29 |  | 110 |  | 0 |  | 4570 |  | 250 |  | 2700 |  | 150 |  |  | 浸出水処理設備※ |  |  | 2023-11-22 |  | 適 ・ 否 |  | ※施設規模 40m3/日
30 |  | 0 |  | 0 |  | 4080 |  | 230 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 処理方法 回転円板＋凝集沈殿
31 |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  |  | 導水管等 |  |  | 2023-11-22 |  | 適 ・ 否
合計 |  | 9010 |  | 0 |  | 96240 |  | 5370 |  | 32020 |  | 1790
| 2023-11-01 |  |  |  | 分 |  | 安定型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター |  |  |  |  | 施設所在地 |  |  | 上川郡愛別町字金富1092番、1093番
1073番1、2、、3
埋立地面積 | [5 empty] | 17000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 89000 | m3
１．埋立状況 | [9 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 |  | 破砕処 |  | 展開検 |  |  |  | 項目 | [5 empty] | 採取場所 |  | 採取年月日 |  |  | 報告日 |  |  | 測定値 |  |  |  | 基準値
|  | 搬入分 |  | 理残渣 |  | 査回数
|  |  | （kg） |  | （kg） |  | （回） |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  |  |  |  | 上流井戸（共通） |  | 2023-11-13 |  |  | 2023-11-30 |  |  | 5 |  | ms/m
1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 上流井戸（共通） |  | 2023-11-13 |  |  | 2023-11-30 |  |  | 6 |  | mg/l
3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 電気伝導率 |  |  |  |  | 下流井戸（共通） |  | 2023-11-13 |  |  | 2023-11-30 |  |  | 38 |  | ms/m
5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 |  | 40 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 下流井戸（共通） |  | 2023-11-13 |  |  | 2023-11-30 |  |  | 6 |  | mg/l
7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 |  | 490 |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 浸透水 | 生物化学的酸素消費量 |  |  |  |  | 安定型最終処分場 |  | 2023-11-13 |  |  | 2023-11-30 |  |  | < 0.5 |  | mg/l |  | 20mg/l以下
9 |  | 1980 |  | 0 |  | 4
10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 特記事項
13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ３．展開検査時の異常状況
17 |  | 630 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 異常年月日 |  |  |  | 異常状況
18 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 無
20 |  | 480 |  | 0 |  | 1
21 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 |  | 0 |  | 0 |  | 0
26 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 |  | 70 |  | 0 |  | 1
28 |  | 30 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | ４．その他の状況
29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 項目 |  |  |  |  | 点検日 |  |  | 状況 | [5 empty] | 摘 要
30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 |  | --- |  | --- |  | 0 |  |  |  | 擁壁等 |  |  |  |  | 2023-11-27 |  |  | 適 | 否
合計 |  | 3720 |  | 0 |  | 11
Note on U32: 入力
Note on U64: 入力
Note on U85: 入力
Note on X32: 入力
Note on Y11: 入力
Note on Y15: 入力
Note on Y19: 入力
Note on Y64: 入力
Note on AB11: 入力
Note on AB15: 入力
Note on AB19: 入力
Note on AC64: 入力
Note on AE9: 入力

## 12焼却
| 2023-12-01 |  | 分 | 焼却施設維持管理報告
施設設置者名 |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 |  |  | 施設名 | 富沢衛生センター |  | 施設所在地 |  | 上川郡愛別町字金富１０６４番地 |  |  |  | 処理能力 | 25ｔ×2炉
排ガス処理方式 |  | バグフィルター |  | ばいじんの処理方法 |  | 薬剤（キレート）処理 |  |  | 冷却設備等 ばいじんの除去年月日 |  |  | 2023-12-05 |  | 焼却灰の処理方法 |  | 無
１．焼却状況
項 |  | 焼却量 |  |  | 稼働時間 |  | 燃焼室出口温度 |  | バグフィルター入口 |  | 一酸化炭素濃度 |  | 塩化水素 |  | 焼却残さ量 （ｔ/日）
目 | 按分率 | 4.322% | （ｔ/日） |  |  | （hr/日） |  | （℃） |  | 排ガス温度 （℃） |  | （ppm） |  | （ppm）
| １号炉 |  | ２号炉 |  | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉
日 |  | うち産廃 |  | うち産廃 | [11 empty] | うちばいじん
1 | 14.12 | 0.61 | 14.03 | 0.61 | 12.1 | 12.6 | 909 | 921 | 192 | 190 | 23 | 37 | 29 | 46 | 4.31 | 2
2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.1 | ---
3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.39 | ---
7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
11 | 14.17 | 0.61 | 15.78 | 0.68 | 11.2 | 13.9 | 878 | 928 | 196 | 195 | 59 | 65 | 33 | 21 | 1.94 | 1
12 | 17.72 | 0.77 | 10.96 | 0.47 | 13.6 | 11.2 | 861 | 942 | 196 | 195 | 51 | 56 | 14 | 18 | 3.56 | 1.3
13 | 21.54 | 0.93 | 9.23 | 0.4 | 16.3 | 7.2 | 905 | 885 | 193 | 196 | 40 | 60 | 11 | 5 | 3.27 | 1.55
14 | --- | --- | 18.81 | 0.81 | --- | 16.9 | --- | 921 | --- | 189 | --- | 58 | --- | 9 | 3.75 | 1.8
15 | 15.33 | 0.66 | 14.92 | 0.64 | 13.9 | 14.6 | 917 | 960 | 195 | 196 | 62 | 51 | 78 | 43 | 3.04 | 0.9
16 | 12.93 | 0.56 | 12.28 | 0.53 | 12 | 12.6 | 945 | 970 | 196 | 195 | 26 | 64 | 59 | 47 | 4.22 | 1.3
17 | 15.07 | 0.65 | 14.54 | 0.63 | 11.7 | 12.1 | 896 | 911 | 186 | 187 | 28 | 32 | 35 | 27 | 3.93 | 1.4
18 | 18.81 | 0.81 | 16.55 | 0.72 | 13.1 | 13.6 | 867 | 903 | 196 | 196 | 55 | 47 | 22 | 21 | 3.17 | 1.3
19 | 15.33 | 0.66 | 14.6 | 0.63 | 13.1 | 13.7 | 920 | 910 | 191 | 188 | 22 | 33 | 25 | 15 | 3.21 | 1.3
20 | 15.34 | 0.66 | 15.25 | 0.66 | 14.1 | 14.6 | 929 | 926 | 196 | 195 | 27 | 59 | 39 | 27 | 3.5 | 1.4
21 | 16.07 | 0.69 | 14.9 | 0.64 | 13.7 | 14.3 | 897 | 927 | 191 | 191 | 34 | 35 | 41 | 29 | 3.96 | 1.3
22 | 14.8 | 0.64 | 14.67 | 0.63 | 13.5 | 13.8 | 915 | 926 | 195 | 195 | 28 | 33 | 42 | 35 | 3.57 | 1.3
23 | 7.46 | 0.32 | 7.49 | 0.32 | 6.6 | 7 | 875 | 917 | 196 | 196 | 64 | 38 | 67 | 47 | 3.81 | 1
24 | 6.66 | 0.29 | 6.36 | 0.27 | 5.9 | 6.5 | 888 | 893 | 195 | 196 | 52 | 48 | 93 | 130 | 1.86 | 0.6
25 | 11.79 | 0.51 | 10.47 | 0.45 | 9.2 | 9.6 | 888 | 908 | 197 | 195 | 41 | 40 | 82 | 64 | 3.13 | 1.15
26 | 10.67 | 0.46 | 10.29 | 0.44 | 8.8 | 9.3 | 882 | 903 | 195 | 195 | 49 | 55 | 37 | 40 | --- | 0.95
27 | 10.47 | 0.45 | 10.21 | 0.44 | 9 | 10.1 | 897 | 930 | 197 | 196 | 36 | 44 | 37 | 22 | 2.55 | 0.8
28 | 9.61 | 0.42 | 10.78 | 0.47 | 7.4 | 9.4 | 858 | 909 | 197 | 196 | 34 | 32 | 25 | 14 | 2.71 | 1.3
29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.11 | ---
30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
合計 | 247.89 | 10.7 | 242.12 | 10.44 | 205.2 | 223 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 66.09 | 23.65
平均 | 13.77 | 0.59 | 12.74 | 0.55 | 11.4 | 11.7 | 896 | 921 | 194 | 194 | 41 | 47 | 43 | 35 | 3.15 | 1.24
最大 | 21.54 | 0.93 | 18.81 | 0.81 | 16.3 | 16.9 | 945 | 970 | 197 | 196 | 64 | 65 | 93 | 130 | 4.31 | 2
最小 | 6.66 | 0.29 | 6.36 | 0.27 | 5.9 | 6.5 | 858 | 885 | 186 | 187 | 22 | 32 | 11 | 5 | 1.39 | 0.6

## 12埋立
| 2023-12-01 |  |  |  | 分 |  | 管理型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター |  |  |  |  | 施設所在地 |  |  | 上川郡愛別町字金富１０４５番２、
１０４６番２、３、１０６３番１、２
埋立地面積 | [5 empty] | 12000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 59380 | m3 |  |  | 遮水工 |  |  | 遮水シートダブルライニング
１．埋立状況 | [14 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 搬 入 分 |  |  |  | 焼 却 残 渣 |  |  |  | 破砕処理残渣 |  |  |  |  | 項目 |  |  | 採取場所 |  |  | 採取年月日 |  | 報告日 |  |  | 測定値 |  |  | 基準値
[5 empty] | (kg) |  |  |  | (kg) |  |  |  | (kg)
|  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  | 上流井戸（共通） |  |  | 2023-12-13 |  | 2023-12-29 |  |  | 4.5 | ms/m
1 |  | 0 |  | 0 |  | 4310 |  | 190 |  | 2150 |  | 90
2 |  | 0 |  | 0 |  | 2100 |  | 90 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 塩化物イオン |  | 上流井戸（共通） |  |  | 2023-12-13 |  | 2023-12-29 |  |  | 3 | mg/l
3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 電気伝導率 |  | 下流井戸（共通） |  |  | 2023-12-13 |  | 2023-12-29 |  |  | 36 | ms/m
5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 |  | 100 |  | 100 |  | 1390 |  | 60 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 塩化物イオン |  | 下流井戸（共通） |  |  | 2023-12-13 |  | 2023-12-29 |  |  | 7 | mg/l
7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 |  | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 放流水 | 水素イオン濃度 |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2023-12-13 |  | 2023-12-29 |  |  | 7.3 | (20.4℃) |  | 5.8以上8.6以下
9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 生物化学的酸素消費量 |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2023-12-13 |  | 2023-12-29 |  |  | 1 | mg/l |  | 60mg/l以下
11 |  | 0 |  | 0 |  | 1940 |  | 80 |  | 0 |  | 0
12 |  | 0 |  | 0 |  | 3560 |  | 150 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 浮遊物質量 |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2023-12-13 |  | 2023-12-29 |  |  | 6 | mg/l |  | 60mg/l以下
13 |  | 0 |  | 0 |  | 3270 |  | 140 |  | 0 |  | 0
14 |  | 0 |  | 0 |  | 3750 |  | 160 |  | 2430 |  | 110 |  |  |  | 窒素含有量 |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2023-12-13 |  | 2023-12-29 |  |  | 19 | mg/l |  | 120mg/l以下
15 |  | 0 |  | 0 |  | 3040 |  | 130 |  | 9190 |  | 400
16 |  | 0 |  | 0 |  | 4220 |  | 180 |  | 0 |  | 0 |  |  | 特記事項
17 |  | 0 |  | 0 |  | 3930 |  | 170 |  | 0 |  | 0
18 |  | 0 |  | 0 |  | 3170 |  | 140 |  | 0 |  | 0
19 |  | 0 |  | 0 |  | 3210 |  | 140 |  | 0 |  | 0
20 |  | 1000 |  | 0 |  | 3500 |  | 150 |  | 4290 |  | 190 |  |  | ３．その他の状況
21 |  | 100 |  | 0 |  | 3960 |  | 170 |  | 0 |  | 0 |  |  | 項目 |  |  | 点検日 |  | 状況 |  |  |  |  | 摘 要
22 |  | 0 |  | 0 |  | 3570 |  | 160 |  | 2030 |  | 90
23 |  | 0 |  | 0 |  | 3810 |  | 170 |  | 0 |  | 0 |  |  | 擁壁等 |  |  | 2023-12-25 |  | 適 ・ 否
24 |  | 0 |  | 0 |  | 1860 |  | 80 |  | 0 |  | 0
25 |  | 0 |  | 0 |  | 3130 |  | 140 |  | 0 |  | 0 |  |  | 遮水工等 |  |  | 2023-12-25 |  | 適 ・ 否
26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 |  | 190 |  | 0 |  | 2550 |  | 110 |  | 2090 |  | 90 |  |  | 調整池 |  |  | 2023-12-20 |  | 適 ・ 否
28 |  | 710 |  | 0 |  | 2710 |  | 120 |  | 0 |  | 0
29 |  | 0 |  | 0 |  | 3110 |  | 130 |  | 3020 |  | 130 |  |  | 浸出水処理設備※ |  |  | 2023-12-20 |  | 適 ・ 否 |  | ※施設規模 40m3/日
30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 処理方法 回転円板＋凝集沈殿
31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 導水管等 |  |  | 2023-12-20 |  | 適 ・ 否
合計 |  | 2380 |  | 100 |  | 66090 |  | 2860 |  | 25200 |  | 1100
| 2023-12-01 |  |  |  | 分 |  | 安定型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター |  |  |  |  | 施設所在地 |  |  | 上川郡愛別町字金富1092番、1093番
1073番1、2、、3
埋立地面積 | [5 empty] | 17000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 89000 | m3
１．埋立状況 | [9 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 |  | 破砕処 |  | 展開検 |  |  |  | 項目 | [5 empty] | 採取場所 |  | 採取年月日 |  |  | 報告日 |  |  | 測定値 |  |  |  | 基準値
|  | 搬入分 |  | 理残渣 |  | 査回数
|  |  | （kg） |  | （kg） |  | （回） |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  |  |  |  | 上流井戸（共通） |  | 2023-12-13 |  |  | 2023-12-29 |  |  | 4.5 |  | ms/m
1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 上流井戸（共通） |  | 2023-12-13 |  |  | 2023-12-29 |  |  | 3 |  | mg/l
3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 電気伝導率 |  |  |  |  | 下流井戸（共通） |  | 2023-12-13 |  |  | 2023-12-29 |  |  | 36 |  | ms/m
5 |  | 370 |  | 0 |  | 2
6 |  | 1350 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 下流井戸（共通） |  | 2023-12-13 |  |  | 2023-12-29 |  |  | 7 |  | mg/l
7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 |  | 290 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 浸透水 | 生物化学的酸素消費量 |  |  |  |  | 安定型最終処分場 |  | 2023-12-13 |  |  | 2023-12-29 |  |  | 1.4 |  | mg/l |  | 20mg/l以下
9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 |  | 490 |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 特記事項
13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ３．展開検査時の異常状況
17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 異常年月日 |  |  |  | 異常状況
18 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 無
20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 |  | 0 |  | 0 |  | 0
26 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 |  | 0 |  | 0 |  | 0
28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ４．その他の状況
29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 項目 |  |  |  |  | 点検日 |  |  | 状況 | [5 empty] | 摘 要
30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 擁壁等 |  |  |  |  | 2023-12-25 |  |  | 適 | 否
合計 |  | 2500 |  | 0 |  | 6
Note on U32: 入力
Note on U64: 入力
Note on U85: 入力
Note on X32: 入力
Note on Y11: 入力
Note on Y15: 入力
Note on Y19: 入力
Note on Y64: 入力
Note on AB11: 入力
Note on AB15: 入力
Note on AB19: 入力
Note on AC64: 入力
Note on AE9: 入力

## 1焼却
| 2024-01-01 |  | 分 | 焼却施設維持管理報告
施設設置者名 |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 |  |  | 施設名 | 富沢衛生センター |  | 施設所在地 |  | 上川郡愛別町字金富１０６４番地 |  |  |  | 処理能力 | 25ｔ×2炉
排ガス処理方式 |  | バグフィルター |  | ばいじんの処理方法 |  | 薬剤（キレート）処理 |  |  | 冷却設備等 ばいじんの除去年月日 |  |  | 2024-01-23 |  | 焼却灰の処理方法 |  | 無
１．焼却状況
項 |  | 焼却量 |  |  | 稼働時間 |  | 燃焼室出口温度 |  | バグフィルター入口 |  | 一酸化炭素濃度 |  | 塩化水素 |  | 焼却残さ量 （ｔ/日）
目 | 按分率 | 1.454% | （ｔ/日） |  |  | （hr/日） |  | （℃） |  | 排ガス温度 （℃） |  | （ppm） |  | （ppm）
| １号炉 |  | ２号炉 |  | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉
日 |  | うち産廃 |  | うち産廃 | [11 empty] | うちばいじん
1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
8 | --- | --- | 15.36 | 0.22 | --- | 11.8 | --- | 899 | --- | 184 | --- | 23 | --- | 21 | --- | 0.6
9 | --- | --- | 15.06 | 0.22 | --- | 14.4 | --- | 897 | --- | 195 | --- | 55 | --- | 14 | 1.99 | 0.65
10 | --- | --- | 16.42 | 0.24 | --- | 13.6 | --- | 886 | --- | 192 | --- | 27 | --- | 6 | 1.89 | 0.6
11 | --- | --- | 18.63 | 0.27 | --- | 13.9 | --- | 878 | --- | 195 | --- | 28 | --- | 7 | 2.01 | 0.9
12 | --- | --- | 17.7 | 0.26 | --- | 14.2 | --- | 887 | --- | 193 | --- | 26 | --- | 4 | 2.52 | 0.75
13 | 7.35 | 0.11 | 16.64 | 0.24 | 7.2 | 12.4 | 890 | 871 | 197 | 193 | 43 | 44 | 6 | 5 | 4.59 | 1.3
14 | 9.87 | 0.14 | 15.53 | 0.23 | 7.3 | 12.3 | 862 | 899 | 197 | 195 | 19 | 24 | 6 | 13 | 2.77 | 1.1
15 | 12.09 | 0.18 | 15.92 | 0.23 | 9.2 | 14.2 | 879 | 886 | 193 | 195 | 24 | 39 | 2 | 11 | 3.33 | 1.6
16 | 21.94 | 0.32 | 16.7 | 0.24 | 16.6 | 14.3 | 879 | 896 | 196 | 195 | 26 | 25 | 4 | 6 | 3.29 | 1.9
17 | 17.11 | 0.25 | 15.34 | 0.22 | 13.7 | 14.4 | 876 | 889 | 196 | 195 | 47 | 61 | 8 | 14 | 3.85 | 1.4
18 | 17.59 | 0.26 | 17.04 | 0.25 | 13.8 | 14.7 | 899 | 910 | 197 | 195 | 24 | 37 | 12 | 11 | 4.38 | 1.4
19 | 14 | 0.2 | 13.5 | 0.2 | 11.5 | 12.1 | 916 | 938 | 194 | 195 | 14 | 30 | 21 | 19 | 4.1 | 2.1
20 | 13.57 | 0.2 | 12.76 | 0.19 | 9.7 | 10.2 | 891 | 936 | 194 | 195 | 25 | 29 | 19 | 14 | 5.5 | 2.05
21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.66 | ---
27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
28 | 14.39 | 0.21 | 14.93 | 0.22 | 11.7 | 12.1 | 902 | 917 | 195 | 193 | 27 | 39 | 11 | 10 | 1.7 | 0.8
29 | 15.57 | 0.23 | 14.38 | 0.21 | 13.2 | 13.8 | 914 | 945 | 194 | 195 | 26 | 35 | 18 | 18 | 2.99 | 1.2
30 | 17.75 | 0.26 | 16.88 | 0.25 | 14 | 14.4 | 902 | 927 | 197 | 195 | 24 | 23 | 15 | 14 | 3.56 | 1.35
31 | 18.41 | 0.27 | 17.52 | 0.25 | 14.1 | 14.7 | 887 | 931 | 195 | 195 | 30 | 18 | 13 | 9 | 3.98 | 1.4
合計 | 179.64 | 2.63 | 270.31 | 3.94 | 142 | 227.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 53.11 | 21.1
平均 | 14.97 | 0.22 | 15.9 | 0.23 | 11.8 | 13.4 | 891 | 905 | 195 | 194 | 27 | 33 | 11 | 12 | 3.12 | 1.24
最大 | 21.94 | 0.32 | 18.63 | 0.27 | 16.6 | 14.7 | 916 | 945 | 197 | 195 | 47 | 61 | 21 | 21 | 5.5 | 2.1
最小 | 7.35 | 0.11 | 12.76 | 0.19 | 7.2 | 10.2 | 862 | 871 | 193 | 184 | 14 | 18 | 2 | 4 | 0.66 | 0.6
焼却炉 ＞
１-（１）排ガス中濃度測定結果報告
| 項 目 |  |  | 採取位置 |  | 採取年月日 |  | 報告日 |  | 測定値 |  | 排出基準値
ばいじん濃度 |  |  | １号炉 | バグフィルター出口 |  | 2023-12-13 |  | 2023-12-29 |  | < 0.005 | g/m3 | 0.15 | g/m3
|  |  | ２号炉 | バグフィルター出口 |  | 2023-12-14 |  | 2023-12-29 |  | < 0.005 | g/m3 | 0.15 | g/m3
硫黄酸化物濃度 |  |  | １号炉 | バグフィルター出口 |  | 2023-12-13 |  | 2023-12-29 |  | < 0.060 | m3/h | 79.63 | m3/h
|  |  | ２号炉 | バグフィルター出口 |  | 2023-12-14 |  | 2023-12-29 |  | < 0.060 | m3/h | 78.38 | m3/h
窒素酸化物濃度 |  |  | １号炉 | バグフィルター出口 |  | 2023-12-13 |  | 2023-12-29 |  | 140 | cm3/m3 | 250 | cm3/m3
|  |  | ２号炉 | バグフィルター出口 |  | 2023-12-14 |  | 2023-12-29 |  | 110 | cm3/m3 | 250 | cm3/m3
塩化水素量 |  |  | １号炉 | バグフィルター出口 |  | 2023-12-13 |  | 2023-12-29 |  | 6 | mg/m3 | 700 | mg/m3
|  |  | ２号炉 | バグフィルター出口 |  | 2023-12-14 |  | 2023-12-29 |  | < 6 | mg/m3 | 700 | mg/m3
全水銀 |  |  | １号炉 | バグフィルター出口 |  | 2024-01-16 |  | 2024-01-24 |  | 13.8 | μg/m3 | 50 | μg/m3
|  |  | ２号炉 | バグフィルター出口 |  | 2023-12-14 |  | 2023-12-29 |  | 17 | μg/m3 | 50 | μg/m3
注：＜ は定量下限値未満を示す。
Note on G53: 入力
Note on G54: 入力
Note on I53: 入力
Note on I54: 入力
Note on K52: 入力
Note on M55: 入力
Note on M56: 入力

## 1埋立
| 2024-01-01 |  |  |  | 分 |  | 管理型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター |  |  |  |  | 施設所在地 |  |  | 上川郡愛別町字金富１０４５番２、
１０４６番２、３、１０６３番１、２
埋立地面積 | [5 empty] | 12000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 59380 | m3 |  |  | 遮水工 |  |  | 遮水シートダブルライニング
１．埋立状況 | [14 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 搬 入 分 |  |  |  | 焼 却 残 渣 |  |  |  | 破砕処理残渣 |  |  |  |  | 項目 |  |  | 採取場所 |  |  | 採取年月日 |  | 報告日 |  |  | 測定値 |  |  | 基準値
[5 empty] | (kg) |  |  |  | (kg) |  |  |  | (kg)
|  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  | 上流井戸（共通） |  |  | 2024-01-12 |  | 2024-01-26 |  |  | 5.5 | ms/m
1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 塩化物イオン |  | 上流井戸（共通） |  |  | 2024-01-12 |  | 2024-01-26 |  |  | 6 | mg/l
3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 電気伝導率 |  | 下流井戸（共通） |  |  | 2024-01-12 |  | 2024-01-26 |  |  | 37 | ms/m
5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 塩化物イオン |  | 下流井戸（共通） |  |  | 2024-01-12 |  | 2024-01-26 |  |  | 5 | mg/l
7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 放流水 | 水素イオン濃度 |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2024-01-12 |  | 2024-01-26 |  |  | 7.4 | (19.3℃) |  | 5.8以上8.6以下
9 |  | 0 |  | 0 |  | 1990 |  | 30 |  | 0 |  | 0
10 |  | 0 |  | 0 |  | 1890 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 生物化学的酸素消費量 |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2024-01-12 |  | 2024-01-26 |  |  | 0.5 | mg/l |  | 60mg/l以下
11 |  | 0 |  | 0 |  | 2010 |  | 30 |  | 0 |  | 0
12 |  | 0 |  | 0 |  | 2520 |  | 40 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 浮遊物質量 |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2024-01-12 |  | 2024-01-26 |  |  | 3 | mg/l |  | 60mg/l以下
13 |  | 0 |  | 0 |  | 4590 |  | 70 |  | 0 |  | 0
14 |  | 0 |  | 0 |  | 2770 |  | 40 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 窒素含有量 |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2024-01-12 |  | 2024-01-26 |  |  | 24 | mg/l |  | 120mg/l以下
15 |  | 0 |  | 0 |  | 3330 |  | 50 |  | 0 |  | 0
16 |  | 0 |  | 0 |  | 3290 |  | 40 |  | 0 |  | 0 |  |  | 特記事項
17 |  | 0 |  | 0 |  | 3850 |  | 60 |  | 0 |  | 0
18 |  | 1120 |  | 0 |  | 4380 |  | 70 |  | 0 |  | 0
19 |  | 0 |  | 0 |  | 4100 |  | 60 |  | 5590 |  | 80
20 |  | 0 |  | 0 |  | 5500 |  | 80 |  | 0 |  | 0 |  |  | ３．その他の状況
21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 項目 |  |  | 点検日 |  | 状況 |  |  |  |  | 摘 要
22 |  | 640 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 擁壁等 |  |  | 2024-01-15 |  | 適 ・ 否
24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 遮水工等 |  |  | 2024-01-15 |  | 適 ・ 否
26 |  | 1690 |  | 0 |  | 660 |  | 10 |  | 1490 |  | 20
27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 調整池 |  |  | 2024-01-17 |  | 適 ・ 否
28 |  | 0 |  | 0 |  | 1700 |  | 20 |  | 0 |  | 0
29 |  | 0 |  | 0 |  | 2990 |  | 40 |  | 0 |  | 0 |  |  | 浸出水処理設備※ |  |  | 2024-01-17 |  | 適 ・ 否 |  | ※施設規模 40m3/日
30 |  | 0 |  | 0 |  | 3560 |  | 50 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 処理方法 回転円板＋凝集沈殿
31 |  | 650 |  | 0 |  | 3980 |  | 60 |  | 580 |  | 10 |  |  | 導水管等 |  |  | 2024-01-17 |  | 適 ・ 否
合計 |  | 4100 |  | 0 |  | 53110 |  | 780 |  | 7660 |  | 110
| 2024-01-01 |  |  |  | 分 |  | 安定型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター |  |  |  |  | 施設所在地 |  |  | 上川郡愛別町字金富1092番、1093番
1073番1、2、3
埋立地面積 | [5 empty] | 17000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 89000 | m3
１．埋立状況 | [9 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 |  | 破砕処 |  | 展開検 |  |  |  | 項目 | [5 empty] | 採取場所 |  | 採取年月日 |  |  | 報告日 |  |  | 測定値 |  |  |  | 基準値
|  | 搬入分 |  | 理残渣 |  | 査回数
|  |  | （kg） |  | （kg） |  | （回） |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  |  |  |  | 上流井戸（共通） |  | 2024-01-12 |  |  | 2024-01-26 |  |  | 5.5 |  | ms/m
1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 上流井戸（共通） |  | 2024-01-12 |  |  | 2024-01-26 |  |  | 6 |  | mg/l
3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 電気伝導率 |  |  |  |  | 下流井戸（共通） |  | 2024-01-12 |  |  | 2024-01-26 |  |  | 37 |  | ms/m
5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 下流井戸（共通） |  | 2024-01-12 |  |  | 2024-01-26 |  |  | 5 |  | mg/l
7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 浸透水 | 生物化学的酸素消費量 |  |  |  |  | 安定型最終処分場 |  | 2024-01-12 |  |  | 2024-01-26 |  |  | 1.1 |  | mg/l |  | 20mg/l以下
9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 特記事項
13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ３．展開検査時の異常状況
17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 異常年月日 |  |  |  | 異常状況
18 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 |  | 200 |  | 0 |  | 1 | [9 empty] | 無
20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 |  | 0 |  | 0 |  | 0
26 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 |  | 0 |  | 0 |  | 0
28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ４．その他の状況
29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 項目 |  |  |  |  | 点検日 |  |  | 状況 | [5 empty] | 摘 要
30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 擁壁等 |  |  |  |  | 2024-01-15 |  |  | 適 | 否
合計 |  | 200 |  | 0 |  | 1
Note on U32: 入力
Note on U64: 入力
Note on U85: 入力
Note on X32: 入力
Note on Y11: 入力
Note on Y15: 入力
Note on Y19: 入力
Note on Y64: 入力
Note on AB11: 入力
Note on AB15: 入力
Note on AB19: 入力
Note on AC64: 入力
Note on AE9: 入力

## 2焼却
| 2024-02-01 |  | 分 | 焼却施設維持管理報告
施設設置者名 |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 |  |  | 施設名 | 富沢衛生センター |  | 施設所在地 |  | 上川郡愛別町字金富１０６４番地 |  |  |  | 処理能力 | 25ｔ×2炉
排ガス処理方式 |  | バグフィルター |  | ばいじんの処理方法 |  | 薬剤（キレート）処理 |  |  | 冷却設備等 ばいじんの除去年月日 |  |  | 2024-02-06 |  | 焼却灰の処理方法 |  | 無
１．焼却状況
項 |  | 焼却量 |  |  | 稼働時間 |  | 燃焼室出口温度 |  | バグフィルター入口 |  | 一酸化炭素濃度 |  | 塩化水素 |  | 焼却残さ量 （ｔ/日）
目 | 按分率 | 6.361% | （ｔ/日） |  |  | （hr/日） |  | （℃） |  | 排ガス温度 （℃） |  | （ppm） |  | （ppm）
| １号炉 |  | ２号炉 |  | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉
日 |  | うち産廃 |  | うち産廃 | [11 empty] | うちばいじん
1 | 16.64 | 1.06 | 15.82 | 1.01 | 13.3 | 14 | 900 | 922 | 195 | 195 | 27 | 22 | 16 | 15 | 4.01 | 1.4
2 | 17.97 | 1.14 | 16.71 | 1.06 | 14 | 14.4 | 912 | 934 | 194 | 195 | 29 | 22 | 20 | 12 | 3.68 | 2.5
3 | 15.18 | 0.97 | 14.33 | 0.91 | 11.7 | 12.3 | 902 | 941 | 195 | 195 | 38 | 18 | 22 | 18 | 5.64 | 1.55
4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.7 | ---
8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
12 | 15.57 | 0.99 | 14.02 | 0.89 | 11.7 | 12.1 | 872 | 954 | 194 | 193 | 85 | 31 | 27 | 17 | 1.65 | 0.65
13 | 20.13 | 1.28 | 18.13 | 1.15 | 14 | 14.4 | 871 | 928 | 197 | 195 | 34 | 15 | 29 | 21 | 3.27 | 1.1
14 | 21.2 | 1.35 | 20.38 | 1.3 | 14.2 | 14.6 | 865 | 881 | 197 | 196 | 28 | 12 | 23 | 15 | 3.8 | 1.5
15 | 18.72 | 1.19 | 17.47 | 1.11 | 13.9 | 14.5 | 902 | 932 | 197 | 195 | 24 | 14 | 20 | 18 | 4.21 | 1.5
16 | 15.25 | 0.97 | 14.59 | 0.93 | 13.5 | 13.5 | 920 | 950 | 195 | 195 | 21 | 12 | 26 | 16 | 3.6 | 2
17 | 14.61 | 0.93 | 14.13 | 0.9 | 10.3 | 10.9 | 887 | 916 | 196 | 195 | 26 | 13 | 28 | 25 | 4.86 | 1
18 | 14.9 | 0.95 | 13.97 | 0.89 | 11.4 | 11.7 | 882 | 880 | 197 | 196 | 27 | 11 | 47 | 27 | 5.25 | 1.4
19 | 20.34 | 1.29 | 17.93 | 1.14 | 13.8 | 14.3 | 891 | 914 | 197 | 195 | 52 | 25 | 36 | 24 | 3.48 | 1.3
20 | 17.54 | 1.12 | 16.08 | 1.02 | 14.1 | 14.6 | 888 | 911 | 195 | 195 | 40 | 21 | 28 | 24 | 3.5 | 1.45
21 | 17.6 | 1.12 | 16.07 | 1.02 | 12.5 | 12.9 | 901 | 917 | 193 | 192 | 19 | 9 | 36 | 27 | 3.83 | 2.3
22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.6 | ---
23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.43 | ---
30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
合計 | 225.65 | 14.36 | 209.63 | 13.33 | 168.4 | 174.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 54.51 | 19.65
平均 | 17.36 | 1.1 | 16.13 | 1.03 | 13 | 13.4 | 892 | 922 | 196 | 195 | 35 | 17 | 28 | 20 | 3.41 | 1.51
最大 | 21.2 | 1.35 | 20.38 | 1.3 | 14.2 | 14.6 | 920 | 954 | 197 | 196 | 85 | 31 | 47 | 27 | 5.64 | 2.5
最小 | 14.61 | 0.93 | 13.97 | 0.89 | 10.3 | 10.9 | 865 | 880 | 193 | 192 | 19 | 9 | 16 | 12 | 0.43 | 0.65

## 2埋立
| 2024-02-01 |  |  |  | 分 |  | 管理型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター |  |  |  |  | 施設所在地 |  |  | 上川郡愛別町字金富１０４５番２、
１０４６番２、３、１０６３番１、２
埋立地面積 | [5 empty] | 12000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 59380 | m3 |  |  | 遮水工 |  |  | 遮水シートダブルライニング
１．埋立状況 | [14 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 搬 入 分 |  |  |  | 焼 却 残 渣 |  |  |  | 破砕処理残渣 |  |  |  |  | 項目 |  |  | 採取場所 |  |  | 採取年月日 |  | 報告日 |  |  | 測定値 |  |  | 基準値
[5 empty] | (kg) |  |  |  | (kg) |  |  |  | (kg)
|  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  | 上流井戸（共通） |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-02-29 |  |  | 7.6 | ms/m
1 |  | 0 |  | 0 |  | 4010 |  | 260 |  | 0 |  | 0
2 |  | 710 |  | 0 |  | 3680 |  | 230 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 塩化物イオン |  | 上流井戸（共通） |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-02-29 |  |  | 3 | mg/l
3 |  | 0 |  | 0 |  | 5640 |  | 360 |  | 0 |  | 0
4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 電気伝導率 |  | 下流井戸（共通） |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-02-29 |  |  | 38 | ms/m
5 |  | 860 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 |  | 520 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 塩化物イオン |  | 下流井戸（共通） |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-02-29 |  |  | 5 | mg/l
7 |  | 0 |  | 0 |  | 700 |  | 40 |  | 0 |  | 0
8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3520 |  | 220 |  |  | 放流水 | 水素イオン濃度 |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-02-29 |  |  | 7.4 | (23.0℃) |  | 5.8以上8.6以下
9 |  | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 生物化学的酸素消費量 |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-02-29 |  |  | < 0.5 | mg/l |  | 60mg/l以下
11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 |  | 0 |  | 0 |  | 1650 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 浮遊物質量 |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-02-29 |  |  | 3 | mg/l |  | 60mg/l以下
13 |  | 30 |  | 0 |  | 3270 |  | 210 |  | 0 |  | 0
14 |  | 0 |  | 0 |  | 3800 |  | 240 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 窒素含有量 |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2024-02-01 |  | 2024-02-29 |  |  | 25 | mg/l |  | 120mg/l以下
15 |  | 230 |  | 0 |  | 4210 |  | 270 |  | 0 |  | 0
16 |  | 0 |  | 0 |  | 3600 |  | 230 |  | 2750 |  | 170 |  |  | 特記事項
17 |  | 0 |  | 0 |  | 4860 |  | 310 |  | 0 |  | 0
18 |  | 0 |  | 0 |  | 5250 |  | 340 |  | 0 |  | 0
19 |  | 0 |  | 0 |  | 3480 |  | 220 |  | 0 |  | 0
20 |  | 0 |  | 0 |  | 3500 |  | 220 |  | 0 |  | 0 |  |  | ３．その他の状況
21 |  | 0 |  | 0 |  | 3830 |  | 250 |  | 0 |  | 0 |  |  | 項目 |  |  | 点検日 |  | 状況 |  |  |  |  | 摘 要
22 |  | 0 |  | 0 |  | 2600 |  | 170 |  | 3020 |  | 190
23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 擁壁等 |  |  | 2024-02-26 |  | 適 ・ 否
24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 遮水工等 |  |  | 2024-02-26 |  | 適 ・ 否
26 |  | 4740 |  | 3800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 調整池 |  |  | 2024-02-22 |  | 適 ・ 否
28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
29 |  | 0 |  | 0 |  | 430 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  |  | 浸出水処理設備※ |  |  | 2024-02-22 |  | 適 ・ 否 |  | ※施設規模 40m3/日
30 |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- | [9 empty] | 処理方法 回転円板＋凝集沈殿
31 |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  |  | 導水管等 |  |  | 2024-02-22 |  | 適 ・ 否
合計 |  | 7160 |  | 3800 |  | 54510 |  | 3480 |  | 9290 |  | 580
| 2024-02-01 |  |  |  | 分 |  | 安定型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター |  |  |  |  | 施設所在地 |  |  | 上川郡愛別町字金富1092番、1093番
1073番1、2、3
埋立地面積 | [5 empty] | 17000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 89000 | m3
１．埋立状況 | [9 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 |  | 破砕処 |  | 展開検 |  |  |  | 項目 | [5 empty] | 採取場所 |  | 採取年月日 |  |  | 報告日 |  |  | 測定値 |  |  |  | 基準値
|  | 搬入分 |  | 理残渣 |  | 査回数
|  |  | （kg） |  | （kg） |  | （回） |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  |  |  |  | 上流井戸（共通） |  | 2024-02-01 |  |  | 2024-02-29 |  |  | 7.6 |  | ms/m
1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 上流井戸（共通） |  | 2024-02-01 |  |  | 2024-02-29 |  |  | 3 |  | mg/l
3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 電気伝導率 |  |  |  |  | 下流井戸（共通） |  | 2024-02-01 |  |  | 2024-02-29 |  |  | 38 |  | ms/m
5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 下流井戸（共通） |  | 2024-02-01 |  |  | 2024-02-29 |  |  | 5 |  | mg/l
7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 |  | 160 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 浸透水 | 生物化学的酸素消費量 |  |  |  |  | 安定型最終処分場 |  | 2024-02-01 |  |  | 2024-02-29 |  |  | 0.8 |  | mg/l |  | 20mg/l以下
9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 特記事項
13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ３．展開検査時の異常状況
17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 異常年月日 |  |  |  | 異常状況
18 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 無
20 |  | 490 |  | 0 |  | 1
21 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 |  | 40 |  | 0 |  | 1
23 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 |  | 0 |  | 0 |  | 0
26 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 |  | 0 |  | 0 |  | 0
28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ４．その他の状況
29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 項目 |  |  |  |  | 点検日 |  |  | 状況 | [5 empty] | 摘 要
30 |  | --- |  | --- |  | 0
31 |  | --- |  | --- |  | 0 |  |  |  | 擁壁等 |  |  |  |  | 2024-02-26 |  |  | 適 | 否
合計 |  | 690 |  | 0 |  | 3
Note on U32: 入力
Note on U64: 入力
Note on U85: 入力
Note on X32: 入力
Note on Y11: 入力
Note on Y15: 入力
Note on Y19: 入力
Note on Y64: 入力
Note on AB11: 入力
Note on AB15: 入力
Note on AB19: 入力
Note on AC64: 入力
Note on AE9: 入力

## 3焼却
| 2024-03-01 |  | 分 | 焼却施設維持管理報告
施設設置者名 |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 |  |  | 施設名 | 富沢衛生センター |  | 施設所在地 |  | 上川郡愛別町字金富１０６４番地 |  |  |  | 処理能力 | 25ｔ×2炉
排ガス処理方式 |  | バグフィルター |  | ばいじんの処理方法 |  | 薬剤（キレート）処理 |  |  | 冷却設備等 ばいじんの除去年月日 |  |  | 2024-03-19 |  | 焼却灰の処理方法 |  | 無
１．焼却状況
項 |  | 焼却量 |  |  | 稼働時間 |  | 燃焼室出口温度 |  | バグフィルター入口 |  | 一酸化炭素濃度 |  | 塩化水素 |  | 焼却残さ量 （ｔ/日）
目 | 按分率 | 3.99% | （ｔ/日） |  |  | （hr/日） |  | （℃） |  | 排ガス温度 （℃） |  | （ppm） |  | （ppm）
| １号炉 |  | ２号炉 |  | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉
日 |  | うち産廃 |  | うち産廃 | [11 empty] | うちばいじん
1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
4 | 15.71 | 0.63 | 14.28 | 0.57 | 12.3 | 12.9 | 889 | 942 | 197 | 195 | 30 | 13 | 31 | 18 | 1.67 | 1.4
5 | 17.07 | 0.68 | 16 | 0.64 | 14.2 | 14.8 | 936 | 962 | 195 | 195 | 41 | 20 | 65 | 47 | 4.18 | 1.4
6 | 17.15 | 0.68 | 16.42 | 0.66 | 13.7 | 14.1 | 907 | 926 | 196 | 195 | 35 | 10 | 47 | 43 | 3.98 | 1.4
7 | 18.45 | 0.74 | 17.9 | 0.71 | 14 | 14.7 | 908 | 930 | 194 | 194 | 32 | 11 | 27 | 24 | 3.8 | 1.4
8 | 17.28 | 0.69 | 16.87 | 0.67 | 13.8 | 14.4 | 927 | 929 | 195 | 195 | 47 | 10 | 47 | 35 | 4.44 | 2.3
9 | 14.74 | 0.59 | 13.73 | 0.55 | 11.4 | 12.1 | 892 | 911 | 197 | 195 | 33 | 16 | 40 | 31 | 4.35 | 1.5
10 | 15.77 | 0.63 | 16.12 | 0.64 | 11.6 | 12.1 | 885 | 928 | 195 | 195 | 54 | 18 | 65 | 55 | 2.8 | 1.2
11 | 17.54 | 0.7 | 16.99 | 0.68 | 13.5 | 14.5 | 902 | 947 | 198 | 195 | 18 | 7 | 38 | 28 | 3.79 | 1.3
12 | 15.62 | 0.62 | 14.46 | 0.58 | 13.3 | 14.3 | 912 | 938 | 194 | 194 | 24 | 22 | 20 | 16 | 3.32 | 1.9
13 | 16.98 | 0.68 | 15.78 | 0.63 | 13.5 | 13.8 | 880 | 919 | 196 | 196 | 32 | 26 | 40 | 47 | 4.43 | 1.4
14 | 16.09 | 0.64 | 15 | 0.6 | 13.2 | 13.9 | 886 | 902 | 194 | 193 | 28 | 28 | 41 | 36 | 4.77 | 1.45
15 | 13.29 | 0.53 | 13 | 0.52 | 11.4 | 12 | 904 | 936 | 196 | 195 | 21 | 27 | 28 | 20 | 3.91 | 1.2
16 | 12.05 | 0.48 | 10.68 | 0.43 | 9.3 | 9.6 | 883 | 904 | 198 | 195 | 35 | 31 | 73 | 79 | 4.05 | 1.95
17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.62 | ---
20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
24 | 13.7 | 0.55 | 13.41 | 0.54 | 11.6 | 12.1 | 875 | 941 | 197 | 195 | 59 | 42 | 29 | 24 | 2.78 | 1.2
25 | 16.59 | 0.66 | 15.24 | 0.61 | 14 | 14.6 | 909 | 930 | 193 | 190 | 36 | 36 | 30 | 21 | 3.93 | 1.3
26 | 16.06 | 0.64 | 14.7 | 0.59 | 13.9 | 14.6 | 907 | 946 | 197 | 195 | 39 | 38 | 30 | 18 | 3.37 | 1.4
27 | 16.41 | 0.65 | 15 | 0.6 | 13.8 | 14.3 | 912 | 934 | 196 | 195 | 37 | 38 | 45 | 27 | 3.87 | 1.35
28 | 16.51 | 0.66 | 15.34 | 0.61 | 14.2 | 14.9 | 919 | 962 | 195 | 195 | 31 | 32 | 45 | 32 | 3.91 | 1.25
29 | 10.97 | 0.44 | 9.68 | 0.39 | 9.9 | 10.1 | 903 | 934 | 195 | 195 | 54 | 35 | 40 | 22 | 1.7 | 1.35
30 | 8.63 | 0.34 | 8.67 | 0.35 | 7.4 | 8.4 | 895 | 960 | 196 | 196 | 77 | 50 | 92 | 58 | 3.06 | 1.2
31 | 9.67 | 0.39 | 8.88 | 0.35 | 7.9 | 8.3 | 875 | 941 | 198 | 195 | 54 | 32 | 91 | 67 | 2.98 | 1.05
合計 | 316.28 | 12.62 | 298.15 | 11.92 | 257.9 | 270.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 76.71 | 29.9
平均 | 15.06 | 0.6 | 14.2 | 0.57 | 12.3 | 12.9 | 900 | 934 | 196 | 195 | 39 | 26 | 46 | 36 | 3.49 | 1.42
最大 | 18.45 | 0.74 | 17.9 | 0.71 | 14.2 | 14.9 | 936 | 962 | 198 | 196 | 77 | 50 | 92 | 79 | 4.77 | 2.3
最小 | 8.63 | 0.34 | 8.67 | 0.35 | 7.4 | 8.3 | 875 | 902 | 193 | 190 | 18 | 7 | 20 | 16 | 1.62 | 1.05

## 3埋立
| 2024-03-01 |  |  |  | 分 |  | 管理型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター |  |  |  |  | 施設所在地 |  |  | 上川郡愛別町字金富１０４５番２、
１０４６番２、３、１０６３番１、２
埋立地面積 | [5 empty] | 12000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 59380 | m3 |  |  | 遮水工 |  |  | 遮水シートダブルライニング
１．埋立状況 | [14 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 搬 入 分 |  |  |  | 焼 却 残 渣 |  |  |  | 破砕処理残渣 |  |  |  |  | 項目 |  |  | 採取場所 |  |  | 採取年月日 |  | 報告日 |  |  | 測定値 |  |  | 基準値
[5 empty] | (kg) |  |  |  | (kg) |  |  |  | (kg)
|  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  | 上流井戸（共通） |  |  | 2024-03-04 |  | 2024-03-21 |  |  | 6.3 | ms/m
1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 塩化物イオン |  | 上流井戸（共通） |  |  | 2024-03-04 |  | 2024-03-21 |  |  | 4 | mg/l
3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | 150 |  | 0 |  | 1670 |  | 70 |  | 1200 |  | 50 |  |  |  | 電気伝導率 |  | 下流井戸（共通） |  |  | 2024-03-04 |  | 2024-03-21 |  |  | 40 | ms/m
5 |  | 0 |  | 0 |  | 4180 |  | 170 |  | 3250 |  | 130
6 |  | 380 |  | 380 |  | 3980 |  | 160 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 塩化物イオン |  | 下流井戸（共通） |  |  | 2024-03-04 |  | 2024-03-21 |  |  | 5 | mg/l
7 |  | 70 |  | 0 |  | 3800 |  | 150 |  | 0 |  | 0
8 |  | 0 |  | 0 |  | 4440 |  | 180 |  | 2590 |  | 100 |  |  | 放流水 | 水素イオン濃度 |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2024-03-04 |  | 2024-03-21 |  |  | 7.5 | (21.6℃) |  | 5.8以上8.6以下
9 |  | 0 |  | 0 |  | 4350 |  | 170 |  | 0 |  | 0
10 |  | 0 |  | 0 |  | 2800 |  | 120 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 生物化学的酸素消費量 |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2024-03-04 |  | 2024-03-21 |  |  | 1 | mg/l |  | 60mg/l以下
11 |  | 0 |  | 0 |  | 3790 |  | 150 |  | 0 |  | 0
12 |  | 0 |  | 0 |  | 3320 |  | 130 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 浮遊物質量 |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2024-03-04 |  | 2024-03-21 |  |  | 4 | mg/l |  | 60mg/l以下
13 |  | 0 |  | 0 |  | 4430 |  | 170 |  | 0 |  | 0
14 |  | 270 |  | 0 |  | 4770 |  | 190 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 窒素含有量 |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2024-03-04 |  | 2024-03-21 |  |  | 28 | mg/l |  | 120mg/l以下
15 |  | 770 |  | 0 |  | 3910 |  | 160 |  | 3600 |  | 140
16 |  | 0 |  | 0 |  | 4050 |  | 160 |  | 0 |  | 0 |  |  | 特記事項
17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 |  | 0 |  | 0 |  | 1620 |  | 60 |  | 0 |  | 0
20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | ３．その他の状況
21 |  | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 項目 |  |  | 点検日 |  | 状況 |  |  |  |  | 摘 要
22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3120 |  | 120
23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 擁壁等 |  |  | 2024-03-25 |  | 適 ・ 否
24 |  | 0 |  | 0 |  | 2780 |  | 110 |  | 0 |  | 0
25 |  | 0 |  | 0 |  | 3930 |  | 160 |  | 0 |  | 0 |  |  | 遮水工等 |  |  | 2024-03-25 |  | 適 ・ 否
26 |  | 0 |  | 0 |  | 3370 |  | 130 |  | 0 |  | 0
27 |  | 330 |  | 0 |  | 3870 |  | 150 |  | 3540 |  | 140 |  |  | 調整池 |  |  | 2024-03-14 |  | 適 ・ 否
28 |  | 120 |  | 0 |  | 3910 |  | 160 |  | 0 |  | 0
29 |  | 0 |  | 0 |  | 1700 |  | 70 |  | 4190 |  | 170 |  |  | 浸出水処理設備※ |  |  | 2024-03-14 |  | 適 ・ 否 |  | ※施設規模 40m3/日
30 |  | 0 |  | 0 |  | 3060 |  | 120 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 処理方法 回転円板＋凝集沈殿
31 |  | 0 |  | 0 |  | 2980 |  | 120 |  | 0 |  | 0 |  |  | 導水管等 |  |  | 2024-03-14 |  | 適 ・ 否
合計 |  | 2320 |  | 380 |  | 76710 |  | 3060 |  | 21490 |  | 850
| 2024-03-01 |  |  |  | 分 |  | 安定型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター |  |  |  |  | 施設所在地 |  |  | 上川郡愛別町字金富1092番、1093番
1073番1、2、3
埋立地面積 | [5 empty] | 17000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 89000 | m3
１．埋立状況 | [9 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 |  | 破砕処 |  | 展開検 |  |  |  | 項目 | [5 empty] | 採取場所 |  | 採取年月日 |  |  | 報告日 |  |  | 測定値 |  |  |  | 基準値
|  | 搬入分 |  | 理残渣 |  | 査回数
|  |  | （kg） |  | （kg） |  | （回） |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  |  |  |  | 上流井戸（共通） |  | 2024-03-04 |  |  | 2024-03-21 |  |  | 6.3 |  | ms/m
1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 上流井戸（共通） |  | 2024-03-04 |  |  | 2024-03-21 |  |  | 4 |  | mg/l
3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 電気伝導率 |  |  |  |  | 下流井戸（共通） |  | 2024-03-04 |  |  | 2024-03-21 |  |  | 40 |  | ms/m
5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 |  | 520 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 下流井戸（共通） |  | 2024-03-04 |  |  | 2024-03-21 |  |  | 5 |  | mg/l
7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 |  | 2400 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 浸透水 | 生物化学的酸素消費量 |  |  |  |  | 安定型最終処分場 |  | 2024-03-04 |  |  | 2024-03-21 |  |  | 1.9 |  | mg/l |  | 20mg/l以下
9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 特記事項
13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ３．展開検査時の異常状況
17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 異常年月日 |  |  |  | 異常状況
18 |  | 20 |  | 0 |  | 1
19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 無
20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 |  | 0 |  | 0 |  | 0
26 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 |  | 520 |  | 0 |  | 1
28 |  | 20 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | ４．その他の状況
29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 項目 |  |  |  |  | 点検日 |  |  | 状況 | [5 empty] | 摘 要
30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 擁壁等 |  |  |  |  | 2024-03-25 |  |  | 適 | 否
合計 |  | 3480 |  | 0 |  | 5
Note on U32: 入力
Note on U64: 入力
Note on U85: 入力
Note on X32: 入力
Note on Y11: 入力
Note on Y15: 入力
Note on Y19: 入力
Note on Y64: 入力
Note on AB11: 入力
Note on AB15: 入力
Note on AB19: 入力
Note on AC64: 入力
Note on AE9: 入力