## 焼却
| 2022-09-01 |  | 分 | 焼却施設維持管理報告
施設設置者名 |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 |  |  | 施設名 | 富沢衛生センター |  | 施設所在地 |  | 上川郡愛別町字金富１０６４番地 |  |  |  | 処理能力 | 25ｔ×2炉
排ガス処理方式 |  | バグフィルター |  | ばいじんの処理方法 |  | 薬剤（キレート）処理 |  |  | 冷却設備等 ばいじんの除去年月日 |  |  | 2022-09-27 |  | 焼却灰の処理方法 |  | 無
１．焼却状況
項 |  | 焼却量 |  |  | 稼働時間 |  | 燃焼室出口温度 |  | バグフィルター入口 |  | 一酸化炭素濃度 |  | 塩化水素 |  | 焼却残さ量 （ｔ/日）
目 | 按分率 | 4.995% | （ｔ/日） |  |  | （hr/日） |  | （℃） |  | 排ガス温度 （℃） |  | （ppm） |  | （ppm）
| １号炉 |  | ２号炉 |  | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉 | １号炉 | ２号炉
日 |  | うち産廃 |  | うち産廃 | [11 empty] | うちばいじん
1 | 16.34 | 0.82 | 16.66 | 0.83 | 16.5 | 16.9 | 931 | 934 | 196 | 196 | 14 | 22 | 63 | 69 | 4.83 | 1.4
2 | 18.38 | 0.92 | 17.76 | 0.89 | 16.5 | 16.8 | 905 | 916 | 196 | 195 | 10 | 20 | 29 | 38 | 3.65 | 1.1
3 | 13.76 | 0.69 | 14.38 | 0.72 | 12.2 | 12.6 | 856 | 894 | 195 | 195 | 18 | 28 | 28 | 54 | --- | 1.3
4 | 13.86 | 0.69 | 13.46 | 0.67 | 12.1 | 12.4 | 920 | 920 | 195 | 195 | 9 | 19 | 5 | 94 | 3.61 | 1.2
5 | 9.41 | 0.47 | 9.71 | 0.49 | 8.3 | 7.9 | 879 | 872 | 193 | 193 | 35 | 55 | 35 | 104 | 1.51 | 1
6 | --- | --- | 16.11 | 0.8 | --- | 14.1 | --- | 912 | --- | 195 | --- | 16 | --- | 102 | 2.47 | 0.75
7 | --- | --- | 15.59 | 0.78 | --- | 14 | --- | 917 | --- | 194 | --- | 25 | --- | 37 | 2.02 | 0.5
8 | --- | --- | 15.41 | 0.77 | --- | 14.2 | --- | 917 | --- | 195 | --- | 25 | --- | 53 | 2.08 | 1
9 | --- | --- | 15.01 | 0.75 | --- | 14.6 | --- | 931 | --- | 194 | --- | 29 | --- | 43 | 2.47 | 0.65
10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.96 | ---
11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
12 | 19.99 | 1 | 19.89 | 0.99 | 16.1 | 16.5 | 875 | 900 | 198 | 196 | 23 | 21 | 26 | 22 | 2.72 | 1.2
13 | 19.08 | 0.95 | 19.23 | 0.96 | 15.9 | 16.4 | 923 | 924 | 196 | 195 | 17 | 21 | 27 | 21 | 3.6 | 0.95
14 | 16.52 | 0.83 | 16.75 | 0.84 | 16 | 16.3 | 914 | 934 | 195 | 195 | 20 | 26 | 34 | 35 | 4.38 | 1.45
15 | 17.36 | 0.87 | 17.69 | 0.88 | 16.2 | 16.6 | 921 | 951 | 196 | 195 | 17 | 14 | 57 | 63 | 4.53 | 1.4
16 | 14.99 | 0.75 | 15.27 | 0.76 | 13.6 | 14 | 898 | 937 | 196 | 195 | 37 | 28 | 70 | 71 | 3.48 | 1.2
17 | 14.21 | 0.71 | 13.85 | 0.69 | 11.8 | 12.3 | 940 | 954 | 196 | 195 | 20 | 33 | 97 | 85 | 3.53 | 1.2
18 | 12.04 | 0.6 | 11.49 | 0.57 | 9.9 | 10.2 | 892 | 903 | 195 | 196 | 33 | 38 | 88 | 80 | 5.39 | 0.9
19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.14 | ---
20 | 15.06 | 0.75 | 15.52 | 0.78 | 12.8 | 13.1 | 894 | 896 | 195 | 195 | 11 | 26 | 48 | 48 | 1.9 | 1
21 | 18.81 | 0.94 | 18.71 | 0.93 | 16.7 | 17.1 | 907 | 939 | 195 | 194 | 13 | 20 | 58 | 52 | 4.62 | 1.7
22 | 18.41 | 0.92 | 17.11 | 0.85 | 16.5 | 16.7 | 926 | 936 | 195 | 195 | 8 | 15 | 78 | 67 | 4.26 | 1.8
23 | 15.53 | 0.78 | 14.03 | 0.7 | 13.6 | 13.5 | 913 | 946 | 195 | 195 | 32 | 40 | 62 | 79 | 4.63 | 1.25
24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.36 | ---
31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
合計 | 253.75 | 12.69 | 313.63 | 15.65 | 224.7 | 286.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 69.14 | 22.95
平均 | 15.86 | 0.79 | 15.68 | 0.78 | 14 | 14.3 | 906 | 922 | 195 | 195 | 20 | 26 | 50 | 61 | 3.14 | 1.15
最大 | 19.99 | 1 | 19.89 | 0.99 | 16.7 | 17.1 | 940 | 954 | 198 | 196 | 37 | 55 | 97 | 104 | 5.39 | 1.8
最小 | 9.41 | 0.47 | 9.71 | 0.49 | 8.3 | 7.9 | 856 | 872 | 193 | 193 | 8 | 14 | 5 | 21 | 0.14 | 0.5

## 埋立
| 2022-09-01 |  |  |  | 分 |  | 管理型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター | [5 empty] | 施設所在地 |  |  |  | 上川郡愛別町字金富１０４５番２、
１０４６番２、３、１０６３番１、２
埋立地面積 | [5 empty] | 12000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 54000 |  | m3 |  |  | 遮水工 |  |  |  | 遮水シートダブルライニング
１．埋立状況 | [14 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 搬 入 分 |  |  |  | 焼 却 残 渣 |  |  |  | 破砕処理残渣 |  |  |  |  | 項目 |  |  |  | 採取場所 |  |  | 採取年月日 |  |  | 報告日 |  |  | 測定値 |  |  | 基準値
[5 empty] | (kg) |  |  |  | (kg) |  |  |  | (kg)
|  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  |  | うち産廃 |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  |  | 上流井戸（共通） |  |  | 2022-09-12 |  |  | 2022-09-26 |  |  | 7.1 | ms/m
1 |  | 250 |  | 0 |  | 4830 |  | 240 |  | 0 |  | 0
2 |  | 0 |  | 0 |  | 3650 |  | 190 |  | 1460 |  | 70 |  |  |  | 塩化物イオン |  |  | 上流井戸（共通） |  |  | 2022-09-12 |  |  | 2022-09-26 |  |  | 3 | mg/l
3 |  | 0 |  | 0 |  | 3900 |  | 200 |  | 0 |  | 0
4 |  | 0 |  | 0 |  | 3610 |  | 180 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 電気伝導率 |  |  | 下流井戸（共通） |  |  | 2022-09-12 |  |  | 2022-09-26 |  |  | 26 | ms/m
5 |  | 0 |  | 0 |  | 1510 |  | 80 |  | 0 |  | 0
6 |  | 0 |  | 0 |  | 2470 |  | 120 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 塩化物イオン |  |  | 下流井戸（共通） |  |  | 2022-09-12 |  |  | 2022-09-26 |  |  | 4 | mg/l
7 |  | 250 |  | 0 |  | 2020 |  | 100 |  | 5130 |  | 260
8 |  | 1970 |  | 0 |  | 2080 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 放流水 | 水素イオン濃度 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2022-09-12 |  |  | 2022-09-26 |  |  | 7.2 | (21.5℃) |  | 5.8以上8.6以下
9 |  | 60 |  | 0 |  | 2470 |  | 120 |  | 3170 |  | 150
10 |  | 0 |  | 0 |  | 1960 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 生物化学的酸素消費量 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2022-09-12 |  |  | 2022-09-26 |  |  | 0.9 | mg/l |  | 60mg/l以下
11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 |  | 530 |  | 0 |  | 2720 |  | 140 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 浮遊物質量 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2022-09-12 |  |  | 2022-09-26 |  |  | 6 | mg/l |  | 60mg/l以下
13 |  | 320 |  | 0 |  | 3600 |  | 180 |  | 0 |  | 0
14 |  | 650 |  | 0 |  | 4380 |  | 220 |  | 2920 |  | 150 |  |  |  | 窒素含有量 |  |  | 管理型最終処分場 |  |  | 2022-09-12 |  |  | 2022-09-26 |  |  | 28 | mg/l |  | 120mg/l以下
15 |  | 0 |  | 0 |  | 4530 |  | 230 |  | 0 |  | 0
16 |  | 0 |  | 0 |  | 3480 |  | 170 |  | 3720 |  | 190 |  |  | 特記事項
17 |  | 0 |  | 0 |  | 3530 |  | 170 |  | 0 |  | 0
18 |  | 0 |  | 0 |  | 5390 |  | 260 |  | 0 |  | 0
19 |  | 0 |  | 0 |  | 140 |  | 10 |  | 0 |  | 0
20 |  | 180 |  | 0 |  | 1900 |  | 90 |  | 0 |  | 0 |  |  | ３．その他の状況
21 |  | 0 |  | 0 |  | 4620 |  | 230 |  | 3400 |  | 170 |  |  | 項目 |  |  |  | 点検日 |  | 状況 | [5 empty] | 摘 要
22 |  | 730 |  | 0 |  | 4260 |  | 210 |  | 0 |  | 0
23 |  | 0 |  | 0 |  | 4630 |  | 230 |  | 0 |  | 0 |  |  | 擁壁等 |  |  |  | 2022-09-12 |  | 適 ・ 否
24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 遮水工等 |  |  |  | 2022-09-12 |  | 適 ・ 否
26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 |  | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3310 |  | 170 |  |  | 調整池 |  |  |  | 2022-09-16 |  | 適 ・ 否
28 |  | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 浸出水処理設備※ |  |  |  | 2022-09-16 |  | 適 ・ 否 |  |  | ※施設規模 40m3/日
30 |  | 670 |  | 0 |  | 1360 |  | 70 |  | 5680 |  | 280 | [11 empty] | 処理方法 回転円板＋凝集沈殿
31 |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  |  | 導水管等 |  |  |  | 2022-09-16 |  | 適 ・ 否
合計 |  | 6180 |  | 0 |  | 73040 |  | 3640 |  | 28790 |  | 1440
| 2022-09-01 |  |  |  | 分 |  | 安定型最終処分場維持管理報告
施設設置者名 |  |  |  | 愛別町外３町塵芥処理組合 | [7 empty] | 施設名 |  |  |  | 富沢衛生センター | [5 empty] | 施設所在地 |  |  |  | 上川郡愛別町字金富1092番、1093番
1073番1、2、、3
埋立地面積 | [5 empty] | 17000 |  | m2 |  |  |  | 埋立地容積 |  |  |  |  | 89000 |  | m3
１．埋立状況 | [9 empty] | ２．水質検査等の状況
|  | 直 接 |  | 破砕処 |  | 展開検 |  |  |  | 項目 | [5 empty] | 採取場所 |  |  | 採取年月日 |  |  | 報告日 |  |  |  | 測定値 |  |  |  | 基準値
|  | 搬入分 |  | 理残渣 |  | 査回数
|  |  | （kg） |  | （kg） |  | （回） |  |  | 地下水 | 電気伝導率 |  |  |  |  | 上流井戸（共通） |  |  | 2022-09-12 |  |  | 2022-09-26 |  |  |  | 7.1 |  | ms/m
1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  | 1310 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 上流井戸（共通） |  |  | 2022-09-12 |  |  | 2022-09-26 |  |  |  | 3 |  | mg/l
3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 電気伝導率 |  |  |  |  | 下流井戸（共通） |  |  | 2022-09-12 |  |  | 2022-09-26 |  |  |  | 26 |  | ms/m
5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 |  | 80 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 塩化物イオン |  |  |  |  | 下流井戸（共通） |  |  | 2022-09-12 |  |  | 2022-09-26 |  |  |  | 4 |  | mg/l
7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 浸透水 | 生物化学的酸素消費量 |  |  |  |  | 安定型最終処分場 |  |  | 2022-09-12 |  |  | 2022-09-26 |  |  |  | 1 |  | mg/l |  | 20mg/l以下
9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 |  | 450 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 特記事項
13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 |  | 450 |  | 0 |  | 1
15 |  | 2910 |  | 0 |  | 1
16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ３．展開検査時の異常状況
17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 異常年月日 |  |  |  | 異常状況
18 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 無
20 |  | 50 |  | 0 |  | 1
21 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 |  | 3380 |  | 0 |  | 2
23 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 |  | 0 |  | 0 |  | 0
26 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 |  | 1650 |  | 0 |  | 2
28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ４．その他の状況
29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 項目 |  |  |  |  | 点検日 |  |  |  | 状況 | [6 empty] | 摘 要
30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 |  | --- |  | --- |  | 0 |  |  |  | 擁壁等 |  |  |  |  | 2022-09-12 |  |  |  | 適 | 否
合計 |  | 10280 |  | 0 |  | 10
最終処分場（共通） ＞
１-（１）埋立残余量の報告
| 区 分 | [5 empty] | 測定年月日 | [5 empty] | 報告年月日 |  |  |  |  | 残余容量 |  |  |  |  | 埋立許可容量 | [5 empty] | 測定方法
管理型 | [7 empty] | 2022-08-01 | [5 empty] | 2022-09-30 |  |  |  |  | 21562 | m3 |  |  |  | 59380 |  | m3 |  |  |  | 平均横断面法
安定型（２期分） | [7 empty] | 2022-08-01 | [5 empty] | 2022-09-30 |  |  |  |  | 4695 | m3 |  |  |  | 18000 |  | m3 |  |  |  | 平均横断面法
Note on H94: 入力
Note on N94: 入力
Note on T94: （四捨五入） 入力
Note on U32: 入力
Note on U64: 入力
Note on U85: 入力
Note on X32: 入力
Note on Y11: 入力
Note on Y15: 入力
Note on Y19: 入力
Note on Y64: 入力
Note on Z94: 埋立許可容量入力
Note on AB11: 入力
Note on AB15: 入力
Note on AB19: 入力
Note on AC64: 入力
Note on AE9: 入力